КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630073, г. Новосибирск, Горский микрорайон 1, офис 9 8 (383) 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения Городского поселения рабочего поселка Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области Обосновывающие материалы Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» г. Новосибирск, 2025 г. КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630073, г. Новосибирск, Горский микрорайон 1, офис 9 8 (383) 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения Городского поселения рабочего поселка Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области Обосновывающие материалы Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» Генеральный директор ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»; Г. А. Ромашов. г. Новосибирск, 2025 г.

- Оглавление

Оглавление	3

Список Таблиц	17

Список Рисунков	21

Общая часть	23

Географическое описание	23

Климат	23

Административное деление	25

Население	25

Глава 1.	«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	26

1.1.	Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»	26

1.1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных	26

1.1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения	30

1.1.3.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	30

1.2.	Часть 2 «Источники тепловой энергии»	30

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	30

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	32

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	32

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	32

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса			33

1.2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)		33

1.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	33

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	34

1.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	35

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	35

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	35

1.2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	35

1.2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения			36

1.3.	Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»	36

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	36

1.3.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	37

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	37

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях		38

1.3.5.		Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов		39

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	39

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	39

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	39

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	41

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	41

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	41

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	41

1.3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	42

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	42

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	42

1.3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	43

1.3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя		43

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	43

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций		43

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	43

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	43

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	43

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	43

1.4.	Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»	44

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	44

1.5.	Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»	46

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	46

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии		47

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	48

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	48

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	48

1.5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	50

1.5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	50

1.6.	Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»	50

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	50

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	56

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	56

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	56

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	57

1.6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	57

1.7.	Часть 7 «Балансы теплоносителя»	58

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	58

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	61

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	61

1.8.	Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	61

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	61

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	63

1.8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	63

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	65

1.8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения			65

1.8.6.	Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	65

1.8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	66

1.8.8.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	66

1.9.	Часть 9 «Надежность теплоснабжения»	66

1.9.1.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	66

1.9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	73

1.9.3.	Частота отключений потребителей	73

1.9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	73

1.9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	74

1.9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	74

1.9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	75

1.9.8.	Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - система мер по повышению надежности).	75

1.9.9.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	77

1.10.	Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	78

1.10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	78

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	79

1.11.	Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	80

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	80

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	86

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	95

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	95

1.11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет			96

1.11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	97

1.11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97

1.12.	Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	100

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	100

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)		100

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	100

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	100

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	100

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	100

Глава 2.	«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	101

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	101

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	102

2.2.1.	Анализ ретроспективных показателей развития	103

2.2.2.	Анализ показателей на расчетный период	104

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	106

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	107

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе		122

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	122

2.7.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	122

2.7.1.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	122

2.7.2.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	122

2.7.3.	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	122

2.7.4.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	124

Глава 3.	«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	125

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	125

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	131

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	147

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	149

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	158

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	158

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя			158

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	158

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	158

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	159

3.11.	Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	161

Глава 4.	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	162

4.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	162

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	167

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	169

4.4.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	169

Глава 5.	«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	170

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	171

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	171

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	173

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	173

Глава 6.	«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»		174

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	174

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	174

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	174

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	174

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	175

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	179

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	179

Глава 7.	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	180

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	180

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	181

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	181

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	181

7.4.1.	Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	181

7.4.2.	Котельные	181

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	182

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	182

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	182

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	182

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	182

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	182

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	182

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	183

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	189

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения		189

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	189

7.16.	Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	190

7.17.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	191

Глава 8.	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	192

8.1.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	192

8.2.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	192

8.3.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	194

8.4.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	194

8.5.	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	196

8.6.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	196

8.7.	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	196

8.8.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	198

8.9.	Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	198

8.10.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	198

Глава 9.	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	199

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	199

9.2.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	199

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	199

9.4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	199

9.5.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	199

9.6.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	199

9.7.	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	200

Глава 10.	«Перспективные топливные балансы»	201

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	201

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	206

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	210

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	210

10.5.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	210

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	210

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	210

Глава 11.	«Оценка надежности теплоснабжения»	211

11.1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	211

11.2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	212

11.3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам			212

11.4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	215

11.5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии			218

11.6.	Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	218

11.6.1.	Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	218

11.7.	Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)			219

11.8.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	219

11.8.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	219

11.8.2.	Установка резервного оборудования	219

11.8.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть		219

11.8.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	219

11.8.5.	Устройство резервных насосных станций	219

11.8.6.	Установка баков-аккумуляторов	219

11.8.7.	Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов	220

11.8.8.	Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей	220

11.9.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	220

Глава 12.	«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	221

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	221

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	224

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	231

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	239

12.5.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	249

Глава 13.	«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	250

13.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	250

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	250

13.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	250

13.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	251

13.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	253

13.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	253

13.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	253

13.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	253

13.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	253

13.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	254

13.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	254

13.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)		254

13.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)		255

13.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	256

13.15.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	256

Глава 14.	«Ценовые (тарифные) последствия»	257

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	257

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	264

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	267

14.4.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения	269

Глава 15.	«Реестр единых теплоснабжающих организаций»	270

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	270

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	270

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации			270

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	270

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	271

15.6.	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	271

Глава 16.	«Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	272

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	272

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	272

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	273

Глава 17.	«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	277

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	277

17.2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	277

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	277

Глава 18.	«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	278

18.1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	278

Глава 19.	Приложения	279

19.1.	Реестр тепловых сетей от котельной МУП «Теплосервис»	279

19.2.	Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	300

19.3.	Пьезометрические графики гидравлического эксплуатационного режима тепловых сетей	301

19.4.	Перечень существующих подключенных абонентов	309

19.5.	Перечень потребителей, подключенных а период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения	318

19.6.	Перечень потребителей, подключенных а период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения	321

- Список Таблиц

Таблица 0.1. Характеристика климатического района IB	23

Таблица 0.2. Климатические параметры холодного периода года	24

Таблица 0.3. Ретроспективная численность населения	25

Таблица 1.1. Перечень источников централизованного теплоснабжения	27

Таблица 1.2. Перечень и характеристики котлов, установленная мощность по состоянию на 01.01.2025 г.	31

Таблица 1.3. Установленная и располагаемая тепловая мощность котельных, Гкал/ч	32

Таблица 1.4. Затраты тепловой мощности на собственные нужды и тепловая мощность нетто, Гкал/ч	32

Таблица 1.5. Среднегодовая загрузка оборудования	34

Таблица 1.6. Центральные тепловые пункты (ЦТП)	36

Таблица 1.7. Характеристики центральных тепловых пунктов от котельных МУП «Теплосервис»	36

Таблица 1.8. Реестр тепловых сетей от котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»	36

Таблица 1.9. Способы прокладки тепловых сетей от котельных МУП «Теплосервис» на 01.01.2025 г.	37

Таблица 1.10. Способы прокладки тепловых сетей от котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»	37

Таблица 1.11. Сгруппированные характеристики тепловых сетей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» на 01.01.2025 г.	38

Таблица 1.12. Перечень и характеристики установленных балансировочных клапанов на тепловых сетях от котельных МУП «Теплосервис»	38

Таблица 1.13. Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП «Теплосервис»	40

Таблица 1.14. Сведения о расчетных параметрах теплоносителя по каждому выводу с источников тепловой энергии МУП «Теплосервис»	40

Таблица 1.15. Перечень аварийных инцидентах на тепловых сетях источников тепловой энергии	41

Таблица 1.16. нормативные утечки теплоносителя тепловыми сетями от котельных, тыс.т	42

Таблица 1.17. Спрос на тепловую энергии в разрезе источников тепловой энергии на 01.01.2025г. (по договорным нагрузкам)	47

Таблица 1.18. Величина потребления тепловой энергии в отопительный период в границах гп. рп. Мошково	48

Таблица 1.19. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	49

Таблица 1.20. Норматив потребления горячей воды для жилых домов	49

Таблица 1.21. Сгруппированная нагрузка потребителей, подключенная к централизованной системе теплоснабжения за период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения	50

Таблица 1.22. Тепловой баланс систем теплоснабжения на базе котельных, Гкал/ч	50

Таблица 1.23. Баланс производительности водоподготовительных установок	59

Таблица 1.24. Топливный баланс систем теплоснабжения	62

Таблица 1.25. Объем потребления топлива котельными МУП «Теплосервис»	63

Таблица 1.26. Характеристика твердого топлива, используемого до 2024 г.	64

Таблица 1.27. Характеристики газообразного топлива, используемого с 2024 г., на котельных МУП «Теплосервис»	64

Таблица 1.28. Объем потребления топлива Котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»	64

Таблица 1.29. Характеристики топлива, используемого на Котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»	65

Таблица 1.30. Объем потребления топлива Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ»	65

Таблица 1.31. Характеристики топлива, используемого на Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ»	65

Таблица 1.32 Значения коэффициентов в формуле 1.9.4.	68

Таблица 1.33. Анализ показателей надежности систем теплоснабжения	76

Таблица 1.34. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии	78

Таблица 1.35. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области	80

Таблица 1.36. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» потребителям на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, на 2020 год	81

Таблица 1.37. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные сети» потребителям на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, на 2020 год	81

Таблица 1.38. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области	81

Таблица 1.39. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов	82

Таблица 1.40. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области	82

Таблица 1.41. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области	83

Таблица 1.42. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов	83

Таблица 1.43. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области	84

Таблица 1.44. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях рабочего поселка Мошково и Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов	84

Таблица 1.45. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области	85

Таблица 1.46. Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Теплосервис» (кроме котельной «Западная»)	87

Таблица 1.47. Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Теплосервис» (для котельной «Западная»)	89

Таблица 1.48. Структура тарифа на тепловую энергию МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	91

Таблица 1.49. Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Коммунальные сети»	93

Таблица 1.50. Плата за подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей с тепловой нагрузкой 0,167 Гкал/час ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (ОГРН 1085406044570, ИНН 5406509800) к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке для подключения объекта капитального строительства «Здания детского сада-яслей в рп. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13»	95

Таблица 1.51. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию на территории рп. Мошково (без НДС), руб./Гкал	98

Таблица 2.1. Спрос на тепловую энергии в разрезе источников тепловой энергии на 01.01.2025г. (по договорным нагрузкам)	101

Таблица 2.2 Полезный отпуск в зоне действия котельных	102

Таблица 2.3. Изменение численности населения городского поселения рабочий поселок Мошково	103

Таблица 2.4. Сведения о движении строительных фондах гп. рп. Мошково	104

Таблица 2.5 Прогноз численности населения, тыс. чел.	105

Таблица 2.6. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению	106

Таблица 2.7. Перечень потребителей, планируемых к присоединению к централизованному теплоснабжению, без Технических условий	107

Таблица 2.8. Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	108

Таблица 2.9. Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	109

Таблица 2.10. Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	110

Таблица 2.11 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, Гкал/ч	112

Таблица 2.12 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	112

Таблица 2.13 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	112

Таблица 2.14 Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	113

Таблица 2.15 Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	113

Таблица 2.16 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	113

Таблица 2.17 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	113

Таблица 2.18 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения	114

Таблица 2.19 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал	115

Таблица 2.20 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, тыс. Гкал	116

Таблица 2.21 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал	117

Таблица 2.22 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, тыс. Гкал	119

Таблица 2.23 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	119

Таблица 2.24 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	119

Таблица 2.25 Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	120

Таблица 2.26 Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	120

Таблица 2.27 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	120

Таблица 2.28 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	120

Таблица 2.29 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	121

Таблица 2.30. Сгруппированная нагрузка потребителей, подключенная к централизованной системе теплоснабжения за период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения	122

Таблица 2.31 Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников	123

Таблица 3.1 Перечень потребителей тепловой энергии, подключённых к существующим тепловым сетям за период актуализации	145

Таблица 3.2 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку	146

Таблица 3.3 Результаты калибровки гидравлических параметров Электронной Модели систем теплоснабжения Рабочего посёлка Мошково	157

Таблица 4.1. Существующие и перспективные баланс тепловой мощности источников тепловой энергии	163

Таблица 4.2. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №1	167

Таблица 4.3. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №3	167

Таблица 4.4. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №4	167

Таблица 4.5. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №5	168

Таблица 4.6. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №6	168

Таблица 4.7. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной «Западная»	169

Таблица 4.8. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»	169

Таблица 5.1. Планируемые к строительству трубопроводы тепловой сети от перспективной котельной №8	171

Таблица 5.2. Технико-экономические показатели мероприятий по источникам тепловой энергии	172

Таблица 5.3. Технико-экономические показатели мероприятий по тепловым сетям	172

Таблица 6.1. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения	176

Таблица 7.1. Балансы производства и потребления тепловой мощности котельных	184

Таблица 7.2. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	190

Таблица 8.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	193

Таблица 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	195

Таблица 8.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	197

Таблица 10.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	202

Таблица 10.2. Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	204

Таблица 10.3. Нормативные запасы топлива на котельных	207

Таблица 11.1 Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации	215

Таблица 11.2 Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %	217

Таблица 12.1 Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения в ценах соответствующих годов без НДС, тыс. руб.	222

Таблица 12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	231

Таблица 12.3. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)	234

Таблица 12.4. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) с учётом выхода на положительный NPV	235

Таблица 12.5. Показатели эффективности инвестиций для МУП «Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)	236

Таблица 12.6. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (для котельной «Западная»)	237

Таблица 12.7. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) с учётом выхода на положительный NPV	238

Таблица 12.8. Показатели эффективности инвестиций для МУП «Теплосервис» (для котельной Западной)	239

Таблица 12.9. Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2038 г. (в %, за год к предыдущему году)	241

Таблица 12.10. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду	245

Таблица 12.11 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) на период 2025-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	246

Таблица 12.12 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) на период 2025-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	248

Таблица 14.1 Прогноз тарифов на базе расходной модели МКОУ Мошковская ОШИ на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	258

Таблица 14.2 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	259

Таблица 14.3 Расчёт средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)	260

Таблица 14.4 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	261

Таблица 14.5 Расчёт средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам МУП »Теплосервис» (для котельной Западной)	261

Таблица 14.6 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной на ул. 7-й км) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	263

Таблица 14.7 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	265

Таблица 14.8 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	266

Таблица 14.9 Сводная информация по анализу тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей РСО, реализующих мероприятия в рамках Схемы теплоснабжения	268

Таблица 15.1. Реестр систем теплоснабжения	270

Таблица 16.1. Реестр проектов по источникам тепловой энергии	274

Таблица 16.2. Реестр проектов по тепловым сетям	275

Таблица 19.1. Тепловые сети от Котельной №1	279

Таблица 19.2. Тепловые сети от Котельной №3	284

Таблица 19.3. Тепловые сети от Котельной №4	289

Таблица 19.4. Тепловые сети от Котельной №5	294

Таблица 19.5. Тепловые сети от Котельной №6	295

Таблица 19.6. Тепловые сети от Котельной БМКГ «Западная»	296

Таблица 19.7. Тепловые сети от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ»	298

Таблица 19.8. Сведения о существующих потребителях тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2025 г., подключенных к централизованному теплоснабжению от котельных МУП «Теплосервис»	309

Таблица 19.9. Сведения о существующих потребителях тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2025 г., подключенных к централизованному теплоснабжению от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ»	317

Таблица 19.10. Сведения о потребителях, подключенных в период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения к централизованному теплоснабжению от котельных МУП «Теплосервис»	318

Таблица 19.11. Расчётные параметры надёжности потребителей по существующему положению	321

Таблица 19.12 Результаты расчёта вероятности безотказной работы сети по существующему положению	330

- Список Рисунков

Рисунок 1.1. Функциональная структура централизованного теплоснабжения от котельных МУП «Теплосервис»	26

Рисунок 1.2. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций	29

Рисунок 1.3. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных №1, №3, №4, №5 и №6 МУП «Теплосервис»	33

Рисунок 1.4. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной Западная МУП «Теплосервис»	34

Рисунок 1.5. Зоны действия источников тепловой энергии	45

Рисунок 1.6. Деление территории городского поселения рабочий поселок Мошково	46

Рисунок 1.7. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности от котельных МУП «Теплосервис»	57

Рисунок 1.8. Исследования качества горячей воды за 2024 г.	58

Рисунок 1.9. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию на территории рп. Мошково (без НДС), руб./Гкал	99

Рисунок 2.1. Деление территории городского поселения рабочий поселок Мошково	103

Рисунок 2.2. Прогноз численности населения	105

Рисунок 3.1. Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)	128

Рисунок 3.2. Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)	129

Рисунок 3.3. Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчёт)	130

Рисунок 3.4 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.1	132

Рисунок 3.5 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.2	133

Рисунок 3.6 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.3	134

Рисунок 3.7 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.4	135

Рисунок 3.8 Окно информации по объекту «Участок» ч.1	136

Рисунок 3.9 Окно информации по объекту «Участок» ч.2	137

Рисунок 3.10 Окно информации по объекту «Участок» ч.3	138

Рисунок 3.11 Окно информации по объекту «Узел»	138

Рисунок 3.12 Окно информации по объекту «Источник» ч.1	139

Рисунок 3.13 Окно информации по объекту «Источник» ч.2	140

Рисунок 3.14 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.1	141

Рисунок 3.15 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.2	142

Рисунок 3.16 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.3	143

Рисунок 3.17 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.4	144

Рисунок 3.18 Графическое представление расчётных единиц территориального деления, включая административное	148

Рисунок 3.19 Пьезометрический график зоны действия Котельной №1	150

Рисунок 3.20 Пьезометрический график зоны действия Котельной №3	151

Рисунок 3.21 Пьезометрический график зоны действия Котельной №4	152

Рисунок 3.22 Пьезометрический график зоны действия Котельной №5	153

Рисунок 3.23 Пьезометрический график зоны действия Котельной №6	154

Рисунок 3.24 Пьезометрический график зоны действия Котельной «Западная»	155

Рисунок 3.25 Пьезометрический график зоны действия Котельной МКОУ Мошковская ОШИ	156

Рисунок 3.26 Сравнительные пьезометрические графики	160

Рисунок 8.1. Планируемые к строительству трубопроводы тепловых сетей от планируемой Котельной №8	194

Рисунок 11.1 Интенсивность отказов	216

Рисунок 12.1. Структура финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках Схемы по направлениям, тыс. руб., %	236

Рисунок 14.1. Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МКОУ Мошковская ОШИ	258

Рисунок 14.2 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)	260

Рисунок 14.3 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (для котельной Западной)	262

Рисунок 14.4 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (для котельной на ул. 7-й км)	263

Рисунок 14.5. Структура инвестиций по направлениям использования, тыс. руб., %.	267

Рисунок 14.6. Структура источников финансирования мероприятий Схемы теплоснабжения, млн руб., %	268

Рисунок 15.1. Зоны деятельности РСО	271

Рисунок 19.1. Карта тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	300

Рисунок 19.2. Пьезометрический график от Котельной №1 МУП «Теплосервис»	301

Рисунок 19.3. Пьезометрический график от Котельной №3 МУП «Теплосервис»	302

Рисунок 19.4. Пьезометрический график от Котельной №4 МУП «Теплосервис»	303

Рисунок 19.5. Пьезометрический график от Котельной №5 МУП «Теплосервис»	304

Рисунок 19.6. Пьезометрический график от Котельной №6 МУП «Теплосервис»	305

Рисунок 19.7. Пьезометрический график от Котельной «Западная» МУП «Теплосервис»	306

Рисунок 19.8 Пьезометрический график от Котельной МКОУ «Мошковская ОШИ	307

Рисунок 19.9. Перспективные тепловые сети	308

- Общая часть

- Географическое описание

Территория городского поселения рп. Мошково находится в северо-восточной части Новосибирской агломерации, в центре Мошковского района. С северной стороны МО рп. Мошково граничит с МО Новомошковский сельсовет, на юге с МО Сарапульский сельсовет, на востоке с МО Кайлинский сельсовет. Центром муниципального образования является районный центр рп. Мошково. Муниципальное образование находится в 57 км от центра Новосибирской области города Новосибирска и связан с ним железнодорожным и автомобильным транспортом.

Границы городского поселения рп. Мошково установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» и Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

В настоящее время существуют несоответствия в части границ городского поселения рп. Мошково исторически сложившейся застройке рп. Мошково и п. Порос входящих в городское поселение рп. Мошково.

- Климат

В соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория городского поселения рабочий поселок Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области (далее – городское поселение рп. Мошково) относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C. Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70 % осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. Преобладают юго- западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80 %, осенью - 55-65 %, в засушливый период не превышает – 30 %.

Таблица 0.1. Характеристика климатического района IB

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | от -14 до -28 | - | от +12 до +21 | - |

Таблица 0.2. Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | ≤0°С |  | ≤8°С |  | ≤10°С |  |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -50 | 9,6 | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 168 | -11,9 | 222 | -7,9 | 240 | -6,7 | 77 | 73 | 120 | Ю | 4,2 | 3,6 |

- Административное деление

Наименование муниципального образования – городское поселение рабочий поселок Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области (далее по тексту – рп. Мошково или поселение или муниципальное образование)

Границы муниципального образования и статус его как городского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: рабочий поселок Мошково, поселок Новослободка, поселок Порос.

- Население

Согласно действующего Генерального плана, численность населения городского поселения рп. Мошково составила на 01.01.2024 г. 9503 чел., в том числе:

рп. Мошково – 9503 чел.;

п. Новослободка – 11 чел.;

п. Порос – 31 чел.

Таблица 0.3. Ретроспективная численность населения

| Планировочный район | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по Генеральному плану в т.ч. | 9496 | 9682 | 9856 | 9818 | 9631 | 9509 | 9436 | 9301 | 9572 | 9503 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -6,97% | 1,96% | 1,80% | -0,39% | -1,90% | -1,27% | -0,77% | -1,43% | 2,91% | -0,72% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2015г., % |  | 0,00% | -1,92% | -3,65% | -3,28% | -1,40% | -0,14% | 0,64% | 2,10% | -0,79% |

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия производственных котельных

На территории рп. Мошково регулируемый вид деятельности по теплоснабжению осуществляют три организации: МУП «Теплосервис», МКОУ «Мошковская ОШИ», Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО).

Централизованная система теплоснабжения осуществляется на территории рп. Мошково. На территории п. Новослободка и п. Порос централизованное теплоснабжение отсутствует.

Большинство источников централизованного теплоснабжения находятся на балансе Администрации рп. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Эксплуатацией котельных на территории рп. Мошково занимается МУП «Теплосервис» на праве хозяйственного ведения. Суммарная установленная мощность ИТЭ 30,207 Гкал/ч.

Тепловые сети от выше указанных котельных также находятся в собственности муниципального образования рп. Мошково и переданы в эксплуатацию на праве хозяйственной деятельности МУП «Теплосервис».

Котельные

в хозяйственном ведении

МУП «Теплосервис»

Сети теплоснабжения

в хозяйственном ведении

МУП «Теплосервис»

потребитель

Рисунок 1.1. Функциональная структура централизованного теплоснабжения от котельных МУП «Теплосервис»

Таблица 1.1. Перечень источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника | Владелец источника тепловой энергии | Наименование эксплуатирующей организации | Вид имущественного права, на основании которого эксплуатируется источник | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно стоящая газовая котельная №1 | рп. Мошково, ул.Пионерская,7а | Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области | МУП «Теплосервис» гп. р.п Мошково | Хозяйственное ведение | 8,25 |
| 2 | Газовая котельная №3 | рп. Мошково, ул.Вокзальная,23/7а | Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области | МУП «Теплосервис» гп. р.п Мошково | Хозяйственное ведение | 9,28 |
| 3 | Газовая котельная №4 | рп. Мошково, ул. Пер. Школьный,4/3 | Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области | МУП «Теплосервис» гп. р.п Мошково | Хозяйственное ведение | 1,29 |
| 4 | Отдельно стоящая газовая котельная №5 | рп. Мошково, ул.7км, 2/2 | Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области | МУП «Теплосервис» гп. р.п Мошково | Хозяйственное ведение | 0,86 |
| 5 | Газовая котельная №6 | рп. Мошково, ул. Строительная, 20/3а | Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области | МУП «Теплосервис» гп. р.п Мошково | Хозяйственное ведение | 0,43 |
| 6 | Блочно-модульная котельная «Западная» | рп. Мошково, ул.Западная,16/1 | Администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области | МУП «Теплосервис» гп. р.п Мошково | Хозяйственное ведение | 10,097 |
| 7 | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ | 633131, Новосибирская область, Мошковский район, Мошково рп., ул. Учительская, 1. | МКОУ Мошковская ОШИ | МКОУ «Мошковская ОШИ» | Договор безвозмездного пользования | 2,85 |
| 8 | Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | рп. Мошково | «СибТУИО» г. Новосибирск | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) | Оперативное управление | 4,2 |

Котельные снабжают теплом капитальные жилые и общественные здания, медицинские учреждения, школы.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по зависимой системе без обеспечения тепловой энергией на нужды горячего водоснабжения. Структурно тепловые сети от котельных имеют один вывод в двухтрубном не резервируемом исполнении, выполненной частично надземной и подземной прокладкой с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей. Тепловые сети проложены подземным способом, трубопроводы пластиковые и водогазопроводные (металл).

Одна угольная котельная находится в ведении МКОУ «Мошковская ОШИ». Установленная мощность составляет 2,85 Гкал/ч.

Зоны действия котельных по улицам рп. Мошково распределены следующим образом:

- котельная №1;

- газовая котельная №3;

- газовая котельная №4;

- котельная №5;

- газовая котельная №6;

- Блочно-модульная котельная «Западная»;

- угольная котельная МКОУ «Мошковская ОШИ»;

- котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ».

Зоны деятельности теплоснабжающих организаций приведены на рисунке ниже.

Рисунок 1.2. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Домовладения частного сектора отапливаются с помощью индивидуальных систем отопления, большей частью на газообразном виде топлива.

К индивидуальным, согласно действующему законодательству, можно отнести и крышные котельные, принадлежащие собственникам многоквартирных домов. Кроме того, индивидуальные котельные применяются для теплоснабжения торговых комплексов и отдельных промышленных зданий.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково было реорганизовано из Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково и Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» городского поселения рабочий поселок Мошково путем присоединения 13.04.2024 г.

Часть 2 «Источники тепловой энергии»

Источники тепловой энергии в гп. рп. Мошково делятся на следующие группы:

- Котельные, находящиеся в эксплуатации МУП «Теплосервис» на праве хозяйственного ведения;

- Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ»;

- Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ».

Структура и технические характеристики основного оборудования

Перечень и технические характеристики котлов, установленных на источниках тепловой энергии гп. рп. Мошково, представлены ниже.

Таблица 1.2. Перечень и характеристики котлов, установленная мощность по состоянию на 01.01.2025 г.

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг.у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рп. Мошково, ул.Пионерская,7а | LAVART MASTER 3200 | 3 | 2023 | 2,75 | 8,25 |  | 92 | 0,143 | 2023 |
| 2 | рп. Мошково, ул.Вокзальная,23/7а | LAVART MASTER 3600 | 3 | 2023 | 3,093 | 9,28 |  | 92 | 0,084 | 2023 |
| 3 | рп. Мошково, ул. Пер. Школьный,4/3 | VIESSMANN VITOPLEX 100 Тип PV1 | 3 | 2023 | 0,43 | 1,29 |  | 92 | 0,122 | 2023 |
| 4 | рп. Мошково, ул.7км, 2/2 | VIESSMANN VITOPLEX 100 Тип PV1 | 2 | 2023 | 0,43 | 0,86 |  | 92 | 0,084 | 2023 |
| 5 | рп. Мошково, ул. Строительная, 20/3а | VIESSMANN VITOPLEX 100 Тип PV1 | 2 | 2023 | 0,215 | 0,43 |  | 92 | 0,092 | 2023 |
| 6 | рп. Мошково, ул.Западная,16/1 | LAVART MASTER 4000 | 3 | 2016 | 3,36 | 10,097 |  | 91 |  | 2024 |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мошково рп., ул. Учительская, 1. | Водогрейный КВм-1,86 -95 шп | 1 | 2023 | 1,8 | 2,85 |  | 80 |  | 09.07.2024 |
|  |  | Водогрейный КВр-1,45 | 1 | 2015 | 1,45 |  |  | 80 |  | 09.07.2024 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 633131 НСО, р-н Мошковский, рп. Мошково | КВр-0,8ТТ | 5 | 2022 | 0,69 | 4,2 |  | 80 | 965,4 | 01.08.2024 |
|  |  | КВТ 75 БМ | 1 | 2001 | 0,75 |  |  | 80 |  | 01.08.2024 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в п. 1.2.1.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной мощности и параметров располагаемой тепловой мощности отсутствуют.

Таблица 1.3. Установленная и располагаемая тепловая мощность котельных, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплосервис» |  |  |  |
| 1 | Рп. Мошково, ул.Пионерская,7а Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 8,25 | - | 8,25 |
| 2 | Рп. Мошково, ул.Вокзальная,23/7а Газовая котельная №3 | 9,28 | - | 9,28 |
| 3 | Рп. Мошково, ул. Пер. Школьный,4/3 Газовая котельная №4 | 1,29 | - | 1,29 |
| 4 | Рп. Мошково, ул.7км, 2/2 Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0,43 | - | 0,43 |
| 5 | Рп. Мошково, ул. Строительная, 20/3а Газовая котельная №6 | 0,215 | - | 0,215 |
| 6 | Рп. Мошково, ул.Западная,16/1 | 10,097 | - | 10,097 |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |
| 7 | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ | 2,85 | - | 2,85 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |
| 8 | Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 4,2 | 0,75 | 3,45 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто представлена в таблице ниже.

Таблица 1.4. Затраты тепловой мощности на собственные нужды и тепловая мощность нетто, Гкал/ч

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рп. Мошково, ул.Пионерская,7а Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 8,25 | 0,134 | 8,116 |
| 2 | Рп. Мошково, ул.Вокзальная,23/7а Газовая котельная №3 | 9,28 | 0,132 | 9,146 |
| 3 | Рп. Мошково, ул. Пер. Школьный,4/3 Газовая котельная №4 | 1,29 | 0,101 | 1,156 |
| 4 | Рп. Мошково, ул.7км, 2/2 Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0,43 | 0,007 | 0,423 |
| 5 | Рп. Мошково, ул. Строительная, 20/3а Газовая котельная №6 | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 6 | Рп. Мошково, ул.Западная,16/1 | 10,097 | 0,23 | 9,867 |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |
| 7 | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ | 2,85 | - | 2,85 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |
| 8 | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 3,45 |  | 3,45 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию осинового оборудования и год последнего освидетельствования по котельным агрегатам представлен в п. 1.2.1.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории гп. рп. Мошково источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных качественное в зависимости от температуры наружного воздуха.

Рисунок 1.3. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных №1, №3, №4, №5 и №6 МУП «Теплосервис»

Рисунок 1.4. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной Западная МУП «Теплосервис»

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице ниже приведены расчетные данные по среднегодовой загрузке оборудования.

Таблица 1.5. Среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Адрес и наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Число часов работы источника теплоснабжения, ч | Объем выработки ой энергии, Гкал (за 2024 г.) | ЧЧИ исп. уст. тепловой мощности, ч | Степень загруженности источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 8,25 | 5328 | 10475,605 | 1269,77 | 24% |
| 2 | Газовая котельная №3 | 9,28 | 5328 | 12283,648 | 1323,67 | 25% |
| 3 | Газовая котельная №4 | 1,29 | 5328 | 1309,897 | 1015,42 | 19% |
| 4 | Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0,86 | 5328 | 1542,84 | 1794,00 | 34% |
| 5 | Газовая котельная №6 | 0,43 | 5328 | 415,102 | 965,35 | 18% |
| 6 | Западная | 10,097 | 5328 | 11829 | 1171,54 | 22% |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ | 2,85 | 5517,6 | 5616 | 2414 | 847,02 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  | 5517,6 |  |  |  |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных МУП «Теплосервис» осуществляется учет тепловой энергии, отпущенной в сети следующим способом:

- отдельно стоящая газовая котельная №1 –  тепловычислитель ВКТ-9, преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-150;

- котельная  №3 –  тепловычислитель ВКТ-9, преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-150;

- котельная  №4 –  тепловычислитель ВКТ-9, преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-50, ПРЭМ-32, ПРЭМ-20;

- отдельно стоящая газовая котельная №5 –  тепловычислитель ВКТ-9, преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-50;

- котельная  №6 –  тепловычислитель ВКТ-9, преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-40;

- блочно-модульная котельная «Западная» –  тепловычислитель СПТ-941,  преобразователи расхода электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР модификации Лайт, исполнение ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду200.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На источниках тепловой энергии отказы оборудования отсутствовали.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории гп. рп. Мошково источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, отсутствуют.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети от котельных МУП «Теплосервис» проложены в основном подземным способом. Система двухтрубная тупиковая, подсоединение потребителей осуществляется непосредственно к тепловым сетям. Котельная № 7 имеет в системе теплоснабжения центральный тепловой пункт для обеспечения горячего водоснабжения.

Протяженность тепловых сетей от котельных МУП «Теплосервис» составляет в двухтрубном исполнении 14,613 км. Характеристики тепловых сетей по каждому участку представлены в Приложении 19.1.

Таблица 1.6. Центральные тепловые пункты (ЦТП)

| Год | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 1 | 1,3 |
| 2023 | 1 | 1,3 |
| 2022 | 1 | 1,3 |
| 2021 | 1 | 1,3 |
| 2020 | 1 | 1,3 |

Таблица 1.7. Характеристики центральных тепловых пунктов от котельных МУП «Теплосервис»

| Наименование ЦТП (адрес) | Расчётная температура в подающем трубопроводе, С | Расчётная температура в обратном трубопроводе, С | Расчётное давление в подающем трубопроводе до ЦТП, м.вод.ст |
| --- | --- | --- | --- |
| рп. Мошково, ул. Западная, 14 | 60 | 50 | 60 (исходная вода для ГВС) |

От котельной МКОУ «Мошковская ОШИ проложен 1 трубопровод протяженностью 2,3 м с Ду100мм.

Таблица 1.8. Реестр тепловых сетей от котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкоу «Мошковская ОШИ» | 2.3 | 2.3 | 100 | 100 | Мин вата | Надземная , подземная без канальная, подземная канальная. | 1969(ремонт отдельных участков каждый год) | отопление | 95/70 |

Тепловые сети от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» проложены в основном надземным способом. Система открытая двухтрубная тупиковая, подсоединение потребителей осуществляется непосредственно к тепловым сетям. Горячее водоснабжение обеспечивается непосредственно водоразбором из системы теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,004 км. Характеристики тепловых сетей по каждому участку представлены в Приложении 19.1.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

На рисунках в Приложении 19.2 представлены карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Характеристики тепловых сетей по каждому участку  тепловых сетей от котельных МУП «Теплосервис» представлены в Приложении 19.1.

Таблица 1.9. Способы прокладки тепловых сетей от котельных МУП «Теплосервис» на 01.01.2025 г.

| Способ прокладки | Магистральные тепловые сети |  | Распределительные тепловые сети |  | Сети горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| Надземная | 15999,6 | 2058 |  |  | 273,55 | 29,93 |
| Канальная | 6998,8 | 968 |  |  | 1198,2 | 154,3 |
| непроходной канал | 6608,8 | 937 |  |  | 1198,2 | 154,3 |
| проходной канал | 390 | 31 |  |  | 0 | 0 |
| дюкер | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Бесканальная | 7771,4 | 480 |  |  | 1948,6 | 232 |

Таблица 1.10. Способы прокладки тепловых сетей от котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»

| Способ прокладки | Магистральные тепловые сети |  | Распределительные тепловые сети |  | Сети горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| Надземная | 500 | 15 | 500 | 15 | 0 | 0 |
| Канальная | 500 | 15 | 500 | 15 | 0 | 0 |
| непроходной канал | - | - | - | - | 0 | 0 |
| проходной канал | - | - | - | - | 0 | 0 |
| дюкер | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Бесканальная | 1300 | 45 | 1300 | 45 | 0 | 0 |

Таблица 1.11. Сгруппированные характеристики тепловых сетей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» на 01.01.2025 г.

| Характеристика | Магистральные тепловые сети |  | Распределительные тепловые сети |  | Сети горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв.м |
| Распределение по условному диаметру |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 899 |  | 152,6 |  | 0 |  |
| 100 | 16 |  | 307,9 |  | 249,8 |  |
| 80 | 0 |  | 49 |  | 573,8 |  |
| 70 | 102 |  | 100,5 |  | 0 |  |
| 40 | 0 |  | 53 |  | 0 |  |
| 25 | 0 |  | 53 |  | 0 |  |
| Распределение по способу прокладки |  |  |  |  |  |  |
| Надземная | 953 |  | 667,4 |  | 787,6 |  |
| Канальная | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| непроходной канал | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| проходной канал | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| дюкер | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Бесканальная | 64 |  | 48,6 |  | 36 |  |
| Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки |  |  |  |  |  |  |
| До 1990 | 1017 |  | 716 |  | 823,6 |  |
| с 1991 по 1998 |  |  |  |  |  |  |
| с 1999 по 2003 |  |  |  |  |  |  |
| с 2004 |  |  |  |  |  |  |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах тепловых сетей от котельных МУП «Теплосервис» установлены балансировочные клапаны ГЕРЦ ШТРЕМАКС-GMF Ду25-Ду65

Таблица 1.12. Перечень и характеристики установленных балансировочных клапанов на тепловых сетях от котельных МУП «Теплосервис»

| № п.п. | Адрес/номер абонента | Номер узла трубопроводов (УТ) | Ду, мм трубопровода | Ду, мм балансировочного клапана | № позиции в спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  | 18 штук | 01‐2020.08С‐ЭНП‐ТКР1.СО1 |  |  |
| 1 | 214 | УТ10 | 40 | 25 | 21 |
| 2 | 213 | УТ10 | 65 | 40 | 19 |
| 3 | 211 | УТ11 | 50 | 32 | 20 |
| 4 | ул. Западная, 1 | УТ13 | 40 | 25 | 21 |
| 5 | ул. Западная, 2 | УТ13 | 40 | 25 | 21 |
| 6 | ул. Западная, 4 | УТ13 | 40 | 25 | 21 |
| 7 | ул. Западная, 3 | УТ14 | 40 | 25 | 12 |
| 8 | ул. Западная, 2а школа ввод №1 | УТ15 | 100 | 65 | 17 |
| 9 | ул. Западная, 19 детский сад | УТ16 | 50 | 32 | 20 |
| 10 | ул. Западная, 2а школа ввод №2 | УТ17 | 100 | 65 | 17 |
| 11 | ул. Западная, 9 | УТ17 | 80 | 50 | 18 |
| 12 | ул. Западная, 11 | УТ18 | 80 | 50 | 18 |
| 13 | ул. Западная, 12 | УТ8 | 80 | 50 | 18 |
| 14 | ул. Западная, 13 | УТ7 | 80 | 50 | 18 |
| 15 | ул. Западная, 10 | УТ6 | 80 | 50 | 18 |
| 16 | ул. Западная, 8 | УТ5 | 80 | 50 | 18 |
| 17 | ул. Западная, 7 | УТ4 | 80 | 50 | 18 |
| 18 | ул. Западная, 6 | УТ3 | 80 | 50 | 18 |
| Вторая очередь |  | 2 штуки | 01‐2020.08С‐ЭНП‐ТКР1.СО2 |  |  |
| 19 | КНС | УТ20 | 50 | 32 | 10 |
| 20 | Очистные сооружения | УТ21 | 80 | 50 | 9 |
| Третья очередь |  | 11 штук | 01‐2020.08С‐ЭНП‐ТКР1.СО3 |  |  |
| 21 | 255 | УТ27 | 32 | 25 | 10 |
| 22 | 257 | УТ28 | 32 | 25 | 10 |
| 23 | 243 | УТ29 | 50 | 32 | 9 |
| 24 | 164 | УТ23 | 32 | 25 | 10 |
| 25 | 207 | УТ24 | 32 | 25 | 10 |
| 26 | 194 | УТ25 | 32 | 25 | 10 |
| 27 | 195 | УТ25 | 32 | 25 | 10 |
| 28 | 217 | УТ30 | 50 | 32 | 9 |
| 29 | 196 | УТ31 | 50 | 32 | 9 |
| 30 | 187 | УТ32 | 32 | 25 | 10 |
| 31 | 155‐166 | УТ33 | 80 | 50 | 8 |

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов отсутствует.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом. В зависимости от температуры наружного воздуха на котельных изменяется температура в подающем трубопроводе. Температурные графики отпуска тепловой энергии представлены в п. 1.2.7.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический отпуск тепловой энергии полностью соответствует утвержденному графику. Регулирование температуры в подающем трубопроводе осуществляется в ручном режиме в зависимости от температуры наружного воздуха.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях проводится ежегодно в рамках подготовки объектов к отопительному периоду.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluGIS 2021.

Пакет ZuluGIS 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения города.

Пьезометрические графики гидравлического эксплуатационного режима представлены в Приложении 19.3.

Таблица 1.13. Характеристика гидравлических режимов тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП «Теплосервис»

| Наименование котельной (адрес) | Расчётная температура в подающем трубопроводе, С | Расчётная температура в обратном трубопроводе, С | Среднегодовая температура в подающем трубопроводе, С | Среднегодовая температура в обратном трубопроводе, С | Расчётное давление в подающем трубопроводе, м.вод.ст | Расчётное давление в обратном трубопроводе, м.вод.ст | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Максимальный расход теплоносителя, т/ч | Максимальный расход на подпитку, т/ч | Продолжительность работы за отопительный период, ч | Расчётный расход на выходе из коллектора, т/ч | Расчётный расход на входе из коллектора, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рп. Мошково, ул.Пионерская,7а Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 95 | 70 | н/д | н/д | 61 | 31 | 8,25 | 273,77 | 5 | 5328 | 273,77 | 273,77 |
| рп. Мошково, ул.Вокзальная,23/7а Газовая котельная №3 | 95 | 70 | н/д | н/д | 61 | 31 | 9,28 | 252,0 | 5 | 5328 | 252,0 | 252,0 |
| Рп. Мошково, ул. Пер. Школьный,4/3 Газовая котельная №4 | 95 | 70 | н/д | н/д | 61 | 31 | 1,29 | 30,06 | 2 | 5328 | 30,06 | 30,06 |
| Рп. Мошково, ул.7км, 2/2 Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 95 | 70 | н/д | н/д | 61 | 31 | 0,86 | 25,6 | 2 | 5328 | 25,6 | 25,6 |
| Рп. Мошково, ул. Строительная, 20/3а Газовая котельная №6 | 95 | 70 | н/д | н/д | 61 | 31 | 0,43 | 10,46 | 1,5 | 5328 | 10,46 | 10,46 |
| Рп. Мошково, ул.Западная,16/1 БМГК «Западная» | 95 | 70 | н/д | н/д | 61 | 41 | 10,097 | 399 | 5 | 5328 | 399 | 399 |

Таблица 1.14. Сведения о расчетных параметрах теплоносителя по каждому выводу с источников тепловой энергии МУП «Теплосервис»

| Котельная/магистраль | Qрасч | Gпр | Gобр | tпр | tобр | Рпр | Робр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | т/ч |  | °С |  | кгс/см2 |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 6,84 | 273,77 | 273,77 | 95 | 70 | 6,0 | 3,0 |
| Газовая котельная №3 | 6,29 | 252,0 | 252,0 | 95 | 70 | 6,0 | 3,0 |
| Газовая котельная №4 | 0,75 | 30,06 | 30,06 | 95 | 70 | 6,0 | 3,0 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0,63 | 25,6 | 25,6 | 95 | 70 | 5,0 | 3,0 |
| Газовая котельная №6 | 0,26 | 10,46 | 10,46 | 95 | 70 | 5,0 | 3,0 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  | 399 | 399 | 95 | 70 | 6,0 | 4,0 |

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы на тепловых сетях (аварийные ситуации) за последние пять лет на тепловых сетях от котельных МУП «Теплосервис» отсутствуют.

Отказы на трубопроводах тепловых сетей от котельных МКОУ «Мошковская ОШИ и Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» отсутствуют.

Таблица 1.15. Перечень аварийных инцидентах на тепловых сетях источников тепловой энергии

| Зона действия источника | Год | Место аварийного инцидента (наименование камеры/номер участка) | Время восстановления, ч | Причина аварийного инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 2020-2024 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №3 | 2020-2024 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №4 | 2020-2024 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 2020-2024 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №6 | 2020-2024 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» | 2020-2024 | 0 | 0 | 0 |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

В связи с отсутствием отказов на тепловых сетях, статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) не приводится.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Данное испытание проводится ежегодно по окончанию отопительного сезона с целью восстановления (ремонта) «узких» участков трубопроводов.

Также гидравлическим испытаниями на прочность подвергаются новые участки трубопроводов сразу после монтажа, с целью выявления дефектов соединительных узлов.

Ежегодно проводятся испытания водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя от котельных МУП «Теплосервис».

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Утвержденные нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) не предоставлены.

Нормативные годовые утечки теплоносителя при передаче тепловой энергии по трубопроводам представлены в таблице ниже.

Таблица 1.16. нормативные утечки теплоносителя тепловыми сетями от котельных, тыс.т

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя не предоставлены.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сетей вышеперечисленных организаций отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены по зависимой схеме.

Зависимые системы теплоснабжения – системы, в которых теплоноситель по трубопроводу попадает прямо в систему отопления потребителя, без промежуточных теплообменников, тепловых пунктов и гидравлической изоляции.

Такая схема присоединения конструктивно простая, понятная, несложная в обслуживании, не требует дополнительного оборудования – циркуляционного насоса, автоматических приборов контроля и регулирования, теплообменников и т.д. Кроме того, она очень экономична.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Информации о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям отсутствует.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерские теплоснабжающей (теплосетевых) организации оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Промежуточные тепловые насосные станции в системах теплоснабжения рп. Мошково отсутствуют.

Информация об уровне автоматизации на существующем центральном тепловом пункте отсутствует.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях рп. Мошково средства от превышения давления отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории рп. Мошково бесхозяйные тепловые сети не обнаружены.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные разработанных энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения произошли следующие изменения.:

-построена тепловая сеть от БМГК «Западная», протяженность 4895,9 м., Ду32-Ду200, год постройки 2023, ввод в эксплуатацию 2023;

- выведена из эксплуатации тепловая сеть от БМГК «Западная», протяженность 13144,6 м, Ду40-Ду350, год постройки 1980.

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии гп. рп. Мошково представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1.5. Зоны действия источников тепловой энергии

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…»

Наименование муниципального образования – городское поселение рабочий поселок Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области (далее по тексту – рп. Мошково или поселение или муниципальное образование)

Границы муниципального образования и статус его как городского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: рабочий поселок Мошково, поселок Новослободка, поселок Порос.

Планировочные районы представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1.6. Деление территории городского поселения рабочий поселок Мошково

Базовый спрос на тепловую мощность в разрезе котельных представлен в таблице ниже. Перечень абонентов с указанием адреса и нагрузки с разбивкой по системам потребления представлен в Приложении 19.4. В таблице ниже представлены суммарные сгруппированные нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 1.17. Спрос на тепловую энергии в разрезе источников тепловой энергии на 01.01.2025г. (по договорным нагрузкам)

| Наименование котельной | Население |  |  | Прочие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) |
| Котельная №1 | 2,747 | 0,000 | 0,000 | 2,204 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | 2,570 | 0,000 | 0,000 | 0,777 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,353 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 | 0,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «Западная» | 2,755 | 0,000 | 1,898 | 1,980 | 0,031 | 0,144 |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  | 2,034 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,232 | 0,000 | 0,032 | 0,802 | 0,000 | 0,0002 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Для установления расчётной тепловой нагрузки фиксируется среднесуточная температура наружного воздуха при достигнутом максимуме тепловых нагрузок.

Достигнутый максимум присоединённой тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии принимается по данным приборного учета.

Расчётная тепловая нагрузка отопления и вентиляции приводится к расчетной температуре наружного воздуха по формуле:

, где

Qд.ов - достигнутая тепловая нагрузка в горячей воде для целей отопления и вентиляции внешних потребителей в i -том году, Гкал/ч;

tв.р - температура внутри отапливаемого помещения, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.р - температура наружного воздуха, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.д.i - температура наружного воздуха, зафиксированная при достигнутом максимуме тепловых нагрузок в i -том году, град. Цельсия.

Договорные нагрузки по потребителям представлена в Приложении 19.5. В связи с отсутствием информации о фактически потребленной тепловой мощности по видам потребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжения), указать расчетную нагрузку не представляется возможным.

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.

Случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за 2024 год представлена в таблицах ниже в разрезе источников тепловой энергии

Таблица 1.18. Величина потребления тепловой энергии в отопительный период в границах гп. рп. Мошково

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 8064,88 | 11572,55 | 11289,39 | 11974,68 | 9516,58 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 7247,00 | 8247,10 | 8020,68 | 7596,99 | 7605,89 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 1904,14 | 1904,14 | 1512,14 | 1322,14 | 1309,90 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 1550,80 | 1550,80 | 1550,88 | 1550,88 | 1542,84 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 594,72 | 594,72 | 569,65 | 534,39 | 415,10 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  | 9362,00 |
| Итого по МУП «Теплосервис» | 19361,54 | 23869,30 | 22942,74 | 22979,08 | 29752,31 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 |
| Итого по МКОУ «Мошковская ОШИ | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  | 1985,30 |
| Итого по ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  | 1985,30 |
| Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 21775,54 | 26283,30 | 25356,74 | 25393,08 | 34151,61 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг населению утверждены Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2016 № 85- ТЭ «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области (в ред. Приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 07.07.2016 № 134, 14.02.2020 № 39-ТЭ, от 17.11.2020 № 279-ТЭ, с изм., внесенными решением Новосибирского областного суда от 14.08.2019 № 3а-77/2019).

Таблица 1.19. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3-4 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5-9 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 10 | 0,02 | 0,2 | 0,02 |
| 11 | 0,02 | 0,2 | 0,02 |
| 12 | 0,02 | 0,2 | 0,02 |
| 13 | 0,02 | 0,2 | 0,02 |
| 14 | 0,02 | 0,2 | 0,02 |
| 15 | 0,02 | 0,2 | 0,02 |
| 16 и более | 0,02 | 0,2 | 0,02 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | 0,0201* 0,0184** | 0,018 | 0,018 |
| 3 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4-5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 6-7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 8 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 11 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 12 и более | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

*-применяется в отношении жилых домов;

**-применяется в отношении многоквартирных домов

Норматив потребления горячей воды утвержден Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 16 августа 2012 г. № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области (в ред. Приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 26.12.2012 № 834 (ред. 06.02.2013), от 28.02.2013 № 28-В, от 28.05.2013 № 66-В, от 20.11.2013 № 270-В, от 19.03.2015 № 41-В, от 14.04.2016 № 58-В, от 07.07.2016 № 134).

Таблица 1.20. Норматив потребления горячей воды для жилых домов

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,687 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,627 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,978 |
| 4 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,442 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,638 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки невыполнимо по причине отсутствия значения расчетных нагрузок.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения к системам централизованного теплоснабжения были подключены новые потребители. Перечень потребителей, подключенных за период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения представлен в Приложении 19.1. В таблице ниже представлен суммарная нагрузка с разбивкой по видам потребления и источникам тепловой энергии.

Таблица 1.21. Сгруппированная нагрузка потребителей, подключенная к централизованной системе теплоснабжения за период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,1297 |  | 2,12971 |
| Котельная №3 | 0,7771 |  | 0,77711 |
| Котельная №5 | 0,1830 |  | 0,183 |
| Котельная №6 | 0,0000 |  | 0 |
| Котельная «Западная» | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 3,5170 | 0,0000 | 3,5170 |

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленных и располагаемых мощностей, подключенных нагрузок и имеющихся резервов представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.22. Тепловой баланс систем теплоснабжения на базе котельных, Гкал/ч

| № п/п | Наименование/Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,295 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,295 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 5,4 | 5,4 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,578 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,578 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,645 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,645 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Котельная «Западная» |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника |  |  |  |  | 10,097 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  | 0,000 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) |  |  |  |  | 10,097 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,230 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 6,808 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 4,766 |
| 7.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 2,042 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 6,808 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 4,766 |
| 8.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 2,042 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 3,059 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | 3,059 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 7,1 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 7,0 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 13,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,4 |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника |  |  |  |  | 4,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  | 0,750 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) |  |  |  |  | 3,450 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0,104 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 1,074 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 1,034 |
| 7.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,040 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 1,074 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 1,034 |
| 8.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,040 |
| 7 | Расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии |  |  |  |  | 2,272 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 2,272 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | 3,5 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,2 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,2 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 4,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,2 |
|  | Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 37,607 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 36,857 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,612 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,272 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,271 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 17,189 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,271 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 17,189 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,629 | 11,539 | 11,539 | 11,539 | 14,702 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 14,629 | 11,539 | 11,539 | 11,539 | 14,702 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 32,212 | 32,212 | 32,212 | 32,212 | 41,394 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Сведения по имеющимся резервам и дефицитам тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице пункта 1.6.1

Дефициты тепловой энергии на котельных отсутствуют.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Система централизованного теплоснабжения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Существующие гидравлические режимы представлены ниже:

Расчетные параметры теплоносителя на вводах потребителей.

- Котельные №1, №3, №4, №5, №6: Т1=95ºС, Т2=70ºС, Р1=6,0 кгс/см² , Р2= 3,0 кгс/см²

- Котельная БМГК «Западная»  Т1=95ºС, Т2=70ºС, Р1=6,0 кгс/см² , Р2= 4,0 кгс/см²

Пьезометрические графики, показывающие возможность передачи тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в Главе 3.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Проведенный анализ балансов тепловой мощности показал отсутствие дефицитов тепловой мощности по существующему положению

Ниже представлен График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности для каждого потребителя (аварийная броня) на 01.01.2025г.

Рисунок 1.7. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности от котельных МУП «Теплосервис»

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице п.1.6.1.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки связано с изменением присоединенной нагрузки за период актуализации схемы теплоснабжения и актуализацией расчетных нагрузок.

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Система водоподготовки на источниках тепловой энергии устанавливается для подготовки подпиточной воды, для восполнения потерь тепловых сетей, а также хозбытовые нужды и технологические нужды: подготовку химочищенной и обессоленной воды.

Теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме. ЦТП, установленная в системе теплоснабжения от Котельной «Западная» служит для нагрева воды из системы холодного водоснабжения до температуры, предъявляемой для ГВС.

Рисунок 1.8. Исследования качества горячей воды за 2024 г.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (куб.м/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Таблица 1.23. Баланс производительности водоподготовительных установок

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 40 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 15 | 15 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 75 | 75 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 15 | 15 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 75 | 75 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 71 | 71 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 71 | 71 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 1,5 | 1,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,5 | 5,5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 79 | 79 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 13 | 13 |
| Срок службы | лет |  |  |  | 10 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  | 8 | 8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 8 | 8 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 62 | 62 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 0 | 0 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 0 | 0 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 10 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  | 0,134 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  |  | 1,029 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 0 | 8,837 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 0 | 88 |
| Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 74 | 84 |
| Срок службы | лет |  |  |  | 60 | 60 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  | 11 | 11 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  | 86 | 86 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  | 20,5 | 20,634 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 21 | 21,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  | 0 | 1,029 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 0 | 40 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 53,5 | 62,337 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 72 | 74 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду.

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, произошли изменения объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Все котельные МУП «Теплосервис» на 01.01.2025 г. в качестве основного топлива используют природный газ.

На котельных, находящихся в эксплуатации МКОУ «Мошковская ОШИ» и Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО), в качестве топлива использую уголь.

Характеристики топлива по ресурсоснабжающим организациям представлены в таблицах п.1.8.2.

В таблицах ниже представлены топливные балансы по источникам теплоснабжения.

Таблица 1.24. Топливный баланс систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1266,09 | 3354,35 | 3354,35 | 2757,58 | 1974,67 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  | 808,59 | 1974,67 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1266,09 | 3354,35 | 3354,35 | 1948,99 |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 138,45 | 242,66 | 252,60 | 214,23 | 188,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 143,14 | 250,98 | 261,32 | 216,79 | 196,61 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1734,38 | 4595,00 | 4595,00 |  | 1747,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  | 715,57 | 1747,50 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1734,38 | 4595,00 | 4595,00 | 2669,86 |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 |  | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 | 4651,00 |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 906,66 | 2916,30 | 2916,35 | 1995,47 | 1884,09 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  | 702,43 | 1884,09 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 906,66 | 916,30 | 2916,35 | 1293,04 |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 76,62 | 211,50 | 242,97 | 210,53 | 153,38 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 78,38 | 218,90 | 249,81 | 215,32 | 157,87 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1242,00 | 3994,93 | 3995,00 |  | 1667,34 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  | 621,62 | 1667,34 |
| 4.2. | уголь, тонн | 1242,00 | 3994,93 | 3995,00 | 1771,29 |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 | 4651,00 |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 277,55 | 621,00 | 621,00 | 450,70 | 185,16 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  | 66,14 | 185,16 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 277,25 | 621,00 | 621,00 | 384,56 |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 106,99 | 239,38 | 296,44 | 340,81 | 141,35 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 110,73 | 247,75 | 296,44 | 340,81 | 141,35 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 379,80 | 850,00 | 850,00 |  | 163,86 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  | 58,53 | 163,86 |
| 4.2. | уголь, тонн | 379,80 | 850,00 | 850,00 | 526,79 |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651 | 5270,00 | 4651 | 4651,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 | 4651,00 |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 511,84 | 712,77 | 730,58 | 297,24 | 210,39 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  | 61,41 | 210,39 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 511,84 | 712,77 | 730,58 | 235,83 |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 330,05 | 459,61 | 471,07 | 191,66 | 136,37 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 330,05 | 459,61 | 471,07 | 191,66 | 136,37 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 700,80 | 976,40 | 1000,80 |  | 186,19 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  | 54,35 | 186,19 |
| 4.2. | уголь, тонн | 700,80 | 976,40 | 1000,80 | 323,05 |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 | 4651,00 |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 225,06 | 312,73 | 365,00 | 123,62 | 83,80 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  | 34,09 | 83,80 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 225,06 | 312,73 | 365,00 | 89,53 |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 187,38 | 260,37 | 449,81 | 178,10 | 201,88 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 193,94 | 269,49 | 449,81 | 179,92 | 201,88 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 308,30 | 428,40 | 500,00 |  | 74,16 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  | 30,17 | 74,16 |
| 4.2. | уголь, тонн | 308,30 | 428,40 | 500,00 | 122,65 |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 | 4651,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 4651,00 | 5270,00 | 4651,00 | 4651,00 |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: |  |  |  |  | 540,71 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  | 540,71 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 45,71 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 47,24 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  | 478,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  | 478,50 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  | 8147,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  | 8147,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1148,05 | 1265,00 | 1260,26 | 1228,70 | 1378,37 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1148,05 | 1265,00 | 1260,26 | 1228,70 | 1378,37 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 475,58 | 524,03 | 522,06 | 508,99 | 570,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 475,58 | 524,03 | 522,06 | 508,99 | 570,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1030,30 | 1150,00 | 1131,00 | 1117,00 | 1237,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 7800,00 | 7700,00 | 7800,00 | 7700,00 | 7800,00 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 1571,50 | 1010,42 | 1011,20 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  | 1571,50 | 1010,42 | 1011,20 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 226,14 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 231,52 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  | 2152,75 | 1384,14 | 1385,21 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  | 1385,21 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 |
| Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 4335,25 | 9182,15 | 10819,04 | 7863,73 | 7268,39 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1672,66 | 4878,82 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 4334,95 | 7182,15 | 10819,04 | 6191,07 | 2389,57 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 150,85 | 259,59 | 336,48 | 277,56 | 162,45 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 154,59 | 267,55 | 344,75 | 281,23 | 167,20 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 4365,28 | 10844,73 | 13093,55 | 1384,14 | 5702,75 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1480,23 | 4317,54 |
| 4.2. | уголь, тонн | 5395,58 | 11994,73 | 12071,80 | 6530,64 | 2622,21 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Информации о наличии резервного топлива на источниках тепловой энергии отсутствует.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристики топлива по ресурсоснабжающим организациям и объемы потребления представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.25. Объем потребления топлива котельными МУП «Теплосервис»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/н куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Всего тонн условного топлива |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь |  |  |  |  |  |  |
| Газ природный |  | 3882,392 | 3882,392 | 4387,103 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 808,64 | 4650 | 5458,64 | 3984,81 |  |  |
| Газ природный |  | 1480,233 | 1480,233 | 1672,663 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 667,06 | 11 113,9 | 10 973,32 | 8010,45 | 808,64 |  |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 853,33 | 10698,46 | 10884,73 | 7945,85 | 667,06 |  |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь |  | 5429,93 | 4396,6 | 3209,52 | 853,33 |  |
| Газ природный |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.26. Характеристика твердого топлива, используемого до 2024 г.

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, ккал/кг | Зольность, Ар, % | Влажность Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | ДОМСШ, ДР,ДГР | 5541 | 7,5 | 15,8 | 4650 | 5458,64 | 0 |
| 2022 | ДОМСШ, ДР,ДГР | 5159 | 14,2 | 14,4 | 11 113,9 | 10972,32 | 808,64 |
| 2021 | ДОМСШ, ДР,ДГР | 4694 | 15,3 | 19,1 | 10 698,46 | 10884,73 | 667,06 |
| 2020 | ДОМСШ, ДР,ДГР | 5654 | 8,7 | 14,8 | 5249,93 | 4396,6 | 853,33 |

Таблица 1.27. Характеристики газообразного топлива, используемого с 2024 г., на котельных МУП «Теплосервис»

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год, ккал/куб.м | Приход, тыс. куб.м | Расход на производство, тыс. куб.м | Расход на сторону, тыс. куб.м |
| 2024 | 8157 | 3882,392 | 3882,392 |  |
| 2023 | 7900 | 1480,233 | 1480,233 |  |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |

Таблица 1.28. Объем потребления топлива Котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/н куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Всего тонн условного топлива |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 601 | 1422 | 1237 | 1378,4 | 785,65 | - |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 833,50 | 884,65 | 1117 | 1228,7 | 833 | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 336 | 1629 | 1131 | 1260,3 | 336 | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 383 | 1103 | 1150 | 1265,0 | 383 | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 713,3 | 700 | 1030,30 | 1148,0 | 713,3 | - |

Таблица 1.29. Характеристики топлива, используемого на Котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, ккал/кг | Зольность, Ар, % | Влажность Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2024 | Марка Д | 7800 | 11,6 | 8 | 1422 | 1237 | 601 |
| 2023 | Марка Д | 7700 | 11,6 | 8 | 884,65 | 1117 | 833,50 |
| 2022 | Марка Д | 7800 | 11,6 | 8 | 1629 | 1131,50 | 336 |
| 2021 | Марка Д | 7700 | 11,6 | 8 | 1103 | 1150 | 383 |
| 2020 | Марка Д | 7800 | 11,6 | 8 | 700 | 1030,30 | 713,3 |

Таблица 1.30. Объем потребления топлива Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/н куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего тонн натурального топлива, тыс. куб.м | Всего тонн условного топлива |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 393,515 | 991,69 | 1385,205 | 1011,1996 | 300,034 | 5100 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 887,435 | 496,7 | 1384,135 | 1010,4185 | 393,515 | 5100 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 453,845 | 1698,9 | 2152,745 | 1571,5038 | 887,435 | 5100 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь |  |  |  |  |  | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь |  |  |  |  |  | - |

Таблица 1.31. Характеристики топлива, используемого на Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, ккал/кг | Зольность, Ар, % | Влажность Wp, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2024 | ДР |  | 7,5 | 15,3 | 991,69 | 1085,171 | 300,034 |
| 2023 | ДР |  | 6,8 | 16,4 | 496,7 | 990,62 | 393,515 |
| 2022 | ДР |  | 7,1 | 14,7 | 1698,9 | 1265,31 | 887,435 |

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в системе теплоснабжения гп. рп. Мошково не используются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики углей, используемых до 2024 г. (перевода источников на газообразное топливо) для теплоснабжения от котельных МУП «Теплосервис», представлены в таблице п. 1.8.4.

Характеристика используемого угла на котельной МКОУ «Мошковская ОШИ» и котельной филиала ФГБУ «ЦЖКУ» представлены в таблице п. 1.8.4.

Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование природного газа как основного вида топлива.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, источники тепловой энергии МУП «Теплосервис» были переведены на использование природного газа в виде топлив. В топливные балансы внесены фактические данные по потреблению топлива.

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Описание надежности теплоснабжения в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должно содержать информацию, указанную в пункте 45 Требований, включая описание показателей, характеризующих надежность теплоснабжения, в соответствии с приложением N 18 к настоящим Методическим указаниям, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения

К интегральным показателям надежности относятся:

- Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за год актуализации схемы теплоснабжения;

- Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за год актуализации схемы теплоснабжения;

- Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за год актуализации схемы теплоснабжения.

Определение показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения

В целях оценки показателей надежности теплоснабжения потребителя должны рассматриваться два уровня теплоснабжения потребителей - расчетный и пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей.

Отказ функционирования тепловых сетей характеризуется переходом тепловых сетей от более высокого на более низкий уровень функционирования и сопровождается снижением температуры воздуха внутри отапливаемых помещений потребителя ниже нормированного, минимально допустимого, который должен соответствовать расчетной температуре воздуха в здании (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2010 г., регистрационный N 17833), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 175 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2011 г., регистрационный N 19948) (далее - СанПиН 2.1.2.2645-10).

Надежность теплоснабжения должна оцениваться двумя вероятностными и одним детерминированным узловыми показателями, определяемыми за отопительный период для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения должна оцениваться коэффициентами готовности , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепловой энергии.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей должна оцениваться вероятностями безотказной работы , определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Под детерминированными показателями в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения понимается норма подачи тепловой энергии потребителям при аварийных ситуациях .

Интенсивности отказов i- того участка тепловых сетей должны определяться в соответствии с формулой 1.9.1.

| , 1/км/год (1/км/ч) | (1.9.1) |
| --- | --- |

где:

- номер участка тепловой сети;

- интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

- интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода  должно приниматься равным 5,7х10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода , должен определяться по формуле (1.9.2):

| . | (1.9.2) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов запорно-регулирующей арматуры (далее - ЗРА) должна приниматься = 2,28х10-7 1/час на единицу ЗРА.

Параметр потока отказов участка тепловой сети должен определяться по формуле 1.9.3.

| , 1/год | (1.9.3) |
| --- | --- |

где:

- протяженность i-того участка тепловой сети, км.

Значение параметра потока отказов ЗРА следует принимать равным  =  = 2,28х10-7, 1/ч.

Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должно вычисляться по формуле 1.9.4:

| , ч | (1.9.4) |
| --- | --- |

где:

- расстояние между секционирующими задвижками, км;

- диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значения коэффициентов формулы 1.9.4, указанные в таблице, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров.

Таблица 1.32 Значения коэффициентов в формуле 1.9.4.

| Коэффициент | а | b | с |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91 | 20.89 | -1.88 |

Интенсивность восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должна вычисляться по формуле 1.9.5.

| , 1/ч. | (1.9.5) |
| --- | --- |

Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети, состоящей из N участков, должна вычисляться по формуле 1.9.6.

| . | (1.9.6) |
| --- | --- |

Вероятность состояния тепловой сети, соответствующая отказу f-того участка, должна вычисляться по формуле 1.9.7.

| . | (1.9.7) |
| --- | --- |

Температура воздуха в отапливаемом здании j-того потребителя в конце периода восстановления f-того участка тепловой сети, должна вычисляться по формуле 1.9.8.

| , °С | (1.9.8) |
| --- | --- |

где:

- расчетная температура внутри отапливаемого здания, °С;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °С;

- текущая фактическая температура наружного воздуха, °С;

- время восстановления f-го участка тепловой сети, ч;

- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го отапливаемого здания, ч;

- относительный часовой расход теплоты для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха .

Относительный часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха  должен определяться по формуле 1.9.9.

| , | (1.9.9) |
| --- | --- |

где:

- часовой расход тепловой энергии для отопления j-го потребителя при отказе f-го участка тепловой сети при температуре наружного воздуха , Гкал/ч;

- расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при , Гкал/ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя должен определяться по формуле 1.9.10:

| , | (1.9.10) |
| --- | --- |

где:

- множество участков тепловой сети, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя или вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры внутри отапливаемого помещения j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения должна определяться по формуле 1.9.11.

| , | (1.9.11) |
| --- | --- |

где:

- повторяемость температуры наружного воздуха  ниже , ч;

- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го участка  равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения j-го потребителя до минимально допустимого значения .

С помощью установления значений величин  и  выделяется доля отопительного периода, в течение которого выход в аварию f-го участка тепловой сети влияет на величину  (вероятности безотказного теплоснабжения j-го потребителя).

При  = 0 (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети не получает тепловую энергию)  следует определять по формуле 1.9.12:

| . | (1.9.12) |
| --- | --- |

При  >0 (j-тый потребитель при аварии на f-том участке тепловой сети получает тепловую энергию)  должна определяться по формуле 1.9.13.

| . | (1.9.13) |
| --- | --- |

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов , ч, должны основываться на данных теплоснабжающих организаций.

Численные значения расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых помещений жилых, общественных и производственных зданий , °C, должны соответствовать требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10.

Численные значения расчетной температуры воздуха внутри отапливаемых помещений жилых и общественных , °C, должны основываться на данных теплоснабжающих организаций.

Повторяемость температуры наружного воздуха  со значениями ниже  должна определяться следующим образом:

Если  оказывается равной или выше +8°С (начало отопительного периода), это означает, что отказ f-того участка тепловой сети нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-того потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле 1.9.11 величина  должна приниматься равной продолжительности отопительного периода;

Если  оказывается равной , отказ f-того участка тепловой сети влияет на теплоснабжение j-того потребителя только при температурах ниже расчетных и  в формуле 1.9.11 должна приниматься равной  - повторяемости температуры наружного воздуха ниже ;

Если  <  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-того участка тепловой сети не влияет на теплоснабжение j-того потребителя и в формуле 1.9.11  должна приниматься равной нулю;

Если  < , то  должна определяться по формуле ;

Если  <  <+8°С, то 0 <  < , значение  должно определяться по повторяемости температур наружного воздуха, используемого в графике продолжительности тепловой нагрузки, или по формуле 1.9.14.

| , | (1.9.14) |
| --- | --- |

где:

- повторяемость температуры наружного воздуха ниже расчетной температуры наружного воздуха, ч;

- продолжительность отопительного периода, ч;

- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле 1.9.15.

| , Гкал | (1.9.15) |
| --- | --- |

где:

- расчетный при  часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

- часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;

- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

Алгоритм расчета показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения

Расчет показателей и оценка надежности теплоснабжения потребителей должен выполняться в следующем порядке.

В первую очередь должны быть определены показатели надежности участков тепловой сети по статистическим данным об отказах элементов.

Если интенсивности отказов участков тепловой сети существенно выше значений, характерных для начального периода эксплуатации , то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по замене (капитальному ремонту) таких участков.

Если время восстановления участков теплопроводов  не соответствует нормативным требованиям, то на данном этапе должны быть разработаны и включены в схему теплоснабжения предложения по сокращению времени восстановления теплопроводов.

При отсутствии статистических данных расчет интенсивностей отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет должен производиться в соответствии с формулой 1.9.1.

Участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей, рекомендуемые к замене. Для оставшихся участков этой группы (не рекомендованных к замене), интенсивности отказов должны приниматься как для теплопроводов, имеющих срок службы 25 лет.

При отсутствии статистических данных о времени восстановления участков тепловых сетей, значения времени восстановления должны основываться на данных теплоснабжающих организаций по формуле 1.9.5.

В последующих расчетах показатели надежности участков и ЗРА должны приниматься с учетом разработанных предложений в целях недопущения компенсирования предельного технического состояния участков тепловой сети их резервированием. Для участков сети, рекомендованных к замене, интенсивности отказов в дальнейших расчетах должны приниматься как для новых теплопроводов в период их основной эксплуатации (то есть 0,05 (км·год)-1).

По формулам 1.9.3 и 1.9.2 должны определяться параметры потоков отказов участков тепловой сети.

По формуле 1.9.5 должна рассчитываться интенсивность восстановления элементов (участков и задвижек) тепловой сети.

По формулам 1.9.6 и 1.9.7 должны рассчитываться вероятности рабочего состояния тепловой сети  и вероятности состояний тепловой сети с отказом одного из элементов .

По вычисленным значениям вероятностей состояний сети должны рассчитываться показатели надежности теплоснабжения потребителей, сопоставленным с количеством тепловой энергии, подаваемой в соответствующих состояниях каждому потребителю.

В случае, если тепловая сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), то при выходе из строя одного из ее элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом, при этом теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части должен соответствовать свой уровень подачи тепловой энергии потребителям, для определения которого производится моделирование отказов элементов и расчет соответствующих им послеаварийных гидравлических режимов. На основании результатов таких расчетов должны составляться матрицы относительных (по отношению к расчетному) расходов тепловой энергии в этих режимах у каждого из потребителей.

Моделирование послеаварийных ситуаций должно производиться путем автоматического поочередного исключения элементов из расчетной схемы. Расчеты послеаварийных гидравлических режимов должны выполняться с помощью математических моделей распределения потоков теплоносителя, реализованных в соответствующих электронных моделях системы теплоснабжения для двухлинейной расчетной схемы тепловой сети.

На основании данных, полученных в результате моделирования отказов элементов тепловой сети, по зависимости 1.9.8 должны определяться температуры воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления теплоснабжения .

По значениям температуры воздуха в зданиях потребителей в конце периода восстановления теплоснабжения  должны определяться участки тепловой сети, отказы которых нарушают расчетный уровень теплоснабжения потребителей, и формироваться множества  для расчета коэффициентов готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей  с использованием зависимости 1.9.10.

Временной резерв потребителей должен учитываться при определении  через повторяемость  температур наружного воздуха , при которых время восстановления элемента  равно временному резерву потребителя.

Для учета временного резерва потребителей (при определении ) и доли отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя, должны определяться:

температуры равенства времени восстановления элемента и временного резерва потребителя  1.9.12 и 1.9.13;

повторяемость этих температур в течение отопительного периода  по зависимости 1.9.14.

По зависимостям 1.9.10 и 1.9.11 должны рассчитываться коэффициенты готовности тепловой сети к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителей  и вероятности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения потребителей .

После расчета показателей надежности  и  должна быть выполнена проверка выполнения требований к надежности теплоснабжения потребителей.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

По предоставленной информации, отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов, за последние 5 лет не было. Отклонений от нормативной температуры воздуха в жилых и нежилых отапливаемых помещениях, перерывов подачи тепловой энергии, превышающих нормативные, не выявлено.

Частота отключений потребителей

По предоставленной информации, отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов, за последние 5 лет не было.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Аварийные отключения теплоснабжения потребителей за последние пять отсутствуют.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

К зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения относятся участки тепловых сетей, имеющие более 1 повреждения за предыдущие 5 лет, и эксплуатируемые свыше нормативного срока. Зоны ненормативной надёжности определяются на основании данных о сроках эксплуатации сетей, наличия аварийности на отдельных участках.

Определение и/или уточнение зон ненормативной надёжности производится по результатам диагностических обследований сетей теплоснабжения. По информации, полученной от ресурсоснабжающей организации, отсутствует возможность определения зон ненормативной надёжности и безопасности.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

Расследование причин аварийных ситуаций федеральным органом исполнительной власти выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выводу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

На территории гп. рп. Мошково аварийные ситуации, приведших к расследованию причин федеральным органом государственного надзора, отсутствуют.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

На территории гп. рп. Мошково аварийные ситуации, приведших к расследованию причин федеральным органом государственного надзора, отсутствуют.

Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - система мер по повышению надежности).

В соответствии с пунктом 123 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

- высоконадежные – K > 0,9;

- надежные – 0,75 < K < 0,89;

- малонадежные – 0.5 < K < 0,74;

- ненадежные – K < 0,5;

Таблица 1.33. Анализ показателей надежности систем теплоснабжения

| № пп | Показатели оценки надежности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели готовности теплоснабжающий организаций |  |  |  |  |  |  |  | Оценка надежности систем теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, Кр | показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов, Кс | показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс | показателей надежности тепловой сети, Ктс | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот | удовлетворительная | Ограниченная | неготовность | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная |
|  | МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0,91 | 0,8 | 0,942 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Газовая котельная №3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0,87 | 1 | 0,974 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Газовая котельная №4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 0,948 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Газовая котельная №6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,94 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Котельная «Западная» | 1 | 1 | 0,5 | 0,83 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,91 | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0,06 | 1 | 0,812 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в надежности теплоснабжения гп. рп. Мошково, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Информация о фактических показателях хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования размещена на портале https://tariff2.nso.ru/ri/ru_6_54/#/ .

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) не имеет тарифа на теплоснабжение.

Таблица 1.34. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные 1-6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 25895,66 | 32371,06 | 29296,16 | 25759,08 | 25595,03 |
| 1.1. | С коллекторов источника непосредственно потребителям | Гкал | 25895,656 | 32371,057 | 29296,156 | 25759,084 | 25595,033 |
| 1.1.1. | в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в горячей воде | Гкал | 25895,66 | 32371,06 | 29296,16 | 25759,08 | 25595,03 |
| 1.2. | С коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 25895,656 | 32371,057 | 29296,156 | 25759,084 | 25595,033 |
| 1.2.1. | в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | в горячей воде | Гкал | 25895,66 | 32371,06 | 29296,16 | 25759,08 | 25595,03 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  |  | 17 292,68 | 18 338,95 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  | 5 292,78 | 5 612,75 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  | 28 955,01 | 32 114,47 |
| 5 | Расходы по Коллективному договору (из прибыли) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  | 51 540,47 | 51 540,47 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11445,00 |
| 1.1. | С коллекторов источника непосредственно потребителям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 11445 |
| 1.1.1. | в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в горячей воде | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11445,00 |
| 1.2. | С коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 11445 |
| 1.2.1. | в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | в горячей воде | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11445,00 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  |  |  | 5 968,43 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  | 1 319,26 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  |  | 16 835,24 |
| 5 | Расходы по Коллективному договору (из прибыли) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  |  | 24 122,93 |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | С коллекторов источника непосредственно потребителям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в горячей воде | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | С коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | в горячей воде | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  |  | 1 479,51 | 1 533,55 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  | 440,20 | 456,28 |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  | 2 497,06 | 2 615,87 |
| 5 | Расходы по Коллективному договору (из прибыли) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  | 4 416,77 | 4 605,70 |
|  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | С коллекторов источника непосредственно потребителям | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | в горячей воде | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | С коллекторов источника в тепловые сети | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | в паре | Гкал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | в горячей воде | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы по Коллективному договору (из прибыли) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения технико-экономические показатели представлены в формате таблиц Приложения 19 МУ.

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемые потребителям рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, устанавливаются приказами Департамента по тарифам Новосибирской области.

Сведения об установленных тарифах на 2020-2025 годы на тепловую энергию представлены в таблицах 11.1-11.11. Для экономических расчетов используются средневзвешенные по объемам тарифы, предоставленные ТСО, или расчетные средние тарифы из таблицы 11.17.

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 02.12.2019 № 515-ТЭ:

Таблица 1.35. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Межмуниципальное хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН 1095461001096, ИНН 5432213372) в системах теплоснабжения за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 2162,82 | 2268,58 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 2162,82 | 2268,58 |
| 2. | Межмуниципальное хозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН 1095461001096, ИНН 5432213372) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 1743,23 | 1828,48 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 1743,23 | 1828,48 |
| 3. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (ОГРН 1145476077670, ИНН 5432214961) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 1454,48 | 1525,60 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 1745,38 | 1830,72 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» (ОГРН 1175476092505, ИНН 5432001995) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 1767,37 | 1853,79 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2020 | 1767,37 | 1853,79 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.06.2020 № 121-ТЭ:

Таблица 1.36. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Теплосервис» потребителям на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, на 2020 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системах теплоснабжения за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2268,58 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2268,58 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 1828,48 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 1828,48 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 30.06.2020 № 136-ТЭ:

Таблица 1.37. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные сети» потребителям на территории рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, на 2020 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | вода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 14.07.2020 по 31.12.2020 |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» (ОГРН 1175476092505, ИНН 5432001995) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 1853,79 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 1853,79 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 04.12.2020 № 428-ТЭ:

Таблица 1.38. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (ОГРН 1145476077670, ИНН 5432214961) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 1525,60 | 1595,75 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 1830,72 | 1914,90 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 04.12.2020 № 429-ТЭ:

Таблица 1.39. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системах теплоснабжения за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 2268,58 | 2372,91 |
|  |  |  | 2022 | 2372,91 | 2413,47 |
|  |  |  | 2023 | 2413,47 | 2564,69 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 2268,58 | 2372,91 |
|  |  |  | 2022 | 2372,91 | 2413,47 |
|  |  |  | 2023 | 2413,47 | 2564,69 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 1828,48 | 1912,29 |
|  |  |  | 2022 | 1912,29 | 1947,24 |
|  |  |  | 2023 | 1947,24 | 2068,18 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 1828,48 | 1912,29 |
|  |  |  | 2022 | 1912,29 | 1947,24 |
|  |  |  | 2023 | 1947,24 | 2068,18 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» (ОГРН 1175476092505, ИНН 5432001995) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 1853,79 | 1939,01 |
|  |  |  | 2022 | 1939,01 | 1956,07 |
|  |  |  | 2023 | 1956,07 | 2081,30 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 1853,79 | 1939,01 |
|  |  |  | 2022 | 1939,01 | 1956,07 |
|  |  |  | 2023 | 1956,07 | 2081,30 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 07.12.2021 № 413-ТЭ:

Таблица 1.40. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (ОГРН 1145476077670, ИНН 5432214961) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 1595,75 | 1678,72 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 1914,90 | 2014,46 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системах теплоснабжения за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 2372,91 | 2496,30 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 2372,91 | 2496,30 |
| 3. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 1912,29 | 2011,72 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 1912,29 | 2011,72 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1175476092505, ИНН 5432001995) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 1939,01 | 2039,82 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 1939,01 | 2039,82 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 461-ТЭ:

Таблица 1.41. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системах теплоснабжения за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2720,01 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2720,01 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2192,71 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2192,71 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1175476092505, ИНН 5432001995) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2223,40 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2223,40 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 462-ТЭ:

Таблица 1.42. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (ОГРН 1145476077670, ИНН 5432214961) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 1829,64 |  |
|  |  |  | 2024 | 1829,64 | 2025,10 |
|  |  |  | 2025 | 1976,54 | 1976,54 |
|  |  |  | 2026 | 1976,54 | 2154,35 |
|  |  |  | 2027 | 2121,43 | 2121,43 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2195,572 |  |
|  |  |  | 2024 | 2195,57 | 2430,12 |
|  |  |  | 2025 | 2371,85 | 2371,85 |
|  |  |  | 2026 | 2371,85 | 2585,22 |
|  |  |  | 2027 | 2545,72 | 2545,72 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2023 № 609-ТЭ:

Таблица 1.43. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (ОГРН 1145476077670, ИНН 5432214961) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 1829,64 | 2003,44 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2195,57 | 2404,13 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 14.12.2023 № 610-ТЭ:

Таблица 1.44. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территориях рабочего поселка Мошково и Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | год | вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которой являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. Пионерская, д. 7а; Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. Вокзальная, д.23/7а; Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. Строительная, д. 20/3а (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2720,01 | 2978,41 |
|  |  |  | 2025 | 2974,68 | 2974,68 |
|  |  |  | 2026 | 2974,68 | 3234,84 |
|  |  |  | 2027 | 3185,76 | 3185,76 |
|  |  |  | 2028 | 3185,76 | 3462,81 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2720,01 | 2978,41 |
|  |  |  | 2025 | 2974,68 | 2974,68 |
|  |  |  | 2026 | 2974,68 | 3234,84 |
|  |  |  | 2027 | 3185,76 | 3185,76 |
|  |  |  | 2028 | 3185,76 | 3462,81 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2192,71 | 2401,00 |
|  |  |  | 2025 | 2237,93 | 2237,93 |
|  |  |  | 2026 | 2237,93 | 2438,18 |
|  |  |  | 2027 | 2400,26 | 2400,26 |
|  |  |  | 2028 | 2400,26 | 2596,08 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2192,71 | 2401,00 |
|  |  |  | 2025 | 2237,93 | 2237,93 |
|  |  |  | 2026 | 2237,93 | 2438,18 |
|  |  |  | 2027 | 2400,26 | 2400,26 |
|  |  |  | 2028 | 2400,26 | 2596,08 |
| 3. | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1175476092505, ИНН 5432001995) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2223,40 | 2434,62 |
|  |  |  | 2025 | 2369,27 | 2369,28 |
|  |  |  | 2026 | 2369,28 | 2578,90 |
|  |  |  | 2027 | 2539,93 | 2539,93 |
|  |  |  | 2028 | 2539,93 | 2722,70 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2223,40 | 2434,62 |
|  |  |  | 2025 | 2369,27 | 2369,28 |
|  |  |  | 2026 | 2369,28 | 2578,90 |
|  |  |  | 2027 | 2539,93 | 2539,93 |
|  |  |  | 2028 | 2539,93 | 2722,70 |

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 19.12.2024 № 585-ТЭ/НПА:

Таблица 1.45. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Мошковского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (ОГРН 1145476077670, ИНН 5432214961) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2003,44 | 2241,85 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2404,13 | 2690,22 |
| 2. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которой являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. Пионерская, д. 7а; Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. Вокзальная, д.23/7а; Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. Строительная, д. 20/3а (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2836,58 | 3174,13 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2978,41 | 3332,84 |
| 3. | Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1205400021892, ИНН 5432002928) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2286,67 | 2558,77 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 20253 | 2401,00 | 2686,71 |
| 4. | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети» городского поселения рабочий поселок Мошково (ОГРН 1175476092505, ИНН 5432001995) (рп. Мошково) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2434,62 | 2724,33 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 2434,62 | 2724,33 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифов теплоснабжающих организаций взята из тарифных дел1 и представлена в таблицах ниже (при копировании обнаружены погрешности, связанные с округлением значений до второго знака после запятой, которые не влияют на общую картину).

Таблица 1.46. Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Теплосервис» (кроме котельной «Западная»)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 24 057,00 | 24 057,00 | 22 335,64 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 613,00 | 613,00 | 613,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 23 444,00 | 23 444,00 | 21 722,64 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 2 774,00 | 2 774,00 | 2 774,00 |
|  |  | % | 11,83% | 11,83% | 12,77% |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 20 670,00 | 20 670,00 | 18 948,64 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 17 567,26 | 18 139,42 | 17 292,68 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 136,37 | 1 173,38 | 1 118,61 |
|  | реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс. руб. |  |  |  |
|  | ГСМ | тыс. руб. |  |  |  |
|  | текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 1 136,37 | 1 173,38 | 1 118,61 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 15 943,39 | 16 462,66 | 15 694,19 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 7 831,83 | 8 086,91 | 7 709,42 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 4 406,89 | 4 550,42 | 4 338,01 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 1 343,61 | 1 387,38 | 1 322,61 |
| 1.2.4 | персонала непромышленной группы (АУП) | тыс. руб. | 2 179,11 | 2 250,08 | 2 145,05 |
| 1.2.5 | прочего персонала | тыс. руб. | 181,95 | 187,87 | 179,10 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 107,50 | 111,00 | 105,82 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, включая | тыс. руб. | 150,60 | 155,51 | 148,25 |
| 1.4.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 150,60 | 155,51 | 148,25 |
| 1.4.2 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.5 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 229,40 | 236,87 | 225,81 |
| 1.5. | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 229,40 | 236,87 | 225,81 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 347,03 | 5 720,75 | 5 292,78 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 814,90 | 4 971,72 | 4 739,65 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 477,54 | 500,68 | 515,40 |
| 2.3 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 33,89 | 33,89 | 19,59 |
| 2.4 | Налог на имущество | тыс. руб. |  | 214,46 |  |
| 2.5 | Транспортный налог | тыс. руб. | 8,90 |  | 11,01 |
| 2.6 | Прочие налоги | тыс. руб. | 11,80 |  | 7,13 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 24 839,92 | 26 205,50 | 28 955,01 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 21 008,82 | 22 198,38 | 24 470,65 |
|  | объем топлива - уголь | т | 7 846,43 | 8 016,75 | 7 284,99 |
|  | тариф на уголь | руб./т | 2 677,50 | 2 769,00 | 3 359,05 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 |  |  |  |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 |  |  |  |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 3 831,10 | 4 007,11 | 4 484,37 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 842,00 | 833,08 | 783,98 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 4,55 | 4,81 | 5,72 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем воды | м3 |  |  |  |
|  | тариф на воду | руб./м3 |  |  |  |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем стоков | м3 |  |  |  |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  |  |  |
|  | Итого | тыс. руб. | 47 754,21 | 50 065,67 | 51 540,47 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 310,31 | 2 422,14 | 2 720,01 |

Таблица 1.47. Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Теплосервис» (для котельной «Западная»)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 1 672,00 | 1 676,55 | 1 679,54 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1 640,00 | 1 644,55 | 1 647,54 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | % | 6,10% | 6,08% | 6,07% |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 1 540,00 | 1 544,55 | 1 547,54 |
|  | НВВ | тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 962,56 | 993,91 | 1 043,01 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 57,40 | 59,27 | 62,20 |
|  | реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс. руб. |  |  |  |
|  | ГСМ | тыс. руб. |  |  |  |
|  | текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 57,40 | 59,27 | 62,20 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 892,56 | 921,63 | 967,16 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 744,90 | 769,16 | 807,16 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 147,66 | 152,47 | 160,00 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.4 | персонала непромышленной группы (АУП) | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.2.5 | прочего персонала | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, включая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.4.2 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.5 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 12,60 | 13,01 | 13,65 |
| 1.5. | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 12,60 | 13,01 | 13,65 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 300,23 | 353,45 | 326,07 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 269,55 | 278,33 | 292,08 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 28,67 | 30,15 | 33,93 |
| 2.3 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 2,01 | 1,89 | 0,06 |
| 2.4 | Налог на имущество | тыс. руб. |  | 43,08 |  |
| 2.5 | Транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |
| 2.6 | Прочие налоги | тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 604,70 | 1 667,34 | 2 022,94 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 460,15 | 1 514,14 | 1 840,09 |
|  | объем топлива - уголь | т | 545,34 | 546,82 | 547,80 |
|  | тариф на уголь | руб./т | 2 677,50 | 2 769,00 | 3 359,05 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 |  |  |  |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 |  |  |  |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 144,55 | 153,20 | 182,86 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 31,77 | 31,85 | 32,08 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 4,55 | 4,81 | 5,70 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем воды | м3 |  |  |  |
|  | тариф на воду | руб./м3 |  |  |  |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем стоков | м3 |  |  |  |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  |  |  |
|  | Итого | тыс. руб. | 2 867,49 | 3 014,70 | 3 392,02 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 1 862,01 | 1 951,83 | 2 191,88 |

Таблица 1.48. Структура тарифа на тепловую энергию МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 |
|  |  | % | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 1 479,51 | 1 533,55 | 1 578,94 | 1 625,68 | 1 673,80 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 21,89 | 22,69 | 23,36 | 24,05 | 24,76 |
|  | реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | ГСМ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 457,62 | 1 510,86 | 1 555,58 | 1 601,63 | 1 649,04 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 971,74 | 1 007,24 | 1 037,06 | 1 067,75 | 1 099,36 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 242,94 | 251,81 | 259,26 | 266,94 | 274,84 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 242,94 | 251,81 | 259,26 | 266,94 | 274,84 |
| 1.2.4 | персонала непромышленной группы (АУП) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | прочего персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, включая | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 440,20 | 456,28 | 469,79 | 483,69 | 498,01 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 440,20 | 456,28 | 469,79 | 483,69 | 498,01 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Прочие налоги | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2 497,06 | 2 615,87 | 2 722,77 | 2 833,53 | 2 949,22 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 2 162,81 | 2 264,46 | 2 352,77 | 2 444,53 | 2 539,87 |
|  | объем топлива - уголь | т | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 |
|  | тариф на уголь | руб./т | 2 730,78 | 2 859,13 | 2 970,63 | 3 086,49 | 3 206,86 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 277,17 | 292,90 | 308,04 | 323,76 | 340,65 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 4,76 | 5,03 | 5,29 | 5,56 | 5,85 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 57,08 | 58,52 | 61,96 | 65,24 | 68,71 |
|  | объем воды | м3 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 617,36 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 35,29 | 36,18 | 38,31 | 40,34 | 42,48 |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем стоков | м3 |  |  |  |  |  |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс. руб. | 4 416,77 | 4 605,70 | 4 771,49 | 4 942,91 | 5 121,03 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 1 829,65 | 1 927,37 | 1 976,54 | 2 065,45 | 2 121,43 |

Таблица 1.49. Структура тарифа на тепловую энергию МУП «Коммунальные сети»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 12 404,00 | 11 596,92 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 404,00 | 404,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 12 000,00 | 11 192,92 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | % | 15,00% | 16,08% |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 10 200,00 | 9 392,92 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 4 950,39 | 5 194,94 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 357,32 | 1 424,38 |
|  | реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс. руб. | 133,40 | 139,99 |
|  | ГСМ | тыс. руб. | 172,25 | 180,76 |
|  | текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 1 051,67 | 1 103,63 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 2 886,73 | 3 029,33 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. |  |  |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 1 268,95 | 1 331,63 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 405,18 | 425,20 |
| 1.2.4 | персонала непромышленной группы (АУП) | тыс. руб. | 1 212,60 | 1 272,50 |
| 1.2.5 | прочего персонала | тыс. руб. |  |  |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 211,34 | 221,78 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, включая | тыс. руб. | 131,23 | 137,71 |
| 1.4.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 56,38 | 59,16 |
| 1.4.2 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 74,85 | 78,55 |
| 1.5 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 363,77 | 381,74 |
| 1.5. | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 363,77 | 381,74 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 073,68 | 1 123,70 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 871,79 | 914,86 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 201,89 | 208,84 |
| 2.3 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. |  |  |
| 2.4 | Налог на имущество | тыс. руб. |  |  |
| 2.5 | Транспортный налог | тыс. руб. |  |  |
| 2.6 | Прочие налоги | тыс. руб. |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 14 167,22 | 14 512,93 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 11 909,74 | 12 068,12 |
|  | объем топлива - уголь | т |  |  |
|  | тариф на уголь | руб./т |  |  |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 1 703,08 | 1 592,27 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 6 993,06 | 7 579,19 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 2 140,31 | 2 321,69 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 434,14 | 405,89 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 4,93 | 5,72 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 116,67 | 122,53 |
|  | объем воды | м3 | 3 668,96 | 3 430,23 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 31,80 | 35,72 |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,50 | 0,59 |
|  | объем стоков | м3 | 22,25 | 23,61 |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 | 22,26 | 25,00 |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  | 54,58 |
|  | Итого | тыс. руб. | 20 191,29 | 20 886,14 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 1 979,54 | 2 223,60 |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Размер платы за подключение к системе теплоснабжения МУП «Теплосервис» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения устанавливается приказами департамента по тарифам Новосибирской области:

Плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Теплосервис» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/ч, в настоящее время не установлена.

В 2020 году плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Теплосервис» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч, устанавливалась в индивидуальном порядке.

Выписка из приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.06.2020 № 122-ТЭ:

Таблица 1.50. Плата за подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей с тепловой нагрузкой 0,167 Гкал/час ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (ОГРН 1085406044570, ИНН 5406509800) к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке для подключения объекта капитального строительства «Здания детского сада-яслей в рп. Мошково Мошковского района, ул. Пионерская, 13»

| № п/п | Наименование | Значение (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | 1 265,765 |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя | 75,002 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя | 676,292 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимые для создания технической возможности подключения объекта заявителя | 514,471 |
| 5 | Налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение | 0,0 |

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190:

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

- Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

- Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

Решения об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, а также платы за подключение к системе теплоснабжения принимаются органами регулирования.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий, в городском поселении «рабочий поселок Мошково» в настоящее время не установлена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 01.04.2020):

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14-18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения».

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018):

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи».

На сегодняшний день городское поселение «рабочий поселок Мошково» не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На сегодняшний день городское поселение «рабочий поселок Мошково» не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в ценах на тепловую энергию связаны преимущественно с ее удорожанием. Динамика тарифов представлена в разделе 11.1 и таблице Таблица 1.47 и проиллюстрирована на рисунке ниже.

Таблица 1.51. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию на территории рп. Мошково (без НДС), руб./Гкал

| № | Наименование тарифа | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1 490,04 | 1 560,68 | 1 649,81 | 1 829,64 | 1 916,54 | 2 122,65 | 2 065,45 | 2 121,43 |  |
| 2 | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Для населения) | 1 788,05 | 1 872,81 | 1 979,77 | 2 195,57 | 2 299,85 | 2 547,18 | 2 478,54 | 2 545,72 |  |
| 3 | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Теплосервис» на территории рп. Мошково (Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 2 268,58 | 2 320,75 | 2 453,25 | 2 720,01 | 2 849,21 | 3 005,36 | 3 104,76 | 3 185,76 | 3 324,29 |
| 4 | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Теплосервис» на территории рп. Мошково (Для населения)4 | 2 268,58 | 2 320,75 | 2 453,25 | 2 720,01 | 2 849,21 | 3 155,63 | 3 104,76 | 3 185,76 | 3 324,29 |
| 5 | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1 828,48 | 1 870,39 | 1 977,09 | 2 192,71 | 2 296,86 | 2 422,72 | 2 338,06 | 2 400,26 | 2 498,17 |
| 6 | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Теплосервис» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, рп. Мошково, ул. 7-ой км (Для населения)4 | 1 828,48 | 1 870,39 | 1 977,09 | 2 192,71 | 2 296,86 | 2 543,86 | 2 338,06 | 2 400,26 | 2 498,17 |
| 7 | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Коммунальные сети» на территории рп. Мошково (Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1 853,79 | 1 896,40 | 2 004,71 | 2 223,40 | 2 329,01 | 2 579,48 | 2 474,09 | 2 539,93 | 2 631,32 |
| 8 | Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Коммунальные сети» на территории рп. Мошково (Для населения)4 | 1 853,79 | 1 896,40 | 2 004,71 | 2 223,40 | 2 329,01 | 2 579,48 | 2 474,09 | 2 539,93 | 2 631,32 |

Рисунок 1.9. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию на территории рп. Мошково (без НДС), руб./Гкал

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В ЦТП от Котельной «Западная» стоят теплообменники для приготовления горячего водоснабжения для жилого и общественного фонда Западного района. Так как в переходный период (по температуре наружного воздуха) в ЦТП приходит теплоноситель недостаточной температуры для нагрева горячей воды, ЦТП не обеспечивает надежное и качественной обеспечение абонентов горячей водой. Состояние здания и оборудования неудовлетворительное, вследствие чего не обеспечивается необходимый уровень надежности и качества теплоснабжения.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Большинство трубопроводов тепловых сетей в значительной степени изношены, по данным бухгалтерского учета износ составляет более 90%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры частично заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют. Все источники тепловой энергии имеют достаточный резерв мощности для обеспечения существующих и присоединения новых потребителей

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом перед теплоснабжающими организациями не стоит. В качестве основного вида топлива используется природный газ.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, за последние 3 года не выдавались.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В связи с переходом всех котельных МУП «Теплосервис» на новый топлива, проблемы, описанные в предыдущей редакции Схемы теплоснабжения, были устранены.

«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый спрос на тепловую мощность в разрезе котельных представлен в таблице ниже. Перечень абонентов с указанием адреса и нагрузки с разбивкой по системам потребления представлен в Приложении 19.4. В таблице ниже представлены суммарные сгруппированные нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 2.1. Спрос на тепловую энергии в разрезе источников тепловой энергии на 01.01.2025г. (по договорным нагрузкам)

| Наименование котельной | Население |  |  | Прочие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) |
| Котельная №1 | 2,747 | 0,000 | 0,000 | 2,204 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №3 | 2,570 | 0,000 | 0,000 | 0,777 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,353 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №5 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №6 | 0,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «Западная» | 2,755 | 0,000 | 1,898 | 1,980 | 0,031 | 0,144 |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  | 2,034 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,232 | 0,000 | 0,032 | 0,802 | 0,000 | 0,0002 |

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Для установления расчётной тепловой нагрузки фиксируется среднесуточная температура наружного воздуха при достигнутом максимуме тепловых нагрузок.

Достигнутый максимум присоединённой тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии принимается по данным приборного учета.

Расчётная тепловая нагрузка отопления и вентиляции приводится к расчетной температуре наружного воздуха по формуле:

, где

Qд.ов - достигнутая тепловая нагрузка в горячей воде для целей отопления и вентиляции внешних потребителей в i -том году, Гкал/ч;

tв.р - температура внутри отапливаемого помещения, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.р - температура наружного воздуха, принимаемая для проектирования систем отопления и вентиляции, град. Цельсия;

tн.д.i - температура наружного воздуха, зафиксированная при достигнутом максимуме тепловых нагрузок в i -том году, град. Цельсия.

Договорные нагрузки по потребителям представлена в Приложении 19.5. В связи с отсутствием информации о фактически потребленной тепловой мощности по видам потребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжения), указать расчетную нагрузку не представляется возможным.

Таблица 2.2 Полезный отпуск в зоне действия котельных

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 8064,88 | 11572,55 | 11289,39 | 11974,68 | 9516,58 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 7247,00 | 8247,10 | 8020,68 | 7596,99 | 7605,89 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 1904,14 | 1904,14 | 1512,14 | 1322,14 | 1309,90 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 1550,80 | 1550,80 | 1550,88 | 1550,88 | 1542,84 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 594,72 | 594,72 | 569,65 | 534,39 | 415,10 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  | 9362,00 |
| Итого по МУП «Теплосервис» | 19361,54 | 23869,30 | 22942,74 | 22979,08 | 29752,31 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 |
| Итого по МКОУ «Мошковская ОШИ | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 | 2414,0 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  | 1985,30 |
| Итого по ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  | 1985,30 |
| Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 21775,54 | 26283,30 | 25356,74 | 25393,08 | 34151,61 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…»

Наименование муниципального образования – городское поселение рабочий поселок Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области (далее по тексту – рп. Мошково или поселение или муниципальное образование).

Границы муниципального образования и статус его как городского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: рабочий поселок Мошково, поселок Новослободка, поселок Порос.

Планировочные районы представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2.1. Деление территории городского поселения рабочий поселок Мошково

    - Анализ ретроспективных показателей развития

Основными ретроспективными показателями являются численность населения и площадь вводимых объектов.

Численность населения

Динамика численности представлена в таблице ниже.

Таблица 2.3. Изменение численности населения городского поселения рабочий поселок Мошково

| Планировочный район | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по Генеральному плану в т.ч. | 9496 | 9682 | 9856 | 9818 | 9631 | 9509 | 9436 | 9301 | 9572 | 9503 | 9531 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % |  | 1,96% | 1,80% | -0,39% | -1,90% | -1,27% | -0,77% | -1,43% | 2,91% | -0,72% | 0,29% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2015г., % |  | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -2,05% | -4,01% | -5,84% | -5,44% |

За период 2015-2024 гг. население гп. увеличилось на 7 человек.

В качестве основных потребителей тепловой энергии выступают:

• потребители жилой части города (многоквартирные, малоэтажные, индивидуальные жилые дома);

• потребители общественно-делового сектора, административные и коммерческие объекты;

• промышленные объекты.

Объемы строительства

В связи с отсутствием информации об отапливаемых площадях, представить динамику движения строительных фондов не представляется возможным.

Таблица 2.4. Сведения о движении строительных фондах гп. рп. Мошково

| № п/п | Вид застройки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего отапливаемая площадь на начало года, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 3 | Выбыло общей отапливаемой площади, в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего отапливаемая площадь на конец года, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 5 | Численность населения, пользующихся теплоснабжением | 9436 | 9301 | 9572 | 9503 | 9531 |
| 6 | Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения (на конец года), м²/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

    - Анализ показателей на расчетный период

Расчетный срок актуализированной схемы теплоснабжения – 2042 год.

По данным Генерального плана средняя обеспеченность жилой площадью на 2042 год должна составлять 30 м2/чел.

Численность населения

Как видно из пункта 2.2.1.1 фактическая численность населения падает. В основу действующего Генерального положен принцип роста численности до 10 тыс. чел. в 2042 г.

Таблица 2.5 Прогноз численности населения, тыс. чел.

| Планировочный район | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по Генеральному плану в т.ч. | 9503 | 9531 | 9558 | 9586 | 9613 | 9641 | 9669 | 9696 | 9724 | 9752 | 9779 | 9807 | 9834 | 9862 | 9890 | 9917 | 9945 | 9972 | 10000 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -0,72% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2015г., % | -5,84% | -5,44% | -3,48% | -2,19% | -1,42% | 0,00% | -2,85% | -2,13% | -2,42% | -2,71% | -3,00% | -3,29% | -3,58% | -3,87% | -4,16% | -4,45% | -4,74% | -5,03% | -5,33% |

Рисунок 2.2. Прогноз численности населения

Объемы строительства

Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании предоставленных данных.

Таблица 2.6. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению

| № п/п | Наименование перспективного объекта | Район / квартал расположения объекта | Тип застройки (МКД, ИЖС, Общественно-деловая, Промышленная) | Кадастровый номер квартала/ участка | Отапливаемая площадь застройки, тыс. кв.м | Планируемый источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС среднечасовая |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом на 24 квартиры | рп. Мошково | МКД | 54:18:100118:544 | н/д | Центральная тепловая сеть | 0,059 | - | - | 2026 |

В связи с отсутствием данных по отапливаемых строительных фондах, целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения рассчитать не представляется возможным.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий введено разделение на две группы – для многоэтажного (5 этажей и выше) и для малоэтажного (1 – 4 этажа) жилищного фонда.

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения.

Прогноз перспективных удельных расходы тепловой энергии рассматривается согласно Приказу от 17 ноября 2017 года № 1550/пр. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозные значения приростов тепловых нагрузок представлены в следующем виде:

- приросты в разрезе источников тепловой энергии;

- снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Годовое потребление представлено аналогично часовым приростам.

Таблица 2.7. Перечень потребителей, планируемых к присоединению к централизованному теплоснабжению, без Технических условий

| № п/п | Наименование объекта | Адресная привязка | Вид объекта | Источник | Год планируемого подключения | Q от+вент, Гкал/ч | Q гвс.max, Гкал/ч | Qгвс.ср. | Qтех. | Суммарная подключенная нагрузка с Qгвс.ср., Гкал/ч | Суммарная подключенная нагрузка с Qгвс.max., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом на 24 квартиры | Рп. Мошково, ул. Кирова | Ж | Котельная №3 | 2026 | 0,059 |  |  |  | 0,059 | 0,059 |
|  |  |  |  | Итого |  | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0,059 |

Таблица 2.8. Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3. | технология |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |

Таблица 2.9. Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.10. Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3. | технология |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |

Таблица 2.11 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, Гкал/ч

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.12 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.13 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.14 Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.15 Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.16 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.17 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.18 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.19 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.2. | ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 2.20 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, тыс. Гкал

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 2.21 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.2. | ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 2.22 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, тыс. Гкал

| Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии всего | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отопление и вентиляция |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии всего | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.23 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.24 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.25 Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.26 Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.27 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.28 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.29 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В перспективе не планируется подключение застройки индивидуальных жилых домов к централизованному теплоснабжению.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В перспективе не планируется подключение объектов к централизованному теплоснабжению, расположенными в производственных зонах.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Описания изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии представлены в пунктах ниже.

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

За период актуализации схемы теплоснабжения к системам централизованного теплоснабжения были подключены новые потребители. Перечень потребителей, подключенных за период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения представлен в Приложении 19.1. В таблице ниже представлен суммарная нагрузка с разбивкой по видам потребления и источникам тепловой энергии.

Таблица 2.30. Сгруппированная нагрузка потребителей, подключенная к централизованной системе теплоснабжения за период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,1297 |  | 2,12971 |
| Котельная №3 | 0,7771 |  | 0,77711 |
| Котельная №5 | 0,1830 |  | 0,183 |
| Котельная №6 | 0,0000 |  | 0 |
| Котельная «Западная» | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 3,5170 | 0,0000 | 3,5170 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз перспективной застройки сформирован на основании предоставленных данных с учетом реальной перспективы развития МО.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 2.31 Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников

| Наименование/Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП “Теплосервис” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| Газовая котельная №3 | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 |
| Газовая котельная №4 | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 5,446 | 0,353 | 0,353 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| Газовая котельная №6 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Котельная «Западная» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,808 |
| МКОУ “Мошковская ОШИ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| Филиал ФГБУ “ЦЖКУ” Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,178 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 |
| Итого по гп. рп. Мошково | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Информация о фактических расходах теплоносителя в отопительный и летний периоды отсутствует.

«Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель выполнена в программно-расчётном комплексе Zulu Thermo 8.0/2021. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчёт показателей надёжности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчёты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчёты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчётной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчётная модель. Остаётся лишь задать расчётные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчёта.

Наладочный расчёт тепловой сети.

Целью наладочного расчёта является обеспечение потребителей расчётным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчёта осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчёт смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчёт может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учёте тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчёт тепловой сети.

Целью поверочного расчёта является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учёте тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчёт тепловой сети

Целью конструкторского расчёта является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчёта определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчёт требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчётной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчёта (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчёт нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населённого пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове городского округа и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топоснова населённого пункта;

•	адресный план населённого пункта;

•	слои, содержащие сетки районирования населённого пункта;

•	отдельные расчётные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населённого пункта;

•	объединённые информационные слои по тепловым источникам и потребителям городского округа, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчётных единиц деления городского округа или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

В рамках Электронной модели был выполнен слой с описанием существующих тепловых сетей «Сети существующие» с отображёнными по исходным данным участками: функционирующим и отключённым. С потребителями: функционирующими и отключёнными от сети системы отопления.

В рамках Электронной модели был выполнен слой с описанием перспективных тепловых сетей «Сети перспективные» с отображёнными по исходным данным участками: существующими, отключёнными, перспективными, демонтируемыми. С потребителями: функционирующими, отключёнными, перспективными.

Рисунок 3.1. Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 3.2. Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)

Рисунок 3.3. Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчёт)

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчёта и решения иных расчётно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети. Часть информации выведена в «Надписях» для удобства навигации по электронной модели, часть в тематической раскраске.

Ниже приведён пример окна информации по «Потребителям»:

Рисунок 3.4 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.1

Рисунок 3.5 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.2

Рисунок 3.6 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.3

Рисунок 3.7 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.4

Далее окно информации по «Участкам»:

Рисунок 3.8 Окно информации по объекту «Участок» ч.1

Рисунок 3.9 Окно информации по объекту «Участок» ч.2

Рисунок 3.10 Окно информации по объекту «Участок» ч.3

Далее окно информации по «Узлам»:

Рисунок 3.11 Окно информации по объекту «Узел»

Далее окно информации по «Источникам»

Рисунок 3.12 Окно информации по объекту «Источник» ч.1

Рисунок 3.13 Окно информации по объекту «Источник» ч.2

Далее окно информации по «ЦТП»

Рисунок 3.14 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.1

Рисунок 3.15 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.2

Рисунок 3.16 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.3

Рисунок 3.17 Окно информации по объекту «ЦТП» ч.4

Таблица 3.1 Перечень потребителей тепловой энергии, подключённых к существующим тепловым сетям за период актуализации

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта включения | Подключённая тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключённая среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключённая суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО», ул. Лесная 1а |  | Котельная №3 |  |  | 0,0889 |  | 0,0889 |
| 1439 | Прокуратура НСО, ул.Вокзальная,107 |  | Котельная №1 |  |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 1441 | ФКУ УИИ ГУФСИН , Народная,25 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0225 |  | 0,0225 |
| 1038 | ФКУ ЦОУ Казначейства России, ул. Народная,3 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0631 |  | 0,0631 |
| 1445 | Пенсионный фонд ул. Народная, 3 |  | Котельная №1 |  |  | 0,039 |  | 0,039 |
| 898 | Управление образования Пионерская,2 |  | Котельная №1 |  |  | 0,005 |  | 0,005 |
| 868 | ГУ МЧС по НСО, ул. Народная,52 |  | Котельная №1 |  |  | 0,2825 |  | 0,2825 |
| 1124 | ФКУ «СОУ МТС МВД РФ», ул.7 км |  | Котельная №5 |  |  | 0,183 |  | 0,183 |
| 729 | ГБУЗ «Мошковская ЦРБ», ул. Горького 23 |  | Котельная №3 |  |  | 0,232 |  | 0,232 |
| 1046 | ОМВД РФ по Мошковскому району, ул.Народная,2, Строительная,20, Вокзальная, 107 |  | Котельная №1 |  |  | 0,074 |  | 0,074 |
| 992 | СУ Следственный комитет тепловая энергия, Народная,25 |  | Котельная №1 |  |  | 0,013 |  | 0,013 |
| 755 | ГАУ НСО «МФЦ» Советская,19 |  | Котельная №1 |  |  | 0,055 |  | 0,055 |
| 1399 | ЗАГС по НСО, Пушкина 30а |  | Котельная №1 |  |  | 0,0137 |  | 0,0137 |
| 1391 | ГКУ НСО ЦСПН Пушкина 7а |  | Котельная №1 |  |  | 0,0008 |  | 0,0008 |
| 904 | ГАУ НСО Редакция газеты «Мошковская Новь» Пионерская, 2 |  | Котельная №1 |  |  | 0,009 |  | 0,009 |
| 924 | ГКУ НСО «Фонд имущества НСО» ул.Советская,13 |  | Котельная №1 |  |  | 0,017 |  | 0,017 |
| 1409 | Новосибирскоблстат , ул. Народная 25 |  | Котельная №1 |  |  | 0,005 |  | 0,005 |
| 858 | МКДОУ Детский сад №3 «Улыбка», Пушкина 2б |  | Котельная №1 |  |  | 0,0727 |  | 0,0727 |
| 1010 | МБОУ СОШ № 2, ул. Пионерская,13 |  | Котельная №1 |  |  | 0,1772 |  | 0,1772 |
| 468 | МБОУ СОШ №1 пер. Школьный 4 |  | Котельная №4 |  |  | 0,3532 |  | 0,3532 |
| 1030 | МАО УДО «Мошковская ДЮСШ» ул.Народная,7, Гагарина 3/1, Школьный пер. 1а |  | Котельная №1 |  |  | 0,3663 |  | 0,3663 |
| 902 | МБУДО «Школа искусств» ул. Советская,16 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0688 |  | 0,0688 |
| 976 | МБДОУ Детский сад Рябинка, ул. Кирова, 5 |  | Котельная №1 |  |  | 0,154 |  | 0,154 |
| 914 | МКУ УК и МП , ул.Советская12, ул. Пушкина 30а, Советская 14 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0267 |  | 0,0267 |
| 948 | МКУ «ЦМУ», МКУ «ЦЗН» ул. Советская 9 |  | Котельная №1 |  |  | 0,2204 |  | 0,2204 |
| 1455 | Администрация Мошковского района ул. Гагарина 3/1, 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 0,0584 |  | 0,0584 |
| 1403 | МБУ КЦСОН Пушкина 7а, ул.Пионерская,2 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0008 |  | 0,0008 |
| 1365 | МАУ «Услуги благоустройства», ул. Гагарина 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 0,136 |  | 0,136 |
| 1451 | МКУ «Центр БМТ и ИОУМР», ул. Гагарина 3/1, 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 0,024 |  | 0,024 |
| 519 | МКОУ Дом детского творчества ул. Гагарина 3/1, 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 0,0165 |  | 0,0165 |
| 1062 | ОАО «РЖД» ЗС РД ЖД Вокзалов, ул. Вокзальная , 12 |  | Котельная №3 |  |  | 0,1449 |  | 0,1449 |
| 1278 | ЗАО «Мошковский райтоп» ул.Большевистская,1 |  | Котельная №3 |  |  | 0,01861 |  | 0,01861 |
| 1036 | ИП Пискунова Н.П. ул.Народная,3/2 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0084 |  | 0,0084 |
| 1050 | ТПК «Мошковский ул. Вокзальная, 93, 91, 89 |  | Котельная №1 |  |  | 0,1736 |  | 0,1736 |
| 1415 | ООО «Алиса» ул. Пушкина 6а |  | Котельная №1 |  |  | 0,00053 |  | 0,00053 |
| 818 | ИП Исаев Б.М. Оглы ул. Пушкина ,23 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0203 |  | 0,0203 |
| 1369 | ООО ПКФ «Мария-Ра» ул. Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 0,102 |  | 0,102 |
| 1371 | ОО Новосибирское общество охотников и рыболовов ул. Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 0,004 |  | 0,004 |
| 1375 | ООО «Стройинвест К» ул. Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 0,045 |  | 0,045 |
| 1379 | НСК Банк «Левобережный» (ПАО) ул. Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 0,015 |  | 0,015 |
| 944 | ПАО «Ростелеком» ул.Советская.18 |  | Котельная №1 |  |  | 0,12625 |  | 0,12625 |
| 511 | Лютикова А.С. Ул.Гагарина,3 к 103 |  | Котельная №3 |  |  | 0,0008 |  | 0,0008 |
| 1419 | ООО «Мошковская МУК» ул. Пушкина 6а |  | Котельная №1 |  |  | 0,0016 |  | 0,0016 |
| 1054 | Степанов А.С. Ул. Вокзальная 89 |  | Котельная №3 |  |  | 0,0265 |  | 0,0265 |
| 1423 | ИП Новокрещенова Т.Г. ул. Пушкина 6а |  | Котельная №1 |  |  | 0,00053 |  | 0,00053 |
| 1383 | Пименов Е.Н. Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0065 |  | 0,0065 |
| 1387 | Беляев А. В. Ул. Советская,19 |  | Котельная №1 |  |  | 0,002 |  | 0,002 |
| 792 | Еременко Пушкина 10 кв.1 |  | Котельная №1 |  |  | 0,0015 |  | 0,0015 |
| 1449 | МУП «Коммунальное хозяйство ул. Гагарина 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 0,0305 |  | 0,0305 |

Таблица 3.2 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключённая тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключённая среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключённая суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1526 | Многоквартирный жилой дом на 24 квартиры | 54:18:100118:544 | Котельная №3 | 2026 | 0,059 | - | 0,059 |

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В электронной модели проработаны детали паспортизации территориального деления с разделением визуальной информации на слои:

- Области действия – Источники теплоснабжения;

- Административные границы;

- Административные границы – районы.

Рисунок 3.18 Графическое представление расчётных единиц территориального деления, включая административное

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчёт ПРК Zulu Thermo 8.0/2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчёта.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведён гидравлический расчёт всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчётов системы теплоснабжения городского округа по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

Рисунок 3.19 Пьезометрический график зоны действия Котельной №1

Рисунок 3.20 Пьезометрический график зоны действия Котельной №3

Рисунок 3.21 Пьезометрический график зоны действия Котельной №4

Рисунок 3.22 Пьезометрический график зоны действия Котельной №5

Рисунок 3.23 Пьезометрический график зоны действия Котельной №6

Рисунок 3.24 Пьезометрический график зоны действия Котельной «Западная»

Рисунок 3.25 Пьезометрический график зоны действия Котельной МКОУ Мошковская ОШИ

Таблица 3.3 Результаты калибровки гидравлических параметров Электронной Модели систем теплоснабжения Рабочего посёлка Мошково

| Источник тепловой энергии, магистральный вывод | Параметры гидравлических режимов работы |  |  |  | Погрешность м/д расходом, полученным в эл, модели, и фактическим расходом теплоносителя в трубопроводе -(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по данным фактического режима работы в отопительный период А/А+1 гг, |  | по результатам выполненной калибровки электронной модели системы теплоснабжения |  |  |
|  | Давление в подающем/обратном трубопроводах, (м вод, ст., / м вод, ст.,) | Расход теплоносителя в подающем / обратном трубопроводах, (м3/ч / м3/ч) | Давление в подающем/обратном трубопроводах, (м вод, ст., / м вод, ст.,) | Расход теплоносителя в подающем / обратном трубопроводах, (м3/ч / м3/ч) |  |
| Котельная №1 | 61 | 273,77 | 61 | 277,643 | 1,41% |
|  | 31 | 273,77 | 31 | 276,926 | 1,15% |
| Котельная №3 | 61 | 252 | 61 | 252,049 | 0,02% |
|  | 31 | 252 | 31 | 251,293 | -0,28% |
| Котельная №4 | 61 | 30,6 | 61 | 30,339 | -0,85% |
|  | 31 | 30,6 | 31 | 30,276 | -1,06% |
| Котельная №5 | 61 | 25,6 | 61 | 25,942 | 1,34% |
|  | 31 | 25,6 | 31 | 25,88 | 1,09% |
| Котельная №6 | 61 | 10,46 | 61 | 10,489 | 0,28% |
|  | 31 | 10,46 | 31 | 10,459 | -0,01% |
| Котельная «Западная» | 61 | 399 | 61 | 391,241 | -1,94% |
|  | 31 | 399 | 31 | 379,952 | -4,77% |
| МКОУ Мошковская ОШИ | н/д | н/д | 5 | 135,6195 | н/д |
|  | н/д | н/д | 15 | 135,4668 | н/д |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечёт за собой автоматическое выполнение гидравлического расчёта и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчёт балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей городского округа организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 8.0/2021. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчётов можно экспортировать в Microsoft Excel.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчёта надёжности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчёта - количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надёжность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надёжность работы системы теплоснабжения.

Результаты расчёта Надёжности систем теплоснабжения рп. Мошково приведены в Главе 11 и соответствующих приложениях.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчётной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчёта по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Программное обеспечение также позволяет посредством наложения изображения сравнивать пьезометрические графики, имеющие одинаковый путь от начальной до конечной точки пути теплоносителя.

Рисунок 3.26 Сравнительные пьезометрические графики

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений гидравлических режимов за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.

«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит от прогноза ввода жилья, перспективного потребления тепловой энергии крупными промышленными потребителями, а также реализации мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергетической эффективности как у потребителей, так и на сетях и оборудовании теплоснабжающих организаций.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 4.1. Существующие и перспективные баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование/Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,295 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,295 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,35 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,578 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,683 | 5,683 | 5,683 | 5,683 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,578 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,933 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,815 | 5,815 | 5,815 | 5,815 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,645 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,645 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника |  |  |  |  | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) |  |  |  |  | 10,097 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,230 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 6,808 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 |
| 7.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 6,808 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 4,766 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 8.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | 3,059 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника |  |  |  |  | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) |  |  |  |  | 3,450 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 1,074 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 1,074 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 1,034 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 8.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 2,272 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | 3,450 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,271 | 19,271 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,389 | 19,389 | 19,389 | 19,389 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 17,189 | 17,189 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,307 | 17,307 | 17,307 | 17,307 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,271 | 19,271 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,389 | 19,389 | 19,389 | 19,389 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 17,189 | 17,189 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,307 | 17,307 | 17,307 | 17,307 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,629 | 11,539 | 11,539 | 11,539 | 16,870 | 16,974 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 14,629 | 11,539 | 11,539 | 11,539 | 16,870 | 16,974 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 42,6 | 42,6 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Расчетный гидравлический режим по состоянию на 2023 год (существующее положение) приведен в Главе 3.

Результаты расчетов гидравлического режима существующих тепловых сетей от котельных с перспективной тепловой нагрузкой на период 2026-2042 гг. представлены ниже.

Результаты расчетов гидравлического режима существующих тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой на период до 2042 г. представлены ниже.

Таблица 4.2. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №1

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 6.874, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Расход тепла на систему отопления | 6.317, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0.30946, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0.19593, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.01121, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.00842, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.03188, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 277.643, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 276.926, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.717, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 277.533, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0.12402, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0.12402, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0.46868, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 61.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000, м |
| Располагаемый напор | 30.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 95.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 70.411,°C |

Таблица 4.3. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №3

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 6.294, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Расход тепла на систему отопления | 5.684, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0.33418, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0.21612, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.01728, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.01298, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.02885, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 254.526, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 253.766, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.761, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 254.376, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0.18061, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0.18079, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0.39925, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 61.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000, м |
| Располагаемый напор | 30.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 95.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 70.468,°C |

Таблица 4.4. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №4

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 0.758, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Расход тепла на систему отопления | 0.742, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0.00835, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0.00358, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.00034, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.00025, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.00363, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 30.339, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 30.276, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.063, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 30.336, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0.00383, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0.00383, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0.05563, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 61.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000, м |
| Располагаемый напор | 30.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 95.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 70.157,°C |

Таблица 4.5. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №5

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 0.650, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Расход тепла на систему отопления | 0.614, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0.01725, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0.01447, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.00071, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.00053, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.00300, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 25.942, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 25.880, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.062, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 25.936, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0.00814, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0.00814, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0.04604, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 61.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000, м |
| Располагаемый напор | 30.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 95.000,°C |

Таблица 4.6. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной №6

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 0.261, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Расход тепла на систему отопления | 0.219, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0.02144, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0.01840, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.00059, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.00045, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.00110, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 10.489, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 10.459, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.030, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 10.483, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0.00682, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0.00682, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0.01643, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 61.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000, м |
| Располагаемый напор | 30.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 95.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 70.295,°C |

Таблица 4.7. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной «Западная»

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 10.183, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Расход тепла на систему отопления | 9.003, Гкал/ч |
| Расход тепла на систему вентиляции | 0.030, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0.22447, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0.16849, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.21901, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.15855, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.37941, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 392.479, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 383.551, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 8.928, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 383.243, т/ч |
| Суммарный расход на систему вентиляции | 1.226, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 2.06464, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 2.03158, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 4.83143, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 61.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000, м |
| Располагаемый напор | 30.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 91.670,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 67.139,°C |

Таблица 4.8. Результаты гидравлического расчет тепловых сетей от Котельной МКОУ «Мошковская ОШИ»

| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 2.045, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Расход тепла на систему отопления | 2.034, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0.00014, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0.00012, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.01068, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 135.619, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 135.467, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.153, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 135.619, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0.15255, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 15.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 5.000, м |
| Располагаемый напор | 10.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 90.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 75.000,°C |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В базовом году на всех источниках тепловой энергии существует резерв тепловой мощности. Прирост тепловых нагрузок ожидается за счет присоединения одного многоквартирного дома к котельной №3. На расчетный период резерв тепловой мощности для котельной №3 составит 5.683 Гкал/ч.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Прогнозы прироста тепловых нагрузок на источник тепловой энергии сформированы на основе предоставленных данных. Таблица балансов тепловой мощности сформирована без учета предполагаемых мероприятий, согласно вариантам развития в Главе 5.

«Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для утверждения сценария развития, а также описания, обоснования и выбора наиболее целесообразного варианта его реализации.

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарии Мастер-плана, заложены следующие основные положения и ключевые показатели:

- данные о перспективных тепловых нагрузках потребителей;

- принципы минимизации затрат на теплоснабжение для потребителей и приоритетности комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, сформулированные в п.8, ст. 23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»;

- необходимость изменения/формирования зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

- обеспечение условий надежности, безопасности и экономичности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории МО.

Безусловное выполнение бездефицитных текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников в зоне действия этих источников является главным условием для разработки вариантов настоящего проекта схемы теплоснабжения.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Предложения по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций отсутствуют. Приоритетным остается централизованное теплоснабжение многоквартирный домов и объектов соцкультбыта.

В связи с развитием системы теплоснабжения, основным положением мастер-плана является обеспечение тепловой энергии вновь подключаемых потребителей.

Следует подчеркнуть, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты, Мастер-плана. Перед проектированием должна проводиться оценка экономической эффективности финансовых затрат, т. е. их инвестиционной целесообразности и привлекательности организациями-инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов.

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В связи с отсутствием предложений по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организация, в схеме теплоснабжения рассматривается один вариант.

Планируется переключение ряда потребителей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» (Западная, 15, 520 база дом 1, 520 база дом 2) к планируемой к возведению котельной №8. Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии предусматривается в размере 0,6 МВт. Проектирование планируется осуществить в 2026 году с вводом в эксплуатацию котельной в 2027 году.

Также предусматривается строительство тепловых сетей для переключения данных потребителей.

Таблица 5.1. Планируемые к строительству трубопроводы тепловой сети от перспективной котельной №8

| Трубопроводы отопления Т1/Т2, м |  | Трубопроводы ГВС Т3/Т4, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду150 | 590 |  |  |
| Ду50 | 10 | Ду50/ Ду40 | 250 |
| Ду80 | 20 |  |  |
| Ду32 | 6 |  |  |

Также предусматривается реконструкция тепловых сетей от котельных №3 и №1.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Технико-экономические показатели предложенного варианта развития системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2. Технико-экономические показатели мероприятий по источникам тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой газовой котельной №8 для переключения ряда потребителей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минообороны России (ЦВО) мощностью 0,6 МВт | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | 2026 | 2028 | 13485,41 |

Таблица 5.3. Технико-экономические показатели мероприятий по тепловым сетям

| Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ ИТП многоквартирного жилого дома, располагаемого на кадастровом квартале 54:18:100118:544 | Подключение перспективных потребителей | протяженность, Т1/Т2, Ду45, подземная прокладка | м |  | 50 | 2025 | 2026 | 852,45 |
| Строительство тепловых сетей для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) на новую газовую котельную №8 | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Т1/Т2, Ду150, подземная прокладка | м |  | 590 | 2026 | 2028 | 15818,96 |
|  |  | Т1/Т2, Ду50, подземная прокладка | м |  | 10 | 2026 | 2028 | 170,49 |
|  |  | Т1/Т2, Ду80, подземная прокладка | м |  | 20 | 2026 | 2028 | 340,98 |
|  |  | Т1/Т2, Ду32, подземная прокладка | м |  | 6 | 2026 | 2028 | 102,29 |
|  |  | Т3/Т4, Ду50/40, подземная прокладка | м |  | 250 | 2026 | 2028 | 4262,26 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Перспективное развитие систем теплоснабжения предусматривается на основании предложенных мероприятий, в котором соблюдается баланс по рассмотренным технологическим и экономическим критериям. При реализации данного варианта будут обеспечены оптимальные условия теплоснабжения для перспективных потребителей на новом оборудовании с минимизацией теплопотерь при транспортировке ресурса до конечного потребителя.

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения не приводится по причине отсутствия данного раздела в утвержденной Схеме теплоснабжения.

«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- объемы теплоносителя определялись в соответствии с выбранным вариантом развития системы теплоснабжения;

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях приведена в таблице пункта 6.5.

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальные нагрузки на горячее водоснабжения потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения приведен в таблице п. 6.1 (Таблица 6.1). Вопрос по переводу существующих потребителей, подключенных по открытой схеме, на закрытую не решен.

Присоединение вновь подключенных всех потребителей будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах представлены в таблице п. 6.1 (Таблица 6.1)

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице Раздела 6.5.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Показанные ниже объемы аварийной подпитки справочные.

Таблица 6.1. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Срок службы | лет |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  |  | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 0 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  | 20,50 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 21,00 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 53,5 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существенных изменений в существующих балансах теплоносителя за период, предшествующий актуализации, не произошло.

В таблицах раздела видно, что основные изменения балансов теплоносителя носят в основном характер отключения ряда существующих и подключения перспективных потребителей.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не приводится по причине отсутствия данного раздела в утвержденной Схеме теплоснабжения.

«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 4 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении»  и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15 ст. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории гп. рп. Мошково, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории гп. рп. Мошково, генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в поселениях, городских округах, городах федерального значения, в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения, подлежащим в соответствии с Законом о теплоснабжении государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования.

Технико-экономическое обоснование строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок должно выполняться на вновь осваиваемых территориях городского округа в случае отсутствия возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников.

В настоящее время, потребность в строительстве источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на неосвоенных территориях – отсутствует.

Котельные

В соответствии с выбранным сценарием развития системы теплоснабжения, необходимо строительство новой котельной для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ».

Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии предусматривается в размере 0,6 МВт. Проектирование планируется осуществить в 2026 году с вводом в эксплуатацию котельной в 2027 году.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории гп. рп. Мошково, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории гп. рп. Мошково, переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории гп. рп. Мошково, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории гп. рп. Мошково, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.).

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников определены согласно принятому варианту развития системы теплоснабжения на основании перспективных планов подключения потребителей.

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом мероприятий представлены ниже.

Таблица 7.1. Балансы производства и потребления тепловой мощности котельных

| № п/п | Наименование/Период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 8,250 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,134 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,165 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 9,280 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,132 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,801 | 5,801 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,702 | 3,643 | 3,643 | 3,643 | 3,643 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,801 | 5,933 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 | 3,834 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,3 | 12,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,290 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,836 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,462 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,109 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 10,097 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,230 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 6,808 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 6,808 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 4,766 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,059 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,450 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 1,074 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,074 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 1,034 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,272 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,450 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника |  |  |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) |  |  |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 7.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 8.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 | 38,123 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 | 37,373 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,104 | 0,000 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 19,271 | 19,271 | 19,330 | 19,330 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,653 | 19,653 | 19,653 | 19,653 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 17,189 | 17,189 | 17,248 | 17,248 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,539 | 17,539 | 17,539 | 17,539 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 19,271 | 19,271 | 19,330 | 19,330 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 | 19,594 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 17,189 | 17,189 | 17,248 | 17,248 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 | 17,480 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 2,08 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,870 | 16,974 | 14,875 | 14,875 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,068 | 15,068 | 15,068 | 15,068 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 16,870 | 17,586 | 15,487 | 15,487 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 42,6 | 45,8 | 46,3 | 46,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории гп. рп. Мошково не планируется.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Определение радиуса эффективного теплоснабжения произведено согласно Приложения №40 к Приказу от 5 марта 2019 г. №212 министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее Приказ №212).

На основании утверждённой методики, расчет радиуса эффективного теплоснабжения возможен только для вновь подключаемых потребителей.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения были выявлены социальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Результаты расчета тарифных последствий по присоединяемым абонентам представлены в таблице ниже.

Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Основными показателями оценки целесообразности подключения новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения должны являться следующие показатели:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при существующем положении для котельных приводятся ниже

Таблица 7.2. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя/Наименование абонента | Операционные расходы | Неподконтрольные расходы | Расходы на приобретение энергоресурсов | НВВ, всего | Полезный отпуск потребителям, тыс. Гкал | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом на 24 квартиры | 34,23 | 10,5 | 0,2 | 45,0 | 0,157 | 287,0 |

Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- использование автономных теплогенераторов современных модификаций, работающих на едином энергоносителе – газе;

- организация учёта тепла у потребителей.

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Схемой теплоснабжения предусматривается строительство нового источника тепловой энергии. Вновь возводимая котельная планируется для обеспечения тепловой энергией ряда потребителей (многоквартирных домов), планируемых к переключению от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ».

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В связи с реализацией ряда мероприятий, заложенных в утвержденную схему теплоснабжения, при актуализации материалов предложены новые мероприятия в части строительства, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В гп. рп. Мошково, реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку представлены ниже.

Объемы строительства и стоимость мероприятий определены укрупненно, согласно объемам прогнозируемых тепловых нагрузок.

Таблица 8.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ ИТП многоквартирного жилого дома, располагаемого на кадастровом квартале 54:18:100118:544 | Подключение перспективных потребителей | рп. Мошково | плата за подключение | протяженность, Т1/Т2, Ду45, подземная прокладка | м |  | 50 | 2025 | 2026 | 852,45 |

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для переключения ряда потребителей (МКД) от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» на планируемую к строительству Котельную №8, требуется строительство тепловых сетей.

Рисунок 8.1. Планируемые к строительству трубопроводы тепловых сетей от планируемой Котельной №8

В приложении 19.2 на рисунке отображены тепловые сети в перспективном исполнении.

Таблица 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) на новую газовую котельную №8 | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | Т1/Т2, Ду150, подземная прокладка | м |  | 590 | 2026 | 2028 | 15818,96 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду50, подземная прокладка | м |  | 10 | 2026 | 2028 | 170,49 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду80, подземная прокладка | м |  | 20 | 2026 | 2028 | 340,98 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду32, подземная прокладка | м |  | 6 | 2026 | 2028 | 102,29 |
|  |  |  |  |  | Т3/Т4, Ду50/40, подземная прокладка | м |  | 250 | 2026 | 2028 | 4262,26 |

Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Планируемые мероприятия по повышению надёжности работы системы теплоснабжения включают реконструкция новых тепловых сетей от Котельной №1 и Котельной №3 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 8.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | »Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной №1» | износ тепловых сетей | рп. Мошково | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | диаметр, Ду, протяженностью 3722,25 м | мм | 32-200 | 32-200 | 2025 | 2025 | 143342,66 |
| 2 | «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной №3» | износ тепловых сетей | рп. Мошково | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | диаметр, Ду, протяженностью 3267,4 м | мм | 32-200 | 32-250 | 2025 | 2025 | 114599,083 |

Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории гп. рп. Мошково промежуточные насосные станции отсутствуют. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций не предлагаются.

Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребители, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом, отсутствуют.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В связи с реализацией мероприятий, заложенных в утвержденную схему теплоснабжения, в актуализированной редакции документа предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей были разработаны заново в полном объеме.

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Потребители с нагрузкой на горячее водоснабжение присоединены к Котельной «Западная» и Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ».

Подготовка горячей воды потребителей, присоединенные к Котельной «Западная», присоединены через ЦТП – система теплоснабжения закрытая.

Информация по способам присоединения потребителей к котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» отсутствует. В связи с этим, технико-экономическое обоснование предложений по переводу потребителей на закрытую систему теплоснабжения не приводится.

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Как и в базовый период, регулирование отпуска тепловой энергии планируется осуществлять качественным способом, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, отсутствуют.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Объем инвестиций для перевода на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не приводятся, в связи с отсутствием данных мероприятий.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчет ценовых (тарифных) последствий не приводится в связи с отсутствием мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

«Перспективные топливные балансы»

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии приведены ниже.

Таблица 10.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 9144,88 | 13823,45 | 13279,45 | 12872,23 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 |
| 2 | Собственные нужды источника | 300,00 | 458,68 | 443,30 | 151,99 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 8844,88 | 13364,77 | 12836,15 | 12720,24 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 780,00 | 1792,23 | 1546,76 | 745,56 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 |
| 4.1. | То же в % | 9 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 8064,88 | 11572,55 | 11289,39 | 11974,68 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 11833,00 | 13788,51 | 12002,79 | 9478,45 | 12283,65 | 12283,65 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 |
| 2 | Собственные нужды источника | 266,00 | 466,28 | 328,30 | 211,00 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 11567,00 | 13322,23 | 11674,49 | 9267,45 | 11934,10 | 11934,10 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 4320,00 | 5075,14 | 3653,81 | 1575,81 | 1947,04 | 1947,04 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 |
| 4.1. | То же в % | 37 | 38 | 31 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 7247,00 | 8247,10 | 8020,68 | 7596,99 | 7605,89 | 7605,89 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2594,24 | 2594,24 | 2094,88 | 1322,45 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 |
| 2 | Собственные нужды источника | 87,73 | 87,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2506,51 | 2506,51 | 2094,88 | 1322,45 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 602,37 | 602,37 | 582,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | То же в % | 24 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1904,14 | 1904,14 | 1512,14 | 1322,14 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1550,80 | 1550,80 | 1550,88 | 1550,88 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1550,80 | 1550,80 | 1550,88 | 1550,88 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | То же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1550,80 | 1550,80 | 1550,88 | 1550,88 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1201,09 | 1201,09 | 811,46 | 694,09 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 |
| 2 | Собственные нужды источника | 40,62 | 40,62 | 28,40 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1160,47 | 1160,47 | 811,46 | 687,07 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 565,75 | 565,75 | 241,81 | 152,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | То же в % | 49 | 49 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 594,72 | 594,72 | 569,65 | 534,39 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 |
| 2 | Собственные нужды источника |  |  |  |  | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) |  |  |  |  | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 |
|  | Итого по МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 26324,00 | 32958,09 | 29739,46 | 25918,09 | 37856,09 | 37856,09 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 |
| 2 | Собственные нужды источника | 694,34 | 1053,30 | 800,00 | 370,00 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 25629,66 | 31904,78 | 28967,86 | 25548,09 | 36690,49 | 36690,49 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 6268,12 | 8035,48 | 6025,12 | 2474,05 | 4557,00 | 4557,00 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 |
| 4.1. | То же в % | 24 | 25 | 21 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 19361,54 | 23869,30 | 22942,74 | 22979,08 | 29752,31 | 29752,31 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| 2 | Собственные нужды источника |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | То же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
|  | Итого по МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | То же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 |
| 2 | Собственные нужды источника |  |  |  |  | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) |  |  |  |  | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 |
|  | Итого по Филиалу ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 |
| 2 | Собственные нужды источника |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 |
|  | Итого по Перспективным котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 28738,00 | 35372,09 | 32153,46 | 28332,09 | 44741,58 | 44741,58 | 42368,48 | 42368,48 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 |
| 2 | Собственные нужды источника | 694,34 | 1053,30 | 800,00 | 370,00 | 1269,49 | 1269,49 | 1269,49 | 1269,49 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 28043,66 | 34318,78 | 31381,86 | 27962,09 | 43472,10 | 43472,10 | 41098,99 | 41098,99 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 6268,12 | 8035,48 | 6025,12 | 2474,05 | 6939,31 | 6939,31 | 6947,22 | 6947,22 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 |
| 4.1. | То же в % | 22 | 23 | 19 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 21775,54 | 26283,30 | 25356,74 | 25393,08 | 34151,61 | 34151,61 | 34151,77 | 34151,77 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 |

Таблица 10.2. Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,7 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 153,38 | 153,38 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 157,87 | 157,87 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1667,34 | 1667,34 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1667,34 | 1667,34 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: |  |  |  |  | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 7268,39 | 7268,39 | 7268,39 | 7268,39 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 4878,82 | 4878,82 | 4878,82 | 4878,82 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 162,45 | 162,45 | 171,55 | 171,55 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 167,20 | 167,20 | 176,85 | 176,85 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 5702,75 | 5702,75 | 5658,42 | 5658,42 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 4317,54 | 4317,54 | 4273,22 | 4273,22 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) и нормативов эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ) на перспективу выполнен в соответствии Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Информация о резервном топливе на газовых котельных отсутствует.

Результаты расчета приведены ниже.

Таблица 10.3. Нормативные запасы топлива на котельных

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 | 60,73 |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | ННЭТ, тыс.т | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 25,79 |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 | 68,50 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ННЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке в самом холодном месяце в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ННЭТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточная выработка теплоэнергии при средней тепловой нагрузке за три самых холодных месяца в году, Гкал/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент перевода натурального топлива в условное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточный расход топлива, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество суток для расчета запаса, сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОНЗТ, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Все котельные МУП «Теплосервис» на 01.01.2025 г. в качестве основного топлива используют природный газ.

На котельных, находящихся в эксплуатации МКОУ «Мошковская ОШИ» и Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО), в качестве топлива использую уголь.

Характеристики топлива по ресурсоснабжающим организациям представлены в таблицах п.1.8.2.

Прогнозные значения расходов натурального и условного топлива приведены в п. 10.1.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных по объему потребления является природный газ. Характеристики топлива по ресурсоснабжающим организациям представлены в таблицах п.1.8.2.

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Основным видом топлива для котельных по объему потребления является природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование природного газа. Перевод ряда потребителей на новую газовую котельную позволит еще больше увеличить долю природного газа в объеме потребляемого топлива.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

В связи с изменением вида потребляемого топлива в котельных МУП «Теплосервис», существенно изменились топливные балансы.

«Оценка надежности теплоснабжения»

Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методом расчёта является количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности.

В результате расчёт определяется готовность сети теплоснабжения к отопительному сезону. Расчёт выполняется в соответствии с 18.2 «Определение показателей надёжности потребителя, присоединённого к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» в ПРК Zulu Thermo 8/2021.

Информация об интенсивности отказов участков тепловых сетей, необходимая для расчёта данного раздела, представлена в Приложениях к Схеме теплоснабжения.

Целью количественной оценки способности действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя является обоснование необходимости выполнения мероприятий, обеспечивающих надёжное теплоснабжение потребителей тепловой энергией, а также проверка эффективности реализации этих мероприятий.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для всех участков по представленным в исходных данных, при условии отсутствия вероятности разрыва двух участков в составе пути одновременно.

При расчёте вероятности безотказной работы в этот период учтена реконструкция / капитальный ремонт участков тепловых сетей согласно мероприятиям по реконструкции / капитальному ремонту, приведённых в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Учитывая, что наиболее уязвимой частью СЦТ являются водяные тепловые сети. Под надёжностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25—30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку и др.).

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей, осуществляется путём сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надёжности, с расчётными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

В результате расчёта определяется следующая информация:

По участкам тепловой сети:

- Время восстановления, ч;

- Интенсивность восстановления, 1/ч;

- Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

- Поток отказов, 1/ч;

- Относительное кол. отключ. нагрузки;

- Вероятность отказа;

По задвижкам:

- Время восстановления, ч;

- Интенсивность восстановления, 1/ч;

- Интенсивность отказов, 1/(км*ч);

- Поток отказов, 1/ч;

- Относительное кол. отключ. нагрузки;

- Вероятность отказа;

По потребителям и обобщённым потребителям:

- Вероятность безотказной работы;

- Коэффициент готовности;

- Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. Период.

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений тепловых сетей ничем не отличается от статистики повреждений сетей, т.к. устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объёма ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения повреждённого участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения повреждённого участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объёмов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Надёжность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех её подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации.

В силу ряда как удалённых по времени, так и действующих сейчас причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надёжностью теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой энергии.

Наиболее ненадёжным звеном систем теплоснабжения являются тепловые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции.

Целью расчёта является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надёжно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Для того, чтобы обеспечить надёжную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надёжность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надёжности со стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оценивать не надёжность системы, а надёжность теплоснабжения потребителей.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создаётся аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях от расчётного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.

Для решения задач составляется расчётная схема, в которой участки ТС отображаются ветвями расчётной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений участков сети – узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них.

Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей – расчётный и пониженный (аварийный). В соответствии со СП 124.13330.2012, пониженный уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов в резервируемой части ТС.

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчётному и пониженному уровням теплоснабжения, формулируются с позиций потребителей как снижение температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения.

Для расчётного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует расчётной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным СП 124.13330.2012.

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируемой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребителям, нормируемой СП 124.13330.2012. Величина этой нормы определяет транспортный резерв сети.

Оценка надёжности производится узловыми вероятностными показателями, определяемыми для потребителей, отнесённых к узлам расчётной схемы ТС. В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели надёжности (ПН) рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надёжность расчётного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчётный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

Надёжность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

Для решения задач анализа (расчёта ПН теплоснабжения потребителей) используются вероятностные модели функционирования системы и расчёта узловых показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях и расчёта послеаварийных гидравлических режимов.

С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываются ПН теплоснабжения потребителей, учитывающие временной резерв потребителей и годовые графики регулирования отпуска тепла.

Определение вероятностей состояний ТС и расчёт послеаварийных гидравлических режимов производятся для временного сечения, соответствующего расчётной температуре наружного воздуха.

ПН рассчитываются за отопительный период с учётом зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в течение отопительного периода.

В задачах синтеза (построения надёжных ТС на рассматриваемую перспективу) обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к надёжности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих условий.

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

Kj≥Kг, j∈J

Pj≥Pтс, j∈J

где Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Pтс = 0,9 –нормативное значение вероятности температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения теплоснабжения потребителей;

J – множество узлов расчётной схемы ТС, к которым подключены потребители тепловой энергии.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φnав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

qj,k=qj,kqjр≥φnав, j∈J, k∈ Fjk, n∈N

где Fjk- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем;

N - количество типоразмеров диаметров теплопроводов, для которых установлена норма аварийной подачи тепла.

Величина φnав нормирована в СНиП 41-02-2003 (пп. 6.33, 6.10) в зависимости от диаметра теплопровода и расчётной температуры наружного воздуха.

Вероятностные ПН Kj и Pj, а также детерминированный показатель φkав, хорошо отражают специфику резервирования в ТС и позволяют организовать рациональный алгоритм построения структуры ТС, удовлетворяющей требованиям надёжности.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объёма резервирования ведут к повышению надёжности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надёжность обеспечения расчётного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчётной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчётное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

На основе расчёта вероятностных показателей надёжности теплоснабжения потребителей ТС делится на резервируемую и не резервируемую части. В местах их сопряжения могут предусматриваться автоматизированные узлы управления потоками теплоносителя.

Показатель φnав определяет величину транспортного резерва ТС – диаметры участков резервированной части сети должны быть рассчитаны таким образом, чтобы подача тепла потребителям во время ликвидации отказов на участках этой части сети была не менее аварийной нормы φnав.

Затраты на резервирование могут быть снижены, если в системах есть возможность отключения нагрузки горячего водоснабжения во время ликвидации аварийных ситуаций. Неотключаемая по каким-либо причинам часть нагрузки горячего водоснабжения должна учитываться при расчёте резервирования.

Данный методический подход обеспечен нормативными положениями, регламентами и показателями, включёнными в СНиП 41-02-2003.

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения представлены в электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы. Моделирование аварийных ситуаций на тепловых сетях произведены согласно Электронной модели, согласованной с эксплуатирующими организациями.

Результаты расчётов также приведены в таблицах Приложения 19.6.

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: λ(t)=λ0(0.1τ)n-1,

Где τ-срок эксплуатации участка, лет;

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
α= 0,8 при 1<τ≤3; 1 при 3<τ≤17; 0.5×e(τ/20) при τ>17.

Значение интенсивности отказов λ(t) в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0=0,05 1/ (год км) представлены в таблице и на рисунках ниже.

Таблица 11.1 Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед. | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/ (год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

Рисунок 11.1 Интенсивность отказов

В виду высокого срока службы сети большая часть потребителей ТЭЦ и остальных источников большая часть потребителей является ненадёжными, что показывают расчёты в программном комплексе Zulu 2021 в Таблица 11.1 и Таблица 11.2. Для наглядности, в Электронной Модели создана тематическая раскраска «Ненадёжные потребители» и «Ненадёжные сети», для визуального обряжения данных объектов

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» коэффициент готовности Кг (качества) системы: Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчётную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчётных температур наружного воздуха в данной местности.

Вероятность безотказной работы Pп касательно потребителей теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012 принимается значения 0,97 и выше в качестве нормативного и вероятностью отказа Lп 0,03. Следовательно, сети считаются ненадёжными, когда значение вероятности отказа выше вероятности безотказной работы Pп > Lп. Из этого следует, что надёжными сети считаются при показателе 0,97 и выше, ненадёжными при показателях менее 0,5 (Pп+Lп=1; Lп=Pп; Lп=1/Pп – Lп=0,5) а в периоде между 0,97 и 0,5 переходными значениями. В расчёт этого принимаем: следующее утверждение Pп=1, Lп=0,5: Pп-((Pп - Lп)/2) = 1-((1-0,5)/2) = 0,75 как параметр малонадёжных потребителей стремящихся к значению ненадёжных потребителей, показатели выше стремятся к показателю высоконадёжных потребителей. Следовательно, из данного вывода следует, что:

- Потребители с показателями от 0,97 и выше значения коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются высоконадёжными;

- Потребители с показателями меньше 0,9 более или равные 0,75 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются надёжными;

- Потребители с показателями меньше 0,75 более или равные 0,5 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются малонадёжными;

- Потребители с показателями менее 0,5 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются ненадёжными.

Тем не менее, потребители чей показатель вероятности отказа 3% и более, являются уже статистически значимыми при расчёте надёжности, и работу данных потребителей следует рассмотреть возможное изменение: увеличению нагрузки или изменению подключения схемы к сетям теплоснабжения, или повышения надёжность путём строительства кольцевых участков.

Согласно произведённому расчёту надёжности в программном комплексе Zulu Thermo, показатели надёжности для потребителей находятся в нормативных значениях.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Таблица 11.2 Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| До 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Развитие системы централизованного теплоснабжения позволит повысить надёжность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надёжности за счёт повышения надёжности источника тепловой энергии, снижения доли ветхих сетей и т.д.

При условии реализации мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.26 Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99;

СЦТ в целом РСЦТ = 0,86.

Вероятность отказов P – обратный показатель коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) касательно сетей теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 для сетей принимается значение 0,9 для сетей высокой надёжности и вероятностью отказа P 0,1. Следовательно, сети считаются ненадёжными, когда значение вероятности отказа выше вероятности безотказной работы. Из этого следует, что надёжными сети считаются при показателе 0,9 и выше, ненадёжными при показателях менее 0,5 (K+P=1; P=K; P=1/K – P=0,5), а в периоде между 0,9 и 0,5 переходными значениями. В расчёт этого принимаем: следующее утверждение К=1, Р=0,5: К-((К-Р)/2) = 1-((1-0,5)/2) = 0,75 как параметр малонадёжных сетей стремящихся к значению ненадёжных сетей, показатели выше стремятся к показателю высоконадёжных сетей. Следовательно, из данного вывода следует, что:

- Сети с показателями от 0,9 и выше значения коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются высоконадёжными;

- Сети с показателями меньше 0,9 более или равные 0,75 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются надёжными;

- Сети с показателями меньше 0,75 более или равные 0,5 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются малонадёжными;

- Сети с показателями менее 0,5 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются ненадёжными.

Тем не менее, сети чей показатель вероятности отказа 10% и более, являются уже статистически значимыми при расчёте надёжности, и данные участки рекомендуется к перекладке, в виду высокого износа или недостаточной пропускной способности.

Согласно произведённому расчёту надёжности в программном комплексе Zulu Thermo, показатели надёжности для участков сети находятся в нормативных значениях.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, определяем средний, как вероятностную меру, недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединённого к этому магистральному теплопроводу.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

| Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3, Гкал | (1) |
| --- | --- |

где  gjр – расчётный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчётные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, оС.

Приведённый объем недоотпуска теплоты каждому потребителю определяется при следующих исходных данных:

– расчётная (при tнр) температура воды в подающей магистрали тепловой сети: τ1р = 95 оС;

– расчётная (при tнр) температура воды в обратной магистрали тепловой сети: τ2р = 70 оС;

– часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента gj,f

Средний недоотпуск тепловой энергии потребителям приведён в Таблица 11.1.

Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

В настоящий момент в виду большого резерва тепловой мощности на источниках, основной задачей поддержания уровня надёжности остаётся обслуживание имеющегося оборудования, а также реконструкция тепловых сетей.

Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

Суммарная установленная мощность источников в рп. Мошково ниже 100 Гкал/ч; также на территории отсутствую насосные станции; также в настоящий момент источники работают каждый на собственную тепловую сеть – расчёт сценариев не требуется.

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Предложения по повышению надёжности системе теплоснабжения отсутствуют.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом обеспечено резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от тепловых сетей.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть в настоящий момент отсутствует. Также каждый источник обладает достаточным запасом тепловой мощности и способен обеспечить подключённых потребителей тепловой энергией.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей смежные районов рп. Мошково отсутствует.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станция не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов

Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей

Участки с высокой вероятностью отказа не выявлены – предложения о замене отсутствуют.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Глава разрабатывалась впервые с момента последней актуализации схемы теплоснабжения рп. Мошково.

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения городского поселения «рабочий поселок Мошково» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также с использованием государственных укрупненных нормативов цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2025.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2025.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующих годов без НДС представлены в таблице ниже.

В качестве основных данных для планирования инвестиций используются данные действующей схемы теплоснабжения городского поселения «рабочий поселок Мошково», материалы долгосрочных программ развития ТСО и технические решения по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей, предлагаемые в настоящей работе.

Таблица 12.1 Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения в ценах соответствующих годов без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по схеме теплоснабжения |  |  |  | 278 366,54 | 5 770,06 | 13 767,19 | 13 714,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 618,24 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 278 366,54 | 284 136,60 | 297 903,79 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии |  |  |  | 213,44 | 3 296,46 | 6 335,45 | 6 311,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 156,52 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 213,44 | 3 509,90 | 9 845,35 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 |  |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  | 0,00 | 1 420,01 | 6 335,45 | 6 311,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 066,63 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 0,00 | 1 420,01 | 7 755,46 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 |  |
| 001.01.01.001 | Строительство новой газовой котельной № 8 для переключения ряда потребителей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) мощностью 2 МВт | региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | 2026 | 2028 | 0,00 | 1 420,01 | 6 335,45 | 6 311,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 066,63 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  | 213,44 | 1 876,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089,89 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 213,44 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 |  |
| 001.01.02.001 | Замена пластин и прокладок теплообменников FUNKE FP 41-151-1 EH, 60 шт., на котельной № 3 | областной бюджет | 2025 | 2026 | 38,81 | 341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,98 |
| 001.01.02.002 | Замена затвора дискового межфланцевого Ду200 теплообменника Funke, 2 шт., на котельной № 3 | областной бюджет | 2025 | 2026 | 17,25 | 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,88 |
| 001.01.02.003 | Замена пластин и прокладок теплообменников РИДАН НН № 062, 60 шт. на котельной «Западная» | областной бюджет | 2025 | 2026 | 38,81 | 341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,98 |
| 001.01.02.004 | Замена трехходового клапана Ду200 на котельной «Западная» | областной бюджет | 2025 | 2026 | 118,58 | 1 042,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,05 |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  | 278 153,09 | 2 473,60 | 7 431,75 | 7 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 461,72 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 278 153,09 | 280 626,70 | 288 058,44 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 |  |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  | 91,89 | 807,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,76 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 91,89 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 |  |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ ИТП многоквартирного жилого дома, располагаемого на кадастровом квартале 54:18:100118:544 | Плата за подключение | 2025 | 2026 | 91,89 | 807,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,76 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  | 0,00 | 1 665,74 | 7 431,75 | 7 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 586,93 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 0,00 | 1 665,74 | 9 097,48 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 |  |
| 001.02.02.001 | Строительство тепловых сетей для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) на новую газовую котельную № 8 | Региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | 2026 | 2028 | 0,00 | 1 665,74 | 7 431,75 | 7 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,76 |
|  |  |  | 2026 | 2028 | 0,00 | 17,95 | 80,10 | 79,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,84 |
|  |  |  | 2026 | 2028 | 0,00 | 35,91 | 160,19 | 159,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,68 |
|  |  |  | 2026 | 2028 | 0,00 | 10,77 | 48,06 | 47,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,70 |
|  |  |  | 2026 | 2028 | 0,00 | 448,82 | 2 002,41 | 1 994,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445,96 |
| 001.02.03.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  | 278 061,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 061,20 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 |  |
| 001.02.03.001 | »Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной № 1» | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | 2025 | 2025 | 154 523,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 523,39 |
| 001.02.03.002 | «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной № 3» | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | 2025 | 2025 | 123 537,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 537,81 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утверждёнными приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

      - доходы инвестиционного проекта за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей;

      - амортизация ОПФ и нематериальных активов существующих объектов;

      - амортизация новых объектов;

      - прибыль, направляемая на инвестиции;

      - инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

- Привлечённые средства, в том числе:

      - бюджетные средства бюджетов всех уровней;

      - другие кредиты и займы.

При определении объёмов финансирования за счёт каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций. Дефицит собственных средств покрывается за счёт привлечённых средств. Это касается преимущественно мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых могут быть включены в плату за подключение к системе теплоснабжения.

Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счёт платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определён исходя из расчётной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчётная (индикативная) величина платы на очередной расчётный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учёта нагрузок за счёт изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Размер платы за подключение объекта заявителя при наличии технической возможности подключения рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путём умножения платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

В целях установления платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки теплоснабжающая (теплосетевая) организация представляет в орган регулирования расчёт расходов, включаемых в состав платы за подключение:

  - на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

  - на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

  - на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей.

Согласно п. 167 Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения: «Расчёт платы за подключение в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утверждённых в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учётом положений пункта 172 данных Методических указаний».

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счёт тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчёте платы за подключение.

Расходы, включённые в плату за подключение, подлежат отдельному учёту со стороны теплоснабжающей (теплосетевой) организации и не учитываются в необходимой валовой выручке теплоснабжающей (теплосетевой) организации по иным регулируемым видам деятельности.

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения состоит из:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (включая проектирование);

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налога на прибыль.

Плата за подключение объектов заявителей при наличии технической возможности подключения определяется в расчёте на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки.

Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: договор о подключении является публичным для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единых теплоснабжающих организаций и заключается по типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации.

Согласно статье 52.1 Градостроительного кодекса РФ, технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (далее – технические условия), определяются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее – правила подключения (технологического присоединения), и являются обязательными приложениями к договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида (далее – договоры о подключении (технологическом присоединении), заключаемым лицом, указанным в части 5 или 6 настоящей статьи, с лицом, владеющим соответствующей сетью на праве собственности или ином законном основании (далее – правообладатель сети инженерно-технического обеспечения).

Для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения вправе обратиться:

- правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального строительства;

- лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством Российской Федерации;

- лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, оператор комплексного развития территории при наличии утвержденных в установленном порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка;

- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления (далее – орган власти), юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, а также иными юридическими лицами в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48, частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии решения о предварительном согласовании представления им земельного участка в целях строительства объектов федерального, регионального, местного значения.

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа.

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться в целях заключения договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.

Орган местного самоуправления обязан представить в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ заявителю в заключении договора о подключении в отношении объекта, расположенного в границах радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается (п. 3 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»: точка подключения – место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя. При подключении комплексной застройки точка подключения для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, определяется на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома.

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»):

- органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учётом ранее присоединённой тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций;

- льготный размер платы за подключение, установленной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть применён более одного раза при подключении объекта потребителя, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании, расположенного в границах муниципального района, городского округа и на внутригородских территориях города федерального значения;

- при установлении льготного размера платы за подключение повышение платы за подключение для других потребителей не допускается;

- плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя (включая проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством;

- стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры;

- плата за подключение может быть дифференцирована в соответствии с методическими указаниями, в том числе исходя из величины подключаемой нагрузки и (или) в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная).

- при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке;

- в размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе – застройщика;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

- расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

- стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

      - тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

      - тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

      - тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

      - тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

      - плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

      - плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа…».

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включённых в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утверждёнными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации…».

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной службой по тарифам.

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих организаций и реализованы ими.

Согласно п. 9 ст. 29 Главы 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Согласно п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключённых (технологически присоединённых) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

При расчёте учитываются следующие показатели:

      - расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

      - экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

      - обеспечение возможности подключения новых потребителей;

      - обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

      - повышение качества и надёжности теплоснабжения;

      - снижение аварийности систем теплоснабжения;

      - снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

      - снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

      - снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

      - снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Амортизация ОПФ. Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2025-2042 гг.

Амортизационными отчислениями осуществляется возврат вложенных когда-то в развитие предприятия средств, поэтому рассматривают использование амортизационных отчислений не как денежные инвестиции в воспроизводство фондов компании, а как финансовый результат (доля прибыли), полученный от участия ОС в производстве. Такая позиция согласуется с письмом Минфина № 03-03-07/26566 от 27.03.2023: «амортизация для целей налогового учета является механизмом компенсации затрат на приобретение основных средств, а не источником их приобретения».

Но такое использование амортизационных отчислений характерно для общего случая. Когда же ОПФ создаются за счет инвестиций, мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчислений с этих ОПФ, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

Инвестиционная составляющая в тарифе – наименее защищенная законодателем инвестиция, т.к. инвестор «размыт», им является неограниченный круг лиц-потребителей тепловой энергии. В этой связи особенно возрастает надзорная роль ФАС и Департамента по тарифам Новосибирской области за использованием инвестиций, амортизационных отчислений с ОПФ, созданных за счет инвестиционной составляющей в тарифе.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

      - Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;

      - Расходы на возврат и обслуживание средств, привлечённых для финансирования мероприятий, включённых в состав схемы теплоснабжения;

      - Налог на прибыль, возникающий в случае возврата кредитов из прибыли;

      - Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены:

  - По капитальным вложениям – исходя из объёмов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО и объёмов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений;

  - По капитальным ремонтам – исходя из расходов, непосредственно направляемых на выполнение мероприятий, включённых в тариф на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии).

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов. Расчёт среднегодовой стоимости имущества выполнен с учётом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учёта.

Финансирование выполнения разработанного плана капитальных ремонтов тепловых сетей предусмотрено путём включения необходимых средств по годам в объём необходимой валовой выручки организации непосредственно по статье расходов на ремонт.

В соответствии с разработанными планами капитальных вложений для каждой из рассматриваемых ТСО разработаны и ниже представлены подробные планы по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам (в ценах соответствующих лет).

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблице 12.2.

В гп. рп. Мошково на момент разработки Схемы договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Таблица 12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование группы проектов | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 3 | Подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии | Амортизация |
| 4 | Подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии | Амортизация, заёмные средства, бюджетные средства, нормативная прибыль |
| 5 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | Плата за присоединение |
| 6 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счёт ликвидации котельных | Бюджетные средства |
| 7 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизация, бюджетные средства |
| 8 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Плата за присоединение, бюджетные средства |
| 9 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов | Амортизация |
| 10 | Подгруппа проектов реконструкции насосных станций | Амортизация, бюджетные средства, плата за присоединение |
| 11 | Подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей | Амортизация, плата за присоединение |

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.

Финансовая модель проекта построена на 18-летний срок – с 2025 по 2042 год в ценах соответствующих лет.

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие материалы:

      - Тарифная документация РСО;

      - Выписки из бухгалтерской отчётности РСО;

      - Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, Минэкономразвития России;

      - Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Минэкономразвития России;

      - Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2025 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр;

      - Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2025 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр;

      - Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет.

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчётности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта ТСО и протоколов Департамента по тарифам Новосибирской области.

- Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в прогнозных ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 18 годам (с 2025 до 2042 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.

- Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция, исправленная и дополненная), утвержденными 21.06.1999 Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ включение поправки на риск обычно производится, когда проект оценивается при единственном сценарии его реализации.

Ставку дисконта для дальнейших экономических расчетов мы приняли как сумму следующих параметров:

- Безрисковая норма дисконта,

- Ожидаемая инфляция,

- Страновой риск,

- Риск ненадежности участников проекта,

- Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Безрисковая норма дисконта для программы была принята на уровне 21,998% на основании учёта безрисковой ставки RUONIA 6M на 23.04.2025.

Ожидаемая инфляция не учитывалась в ставке дисконта, т.к. она была учтена при индексации затрат и доходов.

Страновой риск был принят равным 0% в соответствии с подпунктом 4 пункта 11.2 Методических рекомендаций.

Риск ненадежности участников проекта также принят равным 0%, т.к. в проекте участвуют и поддерживают его федеральные, субфедеральные и муниципальные органы власти.

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов также принят равным 0%, т.к. собираемость коммунальных платежей близка к 100%.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

      - чистой приведённой стоимости (NPV);

      - внутренней нормы доходности (IRR);

      - срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемости, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные величины надбавок к экономически обоснованному тарифу, с целью определить точку безубыточности (при NPV = 0).

Расчёт эффективности приведён по каждой РСО, реализующей инвестиционные мероприятия.

Таблица 12.3. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)

| № п/п | Позиция | Ед. изм. | Итого | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 1 250 682,27 | 56 066,17 | 59 083,30 | 62 263,27 | 65 613,89 | 69 526,59 | 73 268,07 | 77 210,90 | 81 365,90 | 85 744,50 | 90 358,73 | 95 221,27 | 100 345,48 | 105 745,44 | 111 435,99 | 117 432,77 | 123 752,27 | 130 411,83 | 137 429,78 | 144 825,38 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | тыс. Гкал | 307,10 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб./Гкал | 61 065,30 | 2 749,65 | 2 897,62 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
| III | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | тыс. руб. | 420 756,93 | 16 773,95 | 18 798,22 | 20 515,49 | 21 996,09 | 23 374,47 | 24 691,16 | 26 082,01 | 27 551,21 | 29 075,89 | 30 684,95 | 32 383,06 | 34 207,20 | 36 134,09 | 38 169,52 | 40 319,61 | 42 590,81 | 44 989,96 | 47 524,24 | 50 201,28 |
| Б | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 127 068,59 | 5 065,73 | 5 677,06 | 6 195,68 | 6 642,82 | 7 059,09 | 7 456,73 | 7 876,77 | 8 320,47 | 8 780,92 | 9 266,86 | 9 779,68 | 10 330,57 | 10 912,49 | 11 527,20 | 12 176,52 | 12 862,43 | 13 586,97 | 14 352,32 | 15 160,79 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 742 063,45 | 34 226,49 | 39 544,64 | 43 536,28 | 44 658,13 | 46 319,44 | 47 628,97 | 48 797,62 | 50 008,52 | 51 252,31 | 52 540,41 | 53 874,26 | 55 243,49 | 56 660,66 | 58 127,29 | 59 644,94 | 61 215,22 | 62 941,81 | 64 930,24 | 66 856,49 |
| 1 | Материальные расходы | тыс. руб. | 624 002,40 | 32 114,47 | 34 368,39 | 35 243,15 | 36 237,61 | 37 617,30 | 38 816,78 | 40 054,58 | 41 331,91 | 42 639,31 | 43 988,12 | 45 379,66 | 46 803,47 | 48 272,02 | 49 786,69 | 51 348,96 | 52 960,30 | 54 622,26 | 56 336,44 | 58 104,48 |
| 2 | Ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 55 761,77 | 1 565,01 | 1 639,22 | 1 924,63 | 2 216,65 | 2 555,40 | 2 919,58 | 3 285,34 | 3 652,72 | 4 021,79 | 4 392,58 | 4 765,15 | 5 139,55 | 5 515,83 | 5 894,05 | 6 274,28 | 6 656,56 | 7 040,95 | 7 427,53 | 7 584,91 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 62 299,28 | 547,01 | 3 537,03 | 6 368,50 | 6 203,87 | 6 146,75 | 5 892,61 | 5 457,71 | 5 023,89 | 4 591,21 | 4 159,72 | 3 729,45 | 3 300,47 | 2 872,81 | 2 446,54 | 2 021,71 | 1 598,37 | 1 278,60 | 1 166,26 | 1 167,10 |
| Г | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого себестоимость, включая налоги | тыс. руб. | 1 289 888,97 | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
|  | Удельная себестоимость | руб./Гкал | 62 983,08 | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
| IV | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | тыс. руб. | 50 712,80 | 0 | 4 936,63 | 7 984,18 | 7 683,16 | 7 226,42 | 6 508,79 | 5 545,50 | 4 514,30 | 3 364,62 | 2 133,49 | 815,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | источники тепла | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | тепловые сети | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребность в оборотном капитале | тыс. руб. | 50 712,80 | 0,00 | 4 936,63 | 7 984,18 | 7 683,16 | 7 226,42 | 6 508,79 | 5 545,50 | 4 514,30 | 3 364,62 | 2 133,49 | 815,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | Операционная деятельность | тыс. руб. | -39 206,70 | 0,00 | -4 936,63 | -7 984,18 | -7 683,16 | -7 226,42 | -6 508,79 | -5 545,50 | -4 514,30 | -3 364,62 | -2 133,49 | -815,73 | 564,22 | 2 038,19 | 3 611,98 | 5 291,70 | 7 083,80 | 8 893,10 | 10 622,98 | 12 606,83 |
| 1 | выручка от реализации | тыс. руб. | 1 250 682,27 | 56 066,17 | 59 083,30 | 62 263,27 | 65 613,89 | 69 526,59 | 73 268,07 | 77 210,90 | 81 365,90 | 85 744,50 | 90 358,73 | 95 221,27 | 100 345,48 | 105 745,44 | 111 435,99 | 117 432,77 | 123 752,27 | 130 411,83 | 137 429,78 | 144 825,38 |
| 2 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | расходы | тыс. руб. | 1 289 888,97 | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
| Д | Возврат НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | -39 206,70 | 0 | -4 936,63 | -7 984,18 | -7 683,16 | -7 226,42 | -6 508,79 | -5 545,50 | -4 514,30 | -3 364,62 | -2 133,49 | -815,73 | 564,22 | 2 038,19 | 3 611,98 | 5 291,70 | 7 083,80 | 8 893,10 | 10 622,98 | 12 606,83 |
| Г | Накопительно потоки (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | -39 206,70 | 0 | -4 936,63 | -12 920,80 | -20 603,96 | -27 830,37 | -34 339,16 | -39 884,66 | -44 398,96 | -47 763,58 | -49 897,07 | -50 712,80 | -50 148,58 | -48 110,39 | -44 498,41 | -39 206,70 | -32 122,90 | -23 229,80 | -12 606,83 | 0,00 |
| V | Расчёт чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | тыс. руб. | -39 206,70 | 0 | -4 936,63 | -7 984,18 | -7 683,16 | -7 226,42 | -6 508,79 | -5 545,50 | -4 514,30 | -3 364,62 | -2 133,49 | -815,73 | 564,22 | 2 038,19 | 3 611,98 | 5 291,70 | 7 083,80 | 8 893,10 | 10 622,98 | 12 606,83 |
| Б | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 876,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,05 | 509,55 | 903,00 | 1 322,93 | 1 770,95 | 2 223,27 | 2 655,74 | 3 151,71 |
| В | Чистая прибыль | тыс. руб. | -42 083,23 | 0 | -4 936,63 | -7 984,18 | -7 683,16 | -7 226,42 | -6 508,79 | -5 545,50 | -4 514,30 | -3 364,62 | -2 133,49 | -815,73 | 423,16 | 1 528,65 | 2 708,99 | 3 968,78 | 5 312,85 | 6 669,82 | 7 967,23 | 9 455,12 |
| Д | Расход на обслуживание кредита | тыс. руб. | 123 912,18 | 0 | 617,08 | 2 232,18 | 4 190,59 | 6 054,29 | 7 771,19 | 9 277,98 | 10 535,45 | 11 520,32 | 12 207,58 | 12 576,23 | 12 607,67 | 12 282,37 | 11 576,10 | 10 463,14 | 8 916,20 | 6 919,09 | 4 479,58 | 1 575,85 |
| VI | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | -165 995,41 | 0 | -5 553,70 | -10 216,35 | -11 873,75 | -13 280,71 | -14 279,98 | -14 823,48 | -15 049,75 | -14 884,94 | -14 341,08 | -13 391,97 | -12 184,51 | -10 753,73 | -8 867,11 | -6 494,36 | -3 603,35 | -249,27 | 3 487,66 | 7 879,27 |
|  | ЧДД кумулятивный | тыс. руб. | -165 995,41 | 0 | -5 553,70 | -15 770,06 | -27 643,81 | -40 924,52 | -55 204,50 | -70 027,97 | -85 077,72 | -99 962,66 | -114 303,73 | -127 695,70 | -139 880,21 | -150 633,93 | -159 501,04 | -165 995,41 | -169 598,76 | -169 848,02 | -166 360,37 | -158 481,10 |
| Б | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | тыс. руб. | -58 756,97 | 0 | -5 553,70 | -8 374,20 | -7 977,79 | -7 314,14 | -6 446,39 | -5 485,12 | -4 564,71 | -3 700,65 | -2 922,54 | -2 237,02 | -1 668,33 | -1 206,92 | -815,74 | -489,72 | -222,72 | -12,63 | 144,84 | 268,22 |
|  | NPV кумулятивный | тыс. руб. | -58 756,97 | 0 | -5 553,70 | -13 927,90 | -21 905,69 | -29 219,83 | -35 666,22 | -41 151,34 | -45 716,05 | -49 416,70 | -52 339,24 | -54 576,26 | -56 244,58 | -57 451,51 | -58 267,24 | -58 756,97 | -58 979,69 | -58 992,32 | -58 847,48 | -58 579,26 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости обычный | лет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Срок окупаемости дисконтированный | лет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 12.4. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) с учётом выхода на положительный NPV

| № п/п | Позиция | Ед. изм. | Итого | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 1 456 992,16 | 56 066,17 | 59 083,30 | 63 597,13 | 68 455,28 | 74 091,38 | 79 751,18 | 85 843,33 | 92 400,85 | 99 459,30 | 107 056,94 | 115 234,96 | 124 037,70 | 133 512,87 | 143 711,84 | 154 689,91 | 166 506,59 | 179 225,93 | 192 916,90 | 207 653,72 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | тыс. Гкал | 307,10 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб./Гкал | 61 065,30 | 2 749,65 | 2 897,62 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
|  | надбавка к тарифу | руб./Гкал | 10 063,52 |  |  | 65,42 | 139,35 | 222,64 | 316,20 | 421,03 | 538,21 | 668,92 | 814,43 | 976,13 | 1 155,55 | 1 354,31 | 1 574,20 | 1 817,15 | 2 085,27 | 2 380,82 | 2 706,29 | 3 064,34 |
| III | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | тыс. руб. | 420 756,93 | 16 773,95 | 18 798,22 | 20 515,49 | 21 996,09 | 23 374,47 | 24 691,16 | 26 082,01 | 27 551,21 | 29 075,89 | 30 684,95 | 32 383,06 | 34 207,20 | 36 134,09 | 38 169,52 | 40 319,61 | 42 590,81 | 44 989,96 | 47 524,24 | 50 201,28 |
| Б | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 127 068,59 | 5 065,73 | 5 677,06 | 6 195,68 | 6 642,82 | 7 059,09 | 7 456,73 | 7 876,77 | 8 320,47 | 8 780,92 | 9 266,86 | 9 779,68 | 10 330,57 | 10 912,49 | 11 527,20 | 12 176,52 | 12 862,43 | 13 586,97 | 14 352,32 | 15 160,79 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 742 063,45 | 34 226,49 | 39 544,64 | 43 536,28 | 44 658,13 | 46 319,44 | 47 628,97 | 48 797,62 | 50 008,52 | 51 252,31 | 52 540,41 | 53 874,26 | 55 243,49 | 56 660,66 | 58 127,29 | 59 644,94 | 61 215,22 | 62 941,81 | 64 930,24 | 66 856,49 |
| 1 | Материальные расходы | тыс. руб. | 624 002,40 | 32 114,47 | 34 368,39 | 35 243,15 | 36 237,61 | 37 617,30 | 38 816,78 | 40 054,58 | 41 331,91 | 42 639,31 | 43 988,12 | 45 379,66 | 46 803,47 | 48 272,02 | 49 786,69 | 51 348,96 | 52 960,30 | 54 622,26 | 56 336,44 | 58 104,48 |
| 2 | Ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 55 761,77 | 1 565,01 | 1 639,22 | 1 924,63 | 2 216,65 | 2 555,40 | 2 919,58 | 3 285,34 | 3 652,72 | 4 021,79 | 4 392,58 | 4 765,15 | 5 139,55 | 5 515,83 | 5 894,05 | 6 274,28 | 6 656,56 | 7 040,95 | 7 427,53 | 7 584,91 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 62 299,28 | 547,01 | 3 537,03 | 6 368,50 | 6 203,87 | 6 146,75 | 5 892,61 | 5 457,71 | 5 023,89 | 4 591,21 | 4 159,72 | 3 729,45 | 3 300,47 | 2 872,81 | 2 446,54 | 2 021,71 | 1 598,37 | 1 278,60 | 1 166,26 | 1 167,10 |
| Г | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого себестоимость, включая налоги | тыс. руб. | 1 289 888,97 | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
|  | Удельная себестоимость | руб./Гкал | 62 983,08 | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
| IV | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | тыс. руб. | 19 116,01 | 0 | 4 936,63 | 6 650,32 | 4 841,76 | 2 661,63 | 25,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | источники тепла | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребность в оборотном капитале | тыс. руб. | 19 116,01 | 0,00 | 4 936,63 | 6 650,32 | 4 841,76 | 2 661,63 | 25,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | Операционная деятельность | тыс. руб. | 167 103,19 | 0,00 | -4 936,63 | -6 650,32 | -4 841,76 | -2 661,63 | -25,68 | 3 086,93 | 6 520,65 | 10 350,18 | 14 564,72 | 19 197,96 | 24 256,44 | 29 805,63 | 35 887,84 | 42 548,84 | 49 838,12 | 57 707,20 | 66 110,11 | 75 435,16 |
| 1 | выручка от реализации | тыс. руб. | 1 456 992,16 | 56 066,17 | 59 083,30 | 63 597,13 | 68 455,28 | 74 091,38 | 79 751,18 | 85 843,33 | 92 400,85 | 99 459,30 | 107 056,94 | 115 234,96 | 124 037,70 | 133 512,87 | 143 711,84 | 154 689,91 | 166 506,59 | 179 225,93 | 192 916,90 | 207 653,72 |
| 2 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | расходы | тыс. руб. | 1 289 888,97 | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
| Д | Возврат НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | 167 103,19 | 0 | -4 936,63 | -6 650,32 | -4 841,76 | -2 661,63 | -25,68 | 3 086,93 | 6 520,65 | 10 350,18 | 14 564,72 | 19 197,96 | 24 256,44 | 29 805,63 | 35 887,84 | 42 548,84 | 49 838,12 | 57 707,20 | 66 110,11 | 75 435,16 |
| Г | Накопительно потоки (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | 167 103,19 | 0 | -4 936,63 | -11 586,94 | -16 428,70 | -19 090,33 | -19 116,01 | -16 029,07 | -9 508,42 | 841,76 | 15 406,48 | 34 604,44 | 58 860,88 | 88 666,51 | 124 554,35 | 167 103,19 | 216 941,31 | 274 648,51 | 340 758,61 | 416 193,77 |
| V | Расчёт чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 167 103,19 | 0 | -4 936,63 | -6 650,32 | -4 841,76 | -2 661,63 | -25,68 | 3 086,93 | 6 520,65 | 10 350,18 | 14 564,72 | 19 197,96 | 24 256,44 | 29 805,63 | 35 887,84 | 42 548,84 | 49 838,12 | 57 707,20 | 66 110,11 | 75 435,16 |
| Б | Налог на прибыль | тыс. руб. | 46 554,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,73 | 1 630,16 | 2 587,55 | 3 641,18 | 4 799,49 | 6 064,11 | 7 451,41 | 8 971,96 | 10 637,21 | 12 459,53 | 14 426,80 | 16 527,53 | 18 858,79 |
| В | Чистая прибыль | тыс. руб. | 120 548,39 | 0 | -4 936,63 | -6 650,32 | -4 841,76 | -2 661,63 | -25,68 | 2 315,20 | 4 890,49 | 7 762,64 | 10 923,54 | 14 398,47 | 18 192,33 | 22 354,22 | 26 915,88 | 31 911,63 | 37 378,59 | 43 280,40 | 49 582,58 | 56 576,37 |
| Д | Расход на обслуживание кредита | тыс. руб. | 24 174,03 | 0 | 617,08 | 2 065,45 | 3 501,96 | 4 439,88 | 4 775,79 | 4 393,14 | 3 192,19 | 1 188,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | 96 374,36 | 0,00 | -5 553,70 | -8 715,76 | -8 343,72 | -7 101,50 | -4 801,47 | -2 077,94 | 1 698,30 | 6 574,08 | 10 923,54 | 14 398,47 | 18 192,33 | 22 354,22 | 26 915,88 | 31 911,63 | 37 378,59 | 43 280,40 | 49 582,58 | 56 576,37 |
|  | ЧДД кумулятивный | тыс. руб. | 96 374,36 | 0,00 | -5 553,70 | -14 269,46 | -22 613,18 | -29 714,69 | -34 516,16 | -36 594,09 | -34 895,79 | -28 321,71 | -17 398,17 | -2 999,69 | 15 192,64 | 37 546,86 | 64 462,73 | 96 374,36 | 133 752,96 | 177 033,35 | 226 615,93 | 283 192,30 |
| Б | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | тыс. руб. | -8 488,26 | 0,00 | -5 553,70 | -7 144,18 | -5 606,02 | -3 911,04 | -2 167,52 | -768,90 | 515,11 | 1 634,43 | 2 226,08 | 2 405,15 | 2 490,93 | 2 508,88 | 2 476,14 | 2 406,38 | 2 310,39 | 2 192,81 | 2 059,14 | 1 925,92 |
|  | NPV кумулятивный | тыс. руб. | -8 488,26 | 0,00 | -5 553,70 | -12 697,89 | -18 303,90 | -22 214,94 | -24 382,46 | -25 151,36 | -24 636,25 | -23 001,82 | -20 775,74 | -18 370,59 | -15 879,66 | -13 370,78 | -10 894,64 | -8 488,26 | -6 177,87 | -3 985,06 | -1 925,92 | 0,00 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости обычный | лет | 10,84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок окупаемости дисконтированный | лет | 18,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Рисунок 12.1. Структура финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках Схемы по направлениям, тыс. руб., %

Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций представлены в таблице 12.5. Анализ приводится с учётом выхода на положительный NPV при IRR = 21,998%.

Таблица 12.5. Показатели эффективности инвестиций для МУП «Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Без надбавки | С надбавкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонт планирования |  | 2042 |  |
|  | Ставка дисконтирования | % | 21,998% |  |
| 1 | Статические показатели |  |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учёта дисконтирования с начала реализации программы (PBP) | лет | - | 10,84 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс. руб. | -158 481,10 | 0,00 |
| 2.2. | Внутренняя норма доходности проекта (IRR) | % | - | 21,998% |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования с начала реализации программы (DPBP) | лет | - | 18,0 |

На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом длительного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оценена по более высоким показателям.

Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей работе ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что окупаемость строительства и реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения, очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет достичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования.

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рисковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в процессе реализации проекта.

Таблица 12.6. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (для котельной «Западная»)

| № п/п | Позиция | Ед. измерения | Итого | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 488 498,48 | 24 122,93 | 25 124,38 | 26 167,39 | 27 253,71 | 28 385,13 | 29 563,51 | 30 790,81 | 32 069,07 | 33 400,39 | 34 786,98 | 36 231,13 | 37 735,23 | 39 301,78 | 40 933,36 | 42 632,67 | 44 402,53 | 46 245,86 | 48 165,72 | 50 165,28 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | тыс. Гкал | 140,43 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб./Гкал | 52 178,86 | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
| III | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | тыс. руб. | 90 001,08 | 3 606,62 | 4 041,87 | 4 409,60 | 4 727,84 | 4 994,16 | 5 275,48 | 5 572,65 | 5 886,56 | 6 212,32 | 6 556,11 | 6 918,93 | 7 308,67 | 7 720,37 | 8 155,25 | 8 614,64 | 9 099,90 | 9 612,50 | 10 153,97 | 10 725,95 |
| Б | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 27 180,33 | 1 089,20 | 1 220,65 | 1 331,70 | 1 427,81 | 1 508,24 | 1 593,20 | 1 682,94 | 1 777,74 | 1 876,12 | 1 979,95 | 2 089,52 | 2 207,22 | 2 331,55 | 2 462,89 | 2 601,62 | 2 748,17 | 2 902,98 | 3 066,50 | 3 239,24 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 374 838,81 | 19 427,11 | 20 738,71 | 21 284,14 | 21 891,87 | 22 584,63 | 23 299,37 | 24 036,80 | 24 797,64 | 25 577,18 | 26 381,30 | 27 210,76 | 28 060,37 | 28 936,58 | 29 840,21 | 30 772,14 | 31 733,24 | 32 724,44 | 33 746,67 | 34 800,92 |
| 1 | Материальные расходы | тыс. руб. | 325 514,15 | 16 835,24 | 18 021,50 | 18 475,89 | 18 997,86 | 19 602,21 | 20 225,82 | 20 869,30 | 21 533,29 | 22 213,00 | 22 914,19 | 23 637,55 | 24 377,78 | 25 141,23 | 25 928,61 | 26 740,69 | 27 578,23 | 28 442,05 | 29 332,95 | 30 251,79 |
| 2 | Ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 44 630,13 | 2 361,81 | 2 473,80 | 2 554,38 | 2 629,99 | 2 707,83 | 2 787,99 | 2 870,51 | 2 955,48 | 3 042,96 | 3 133,03 | 3 225,77 | 3 321,25 | 3 419,56 | 3 520,78 | 3 624,99 | 3 732,29 | 3 842,77 | 3 956,52 | 4 073,63 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 4 694,53 | 230,06 | 243,40 | 253,87 | 264,03 | 274,59 | 285,57 | 296,99 | 308,87 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,82 | 406,46 | 422,71 | 439,62 | 457,21 | 475,50 |
| Г | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого себестоимость, включая налоги | тыс. руб. | 492 020,22 | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 025,44 | 28 047,52 | 29 087,03 | 30 168,05 | 31 292,40 | 32 461,94 | 33 665,63 | 34 917,35 | 36 219,20 | 37 576,26 | 38 988,49 | 40 458,36 | 41 988,40 | 43 581,31 | 45 239,91 | 46 967,14 | 48 766,10 |
|  | Удельная себестоимость | руб./Гкал | 52 555,03 | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,72 | 2 995,89 | 3 106,92 | 3 222,39 | 3 342,49 | 3 467,42 | 3 595,99 | 3 729,69 | 3 868,75 | 4 013,70 | 4 164,55 | 4 321,55 | 4 484,98 | 4 655,13 | 4 832,29 | 5 016,79 | 5 208,94 |
| IV | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | тыс. руб. | 5 125,21 | 0 | 876,85 | 858,04 | 793,81 | 701,90 | 604,54 | 501,58 | 392,87 | 265,24 | 130,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | источники тепла | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребность в оборотном капитале | тыс. руб. | 5 125,21 | 0 | 876,85 | 858,04 | 793,81 | 701,90 | 604,54 | 501,58 | 392,87 | 265,24 | 130,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | Операционная деятельность | тыс. руб. | -3 521,74 | 0 | -876,85 | -858,04 | -793,81 | -701,90 | -604,54 | -501,58 | -392,87 | -265,24 | -130,37 | 11,93 | 158,98 | 313,28 | 475,00 | 644,27 | 821,22 | 1 005,95 | 1 198,58 | 1 399,18 |
| 1 | выручка от реализации | тыс. руб. | 488 498,48 | 24 122,93 | 25 124,38 | 26 167,39 | 27 253,71 | 28 385,13 | 29 563,51 | 30 790,81 | 32 069,07 | 33 400,39 | 34 786,98 | 36 231,13 | 37 735,23 | 39 301,78 | 40 933,36 | 42 632,67 | 44 402,53 | 46 245,86 | 48 165,72 | 50 165,28 |
| 2 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | расходы | тыс. руб. | 492 020,22 | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 025,44 | 28 047,52 | 29 087,03 | 30 168,05 | 31 292,40 | 32 461,94 | 33 665,63 | 34 917,35 | 36 219,20 | 37 576,26 | 38 988,49 | 40 458,36 | 41 988,40 | 43 581,31 | 45 239,91 | 46 967,14 | 48 766,10 |
| Д | Возврат НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | -3 521,74 | 0 | -876,85 | -858,04 | -793,81 | -701,90 | -604,54 | -501,58 | -392,87 | -265,24 | -130,37 | 11,93 | 158,98 | 313,28 | 475,00 | 644,27 | 821,22 | 1 005,95 | 1 198,58 | 1 399,18 |
| Г | Накопительно потоки (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | -3 521,74 | 0 | -876,85 | -1 734,89 | -2 528,70 | -3 230,60 | -3 835,14 | -4 336,72 | -4 729,60 | -4 994,84 | -5 125,21 | -5 113,28 | -4 954,30 | -4 641,02 | -4 166,02 | -3 521,74 | -2 700,53 | -1 694,57 | -496,00 | 903,19 |
| V | Расчёт чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | тыс. руб. | -3 521,74 | 0 | -876,85 | -858,04 | -793,81 | -701,90 | -604,54 | -501,58 | -392,87 | -265,24 | -130,37 | 11,93 | 158,98 | 313,28 | 475,00 | 644,27 | 821,22 | 1 005,95 | 1 198,58 | 1 399,18 |
| Б | Налог на прибыль | тыс. руб. | 400,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 | 39,74 | 78,32 | 118,75 | 161,07 | 205,30 | 251,49 | 299,64 | 349,80 |
| В | Чистая прибыль | тыс. руб. | -3 922,61 | 0 | -876,85 | -858,04 | -793,81 | -701,90 | -604,54 | -501,58 | -392,87 | -265,24 | -130,37 | 8,95 | 119,23 | 234,96 | 356,25 | 483,20 | 615,91 | 754,46 | 898,93 | 1 049,39 |
| Д | Расход на обслуживание кредита | тыс. руб. | 7 207,49 | 0 | 109,61 | 326,47 | 532,95 | 719,91 | 883,22 | 1 021,48 | 1 133,29 | 1 215,55 | 1 265,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | -11 130,10 | 0 | -986,45 | -1 184,51 | -1 326,76 | -1 421,81 | -1 487,76 | -1 523,06 | -1 526,16 | -1 480,79 | -1 395,38 | 8,95 | 119,23 | 234,96 | 356,25 | 483,20 | 615,91 | 754,46 | 898,93 | 1 049,39 |
|  | ЧДД кумулятивный | тыс. руб. | -11 130,10 | 0 | -986,45 | -2 170,96 | -3 497,72 | -4 919,54 | -6 407,30 | -7 930,36 | -9 456,53 | -10 937,32 | -12 332,70 | -12 323,75 | -12 204,52 | -11 969,55 | -11 613,30 | -11 130,10 | -10 514,18 | -9 759,72 | -8 860,79 | -7 811,40 |
| Б | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | тыс. руб. | -5 869,05 | 0 | -986,45 | -970,93 | -891,43 | -783,04 | -671,62 | -563,58 | -462,90 | -368,15 | -284,36 | 1,49 | 16,33 | 26,37 | 32,77 | 36,44 | 38,07 | 38,23 | 37,33 | 35,72 |
|  | NPV кумулятивный | тыс. руб. | -5 869,05 | 0 | -986,45 | -1 957,38 | -2 848,81 | -3 631,85 | -4 303,47 | -4 867,05 | -5 329,94 | -5 698,09 | -5 982,45 | -5 980,96 | -5 964,63 | -5 938,26 | -5 905,49 | -5 869,05 | -5 830,98 | -5 792,76 | -5 755,43 | -5 719,70 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости обычный | лет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Срок окупаемости дисконтированный | лет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 12.7. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) с учётом выхода на положительный NPV

| № п/п | Позиция | Ед. измерения | Итого | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 511 506,85 | 24 122,93 | 25 124,38 | 26 343,47 | 27 621,72 | 28 961,99 | 30 367,29 | 31 840,78 | 33 385,77 | 35 005,72 | 36 704,28 | 38 485,26 | 40 352,65 | 42 310,65 | 44 363,67 | 46 516,29 | 48 773,37 | 51 139,97 | 53 621,40 | 56 223,23 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | тыс. Гкал | 140,43 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб./Гкал | 52 178,86 | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
|  | надбавка к тарифу | руб./Гкал | 2 457,63 |  |  | 18,81 | 39,31 | 61,62 | 85,86 | 112,15 | 140,64 | 171,47 | 204,80 | 240,77 | 279,58 | 321,39 | 366,41 | 414,83 | 466,87 | 522,76 | 582,75 | 647,08 |
| III | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | тыс. руб. | 90 001,08 | 3 606,62 | 4 041,87 | 4 409,60 | 4 727,84 | 4 994,16 | 5 275,48 | 5 572,65 | 5 886,56 | 6 212,32 | 6 556,11 | 6 918,93 | 7 308,67 | 7 720,37 | 8 155,25 | 8 614,64 | 9 099,90 | 9 612,50 | 10 153,97 | 10 725,95 |
| Б | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 27 180,33 | 1 089,20 | 1 220,65 | 1 331,70 | 1 427,81 | 1 508,24 | 1 593,20 | 1 682,94 | 1 777,74 | 1 876,12 | 1 979,95 | 2 089,52 | 2 207,22 | 2 331,55 | 2 462,89 | 2 601,62 | 2 748,17 | 2 902,98 | 3 066,50 | 3 239,24 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 374 838,81 | 19 427,11 | 20 738,71 | 21 284,14 | 21 891,87 | 22 584,63 | 23 299,37 | 24 036,80 | 24 797,64 | 25 577,18 | 26 381,30 | 27 210,76 | 28 060,37 | 28 936,58 | 29 840,21 | 30 772,14 | 31 733,24 | 32 724,44 | 33 746,67 | 34 800,92 |
| 1 | Материальные расходы | тыс. руб. | 325 514,15 | 16 835,24 | 18 021,50 | 18 475,89 | 18 997,86 | 19 602,21 | 20 225,82 | 20 869,30 | 21 533,29 | 22 213,00 | 22 914,19 | 23 637,55 | 24 377,78 | 25 141,23 | 25 928,61 | 26 740,69 | 27 578,23 | 28 442,05 | 29 332,95 | 30 251,79 |
| 2 | Ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 44 630,13 | 2 361,81 | 2 473,80 | 2 554,38 | 2 629,99 | 2 707,83 | 2 787,99 | 2 870,51 | 2 955,48 | 3 042,96 | 3 133,03 | 3 225,77 | 3 321,25 | 3 419,56 | 3 520,78 | 3 624,99 | 3 732,29 | 3 842,77 | 3 956,52 | 4 073,63 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 4 694,53 | 230,06 | 243,40 | 253,87 | 264,03 | 274,59 | 285,57 | 296,99 | 308,87 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,82 | 406,46 | 422,71 | 439,62 | 457,21 | 475,50 |
| Г | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого себестоимость, включая налоги | тыс. руб. | 492 020,22 | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 025,44 | 28 047,52 | 29 087,03 | 30 168,05 | 31 292,40 | 32 461,94 | 33 665,63 | 34 917,35 | 36 219,20 | 37 576,26 | 38 988,49 | 40 458,36 | 41 988,40 | 43 581,31 | 45 239,91 | 46 967,14 | 48 766,10 |
|  | Удельная себестоимость | руб./Гкал | 52 555,03 | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,72 | 2 995,89 | 3 106,92 | 3 222,39 | 3 342,49 | 3 467,42 | 3 595,99 | 3 729,69 | 3 868,75 | 4 013,70 | 4 164,55 | 4 321,55 | 4 484,98 | 4 655,13 | 4 832,29 | 5 016,79 | 5 208,94 |
| IV | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | тыс. руб. | 2 109,66 | 0 | 877 | 682 | 426 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | источники тепла | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребность в оборотном капитале | тыс. руб. | 2 109,66 | 0,00 | 876,85 | 681,97 | 425,81 | 125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Б | Операционная деятельность | тыс. руб. | 19 486,62 | 0,00 | -876,85 | -681,97 | -425,81 | -125,04 | 199,24 | 548,38 | 923,82 | 1 340,10 | 1 786,93 | 2 266,06 | 2 776,39 | 3 322,16 | 3 905,31 | 4 527,89 | 5 192,06 | 5 900,05 | 6 654,25 | 7 457,13 |
| 1 | выручка от реализации | тыс. руб. | 511 506,85 | 24 122,93 | 25 124,38 | 26 343,47 | 27 621,72 | 28 961,99 | 30 367,29 | 31 840,78 | 33 385,77 | 35 005,72 | 36 704,28 | 38 485,26 | 40 352,65 | 42 310,65 | 44 363,67 | 46 516,29 | 48 773,37 | 51 139,97 | 53 621,40 | 56 223,23 |
| 2 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | расходы | тыс. руб. | 492 020,22 | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 025,44 | 28 047,52 | 29 087,03 | 30 168,05 | 31 292,40 | 32 461,94 | 33 665,63 | 34 917,35 | 36 219,20 | 37 576,26 | 38 988,49 | 40 458,36 | 41 988,40 | 43 581,31 | 45 239,91 | 46 967,14 | 48 766,10 |
| Д | Возврат НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | 19 486,62 | 0,00 | -876,85 | -681,97 | -425,81 | -125,04 | 199,24 | 548,38 | 923,82 | 1 340,10 | 1 786,93 | 2 266,06 | 2 776,39 | 3 322,16 | 3 905,31 | 4 527,89 | 5 192,06 | 5 900,05 | 6 654,25 | 7 457,13 |
| Г | Накопительно потоки (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | 19 486,62 | 0,00 | -876,85 | -1 558,81 | -1 984,62 | -2 109,66 | -1 910,42 | -1 362,04 | -438,22 | 901,88 | 2 688,81 | 4 954,87 | 7 731,26 | 11 053,42 | 14 958,73 | 19 486,62 | 24 678,68 | 30 578,73 | 37 232,99 | 44 690,12 |
| V | Расчёт чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 19 486,62 | 0,00 | -876,85 | -681,97 | -425,81 | -125,04 | 199,24 | 548,38 | 923,82 | 1 340,10 | 1 786,93 | 2 266,06 | 2 776,39 | 3 322,16 | 3 905,31 | 4 527,89 | 5 192,06 | 5 900,05 | 6 654,25 | 7 457,13 |
| Б | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5 399,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,81 | 137,10 | 230,96 | 335,02 | 446,73 | 566,51 | 694,10 | 830,54 | 976,33 | 1 131,97 | 1 298,01 | 1 475,01 | 1 663,56 | 1 864,28 |
| В | Чистая прибыль | тыс. руб. | 14 087,55 | 0,00 | -876,85 | -681,97 | -425,81 | -125,04 | 149,43 | 411,29 | 692,87 | 1 005,07 | 1 340,20 | 1 699,54 | 2 082,29 | 2 491,62 | 2 928,98 | 3 395,92 | 3 894,04 | 4 425,04 | 4 990,69 | 5 592,85 |
| Д | Расход на обслуживание кредита | тыс. руб. | 2 560,16 | 0 | 109,61 | 304,46 | 442,93 | 511,79 | 502,51 | 409,06 | 225,03 | 54,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | 11 527,40 | 0,00 | -986,45 | -986,42 | -868,74 | -636,83 | -353,08 | 2,23 | 467,84 | 950,30 | 1 340,20 | 1 699,54 | 2 082,29 | 2 491,62 | 2 928,98 | 3 395,92 | 3 894,04 | 4 425,04 | 4 990,69 | 5 592,85 |
|  | ЧДД кумулятивный | тыс. руб. | 11 527,40 | 0,00 | -986,45 | -1 972,88 | -2 841,61 | -3 478,44 | -3 831,52 | -3 829,29 | -3 361,46 | -2 411,16 | -1 070,97 | 628,58 | 2 710,87 | 5 202,49 | 8 131,48 | 11 527,40 | 15 421,44 | 19 846,48 | 24 837,17 | 30 430,02 |
| Б | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | тыс. руб. | -862,54 | 0,00 | -986,45 | -808,56 | -583,69 | -350,72 | -159,39 | 0,83 | 141,90 | 236,26 | 273,12 | 283,90 | 285,11 | 279,64 | 269,45 | 256,08 | 240,69 | 224,20 | 207,26 | 190,39 |
|  | NPV кумулятивный | тыс. руб. | -862,54 | 0,00 | -986,45 | -1 795,01 | -2 378,70 | -2 729,42 | -2 888,82 | -2 887,99 | -2 746,09 | -2 509,83 | -2 236,72 | -1 952,82 | -1 667,71 | -1 388,07 | -1 118,61 | -862,54 | -621,84 | -397,65 | -190,39 | 0,00 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости обычный | лет | 9,37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок окупаемости дисконтированный | лет | 18,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Оба мероприятия Схемы, запланированных на котельной Западной, от носятся к источнику тепловой энергии

Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций представлены в таблице 12.5. Анализ приводится с учётом выхода на положительный NPV при IRR = 21,998%.

Таблица 12.8. Показатели эффективности инвестиций для МУП «Теплосервис» (для котельной Западной)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Без надбавки | С надбавкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонт планирования |  | 2042 |  |
|  | Ставка дисконтирования | % | 21,998% |  |
| 1 | Статические показатели |  |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учёта дисконтирования с начала реализации программы (PBP) | лет | - | 9,37 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс. руб. | -7 811,40 | 0,00 |
| 2.2. | Внутренняя норма доходности проекта (IRR) | % | - | 21,998% |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования с начала реализации программы (DPBP) | лет | - | 18,0 |

На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом длительного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оценена по более высоким показателям.

Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей работе ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что окупаемость строительства и реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения, очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет достичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования.

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рисковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в процессе реализации проекта.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Структура утверждённого тарифа состоит из 2 составляющих:

- Расходы на производство, передачу тепловой энергии от собственных котельных;

- Расходы на передачу тепловой энергии от сторонних источников теплоснабжения, находящихся на техническом обслуживании прочих теплоснабжающих организаций.

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Формирование блока долгосрочных индексов-дефляторов осуществлено с учётом Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также с учётом прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Инфляция (ИПЦ) среднегодовая принята согласно целевому сценарию.

Сводные данные о применяемых в расчётах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 12.2.

Прогноз величины используемого в расчётах показателя последующего периода по отношению к предыдущему и базовому установлен в соответствии с формулой:

Ai+1=(Ai×Ii+1)100

где 𝑖 − индекс расчётного периода (при 𝑖=0 базовый период 2024 год);

𝐴 – показатель, тыс. руб.,

𝐼 – индекс-дефлятор, соответствующий показателю А, %.

Значения индексов дефляторов подлежат обновлению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 18.11.2022):

Для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ – 330.25.30);

Для магистральных тепловых сетей – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ – 220.41.20.20.713);

Для распределительных и внутриквартальных тепловых сетей – 15 лет (шестая группа, код ОКОФ – 220.41.20.20.719).

Таблица 12.9. Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2038 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал | 105,6 | 104,9 | 114,6 | 109,1 | 109,1 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Транспорт, вкл. трубопроводный | 101,8 | 105,8 | 112,2 | 115,7 | 110,7 | 104,1 | 104,4 | 104,2 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 106,1 | 101,2 | 103,9 | 111,8 | 105,1 | 109,8 | 104 | 104 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 109,4 | 112,2 | 101,9 | 109,7 | 106,7 | 108,1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | 107,3 | 111,5 | 114,1 | 114,6 | 117,9 | 113,2 | 110,2 | 108,3 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| Реальная заработная плата работников организаций | 103,8 | 104,5 | 100,3 | 108,2 | 109,2 | 107,0 | 105,7 | 104,1 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| Добыча угля | 84,5 | 181,3 | 133 | 83,6 | 94,3 | 105,9 | 103,3 | 103 | 104,2 | 104,1 | 104 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Добыча сырой нефти и природного газа | 78,7 | 157,3 | 118,2 | 105,4 | 117,8 | 107,9 | 101,6 | 102,2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 103,8 | 107 | 110,7 | 106,4 | 107,4 | 106,1 | 105,3 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| Оборот розничной торговли | 104,1 | 108,1 | 115,4 | 104,7 | 108,0 | 105,5 | 104,5 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Платные услуги населению | 103,2 | 104,4 | 108,2 | 109,4 | 108,3 | 107,9 | 104,5 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| Инфляция (ИПЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рост цен на конец периода к декабрю предыдущего года | 104,9 | 108,4 | 111,9 | 107,4 | 107,3 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| в среднем за год | 103,4 | 106,7 | 113,8 | 105,9 | 108 | 105,8 | 104,3 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рост цен на конец периода к декабрю предыдущего года | 105,8 | 109,7 | 111,5 | 107,1 | 105,9 | 104,3 | 104 | 104 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| в среднем за год | 103,6 | 107,8 | 115,1 | 104,3 | 107,3 | 105,1 | 104,2 | 104 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| Услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рост цен на конец периода к декабрю предыдущего года | 102,7 | 105,0 | 113,2 | 108,3 | 111 | 104,9 | 104 | 104 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| в среднем за год | 102,7 | 103,8 | 110,1 | 110,4 | 109,8 | 107,5 | 104,4 | 104 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| организаций ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рост цен на конец периода к декабрю предыдущего года | 103,8 | 103,5 | 111,6 | 104,8 | 111,0 | 111,1 | 105,5 | 104,8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| в среднем за год | 103,3 | 103,7 | 105,3 | 109,7 | 107,4 | 111,0 | 108,7 | 105,1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

В схеме теплоснабжения для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения принят метод индексации установленных тарифов.

При расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и прибыль регулируемой организации. Тарифные сценарии по расчёту экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Схемы разрабатывались путём прогноза расходов, формирующий действующие тарифы теплоснабжающей/теплосетевой организации, с учётом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифные сценарии.

В разработанных тарифных сценариях учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

Показатели производственной программы, принятые в расчёт ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учётом:

      - плановых объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учётом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

      - изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении капитальных ремонтов тепловых сетей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2042 г.

Основные показатели производственной программы, принятые в расчёт тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения на период 2025-2042 гг. приведены в таблицах с расчётом прогнозных экономически обоснованных тарифов.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

      - затраты на топливо;

      - затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков;

      - амортизационные отчисления;

      - затраты	на оплату труда персонала,	страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;

      - затраты на ремонт;

      - прочие затраты/цеховые расходы/общехозяйственные расходы/налоги, входящие в себестоимость.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива.

На котельных в качестве топлива используется природный газ. Цена на энергоресурс определена на основе действующей оптовой цены на ресурсы с учётом данных о структуре себестоимости услуги теплоснабжения РСО за 2024 год и с использованием соответствующих индексов-дефляторов для расчётов на весь период действия Схемы теплоснабжения (до 2042 г.).

Затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков определены исходя из годового расхода ресурсов и цены, рассчитанной на основе фактической/установленной цены за 2025 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, переделённого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (переизданные), утверждённых Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.

Прогноз отчислений на социальные нужды осуществлён исходя из следующих тарифов страховых взносов:

      - в Пенсионный фонд РФ – 22%;

      - в Фонд социального страхования РФ – 2,9%;

      - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%;

      - в Фонд социального страхования РФ (травматизм) – 0,2%.

Параметры страховых взносов на период до 2038 года приняты неизменными и равными 30,2% от заработной платы. Исключения составляют предприятия, использующие упрощенную систему налогообложения и другие налоговые льготы.

Затраты на ремонты по объектам инвестирования (в части нового строительства) определены в соответствии с СО 34.20.609-2003 «Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций» и СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций».

При этом расчёт необходимых расходов на ремонт по объектам инвестирования выполнен исходя из допущения, что первый год расходов на ремонт не требуют. В последующие 15 лет расходы на ремонт по каждому объекту увеличиваются линейно до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответствии с нормативами. Для тепловых сетей норматив принят равным 1/75 от первоначальной стоимости, для сооружений на них и для источников теплоэнергии 1/15 от первоначальной стоимости.

Прогноз прочих расходов выполнен в соответствии с индексом-дефлятором потребительских цен.

Индексы-дефляторы (табл. 12.8), принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

      - Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

      - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2042 г.

      - тарифов на тепловую энергию;

      - индикативной платы за подключение.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего:

      - за базовый период принят 2024 г.;

      - производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2024 и 2025 годы приняты по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе данных ТСО);

      - производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых предоставлена ТСО.

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

В таблицах 12.11÷12.12 представлены расчёты динамики формирования экономически обоснованного тарифа для ТСО, участвующих в ИП.

Таблица 12.10. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,034 | 1,067 | 1,138 | 1,059 | 1,08 | 1,058 | 1,043 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 0,856 | 1,419 | 1,164 | 1,085 | 1,157 | 1,068 | 1,024 | 1,028 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Индекс роста цены на уголь | 0,897 | 1,587 | 1,268 | 0,932 | 0,992 | 1,054 | 1,036 | 1,034 | 1,041 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения | 1,094 | 1,122 | 1,019 | 1,097 | 1,067 | 1,081 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, % | 1,061 | 1,012 | 1,039 | 1,118 | 1,051 | 1,098 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |

Таблица 12.11 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) на период 2025-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 23 645,92 | 23 645,92 | 23 653,99 | 23 653,99 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 781,61 | 781,61 | 781,61 | 781,61 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 22 864,31 | 22 864,31 | 22 872,38 | 22 872,38 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 2 474,00 | 2 474,00 | 2 481,91 | 2 481,91 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 |
|  |  | % | 10,82% | 10,82% | 10,85% | 10,85% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 20 390,31 | 20 390,31 | 20 390,47 | 20 390,47 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 18 338,95 | 20 437,44 | 22 440,12 | 24 212,74 | 25 929,88 | 27 610,74 | 29 367,35 | 31 203,93 | 33 097,68 | 35 077,53 | 37 148,21 | 39 346,74 | 41 649,92 | 44 063,58 | 46 593,89 | 49 247,37 | 52 030,91 | 54 951,77 | 57 786,19 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 095,18 | 1 147,11 | 1 184,88 | 1 219,95 | 1 263,59 | 1 301,00 | 1 339,51 | 1 379,15 | 1 419,98 | 1 462,01 | 1 505,28 | 1 549,84 | 1 595,72 | 1 642,95 | 1 691,58 | 1 741,65 | 1 793,20 | 1 846,28 | 1 900,93 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 16 773,95 | 18 798,22 | 20 515,49 | 21 996,09 | 23 374,47 | 24 691,16 | 26 082,01 | 27 551,21 | 29 075,89 | 30 684,95 | 32 383,06 | 34 207,20 | 36 134,09 | 38 169,52 | 40 319,61 | 42 590,81 | 44 989,96 | 47 524,24 | 50 201,28 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 8 239,83 | 9 234,21 | 10 077,77 | 10 805,09 | 11 482,19 | 12 128,98 | 12 812,20 | 13 533,92 | 14 282,88 | 15 073,30 | 15 907,45 | 16 803,52 | 17 750,06 | 18 749,92 | 19 806,11 | 20 921,79 | 22 100,31 | 23 345,22 | 24 660,26 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 4 636,46 | 5 195,99 | 5 670,66 | 6 079,91 | 6 460,91 | 6 824,85 | 7 209,29 | 7 615,39 | 8 036,83 | 8 481,59 | 8 950,96 | 9 455,17 | 9 987,78 | 10 550,39 | 11 144,69 | 11 772,47 | 12 435,61 | 13 136,11 | 13 876,07 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 1 605,03 | 1 798,72 | 1 963,04 | 2 104,71 | 2 236,60 | 2 362,59 | 2 495,68 | 2 636,26 | 2 782,15 | 2 936,11 | 3 098,60 | 3 273,14 | 3 457,52 | 3 652,28 | 3 858,01 | 4 075,33 | 4 304,90 | 4 547,39 | 4 803,55 |
| 1.2.4 | персонала непромышленной группы (АУП) | тыс. руб. | 2 292,63 | 2 569,30 | 2 804,02 | 3 006,38 | 3 194,78 | 3 374,74 | 3 564,84 | 3 765,64 | 3 974,03 | 4 193,96 | 4 426,05 | 4 675,37 | 4 938,73 | 5 216,93 | 5 510,80 | 5 821,23 | 6 149,14 | 6 495,52 | 6 861,41 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 103,60 | 108,52 | 112,09 | 115,41 | 119,54 | 123,07 | 126,72 | 130,47 | 134,33 | 138,31 | 142,40 | 146,61 | 150,95 | 155,42 | 160,02 | 164,76 | 169,64 | 174,66 | 179,83 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 145,14 | 152,03 | 157,03 | 161,68 | 167,46 | 172,42 | 177,53 | 182,78 | 188,19 | 193,76 | 199,50 | 205,40 | 211,48 | 217,74 | 224,19 | 230,82 | 237,65 | 244,69 | 251,93 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 221,08 | 231,56 | 239,19 | 246,27 | 255,08 | 262,63 | 270,40 | 278,41 | 286,65 | 295,13 | 303,87 | 312,86 | 322,12 | 331,66 | 341,47 | 351,58 | 361,99 | 372,70 | 383,73 |
| 1.6 | Расходы на содержание и ТО новых объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 231,45 | 473,35 | 749,73 | 1 060,46 | 1 371,19 | 1 681,92 | 1 992,64 | 2 303,37 | 2 614,10 | 2 924,83 | 3 235,56 | 3 546,29 | 3 857,01 | 4 167,74 | 4 478,47 | 4 789,20 | 4 868,48 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 612,75 | 18 487,73 | 31 274,78 | 32 255,89 | 33 683,51 | 34 360,23 | 34 345,36 | 34 355,25 | 34 383,03 | 34 437,47 | 34 520,03 | 34 641,93 | 34 796,20 | 34 984,63 | 35 209,12 | 35 471,69 | 26 602,82 | 17 818,87 | 17 929,58 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 065,73 | 5 677,06 | 6 195,68 | 6 642,82 | 7 059,09 | 7 456,73 | 7 876,77 | 8 320,47 | 8 780,92 | 9 266,86 | 9 779,68 | 10 330,57 | 10 912,49 | 11 527,20 | 12 176,52 | 12 862,43 | 13 586,97 | 14 352,32 | 15 160,79 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 509,70 | 539,26 | 562,64 | 585,15 | 612,21 | 636,69 | 662,16 | 688,65 | 716,19 | 744,84 | 774,64 | 805,62 | 837,85 | 871,36 | 906,21 | 942,46 | 980,16 | 1 019,37 | 1 060,14 |
| 2.3 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 19,37 | 20,50 | 21,39 | 22,24 | 23,27 | 24,20 | 25,17 | 26,18 | 27,22 | 28,31 | 29,44 | 30,62 | 31,85 | 33,12 | 34,44 | 35,82 | 37,26 | 38,75 | 40,30 |
| 2.4 | Транспортный налог | тыс. руб. | 10,89 | 11,52 | 12,02 | 12,50 | 13,08 | 13,60 | 14,15 | 14,71 | 15,30 | 15,91 | 16,55 | 17,21 | 17,90 | 18,61 | 19,36 | 20,13 | 20,94 | 21,78 | 22,65 |
| 2.5 | Прочие налоги | тыс. руб. | 7,05 | 7,46 | 7,78 | 8,09 | 8,47 | 8,81 | 9,16 | 9,53 | 9,91 | 10,30 | 10,72 | 11,14 | 11,59 | 12,05 | 12,54 | 13,04 | 13,56 | 14,10 | 14,67 |
| 2.6 | Налог на имущество на объекты инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 2 958,29 | 5 764,66 | 5 575,88 | 5 489,72 | 5 209,31 | 4 747,07 | 4 284,83 | 3 822,59 | 3 360,35 | 2 898,11 | 2 435,87 | 1 973,63 | 1 511,39 | 1 049,15 | 586,91 | 226,68 | 72,27 | 29,35 |
| 2.7 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 9 273,64 | 18 710,61 | 19 409,20 | 20 477,68 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 11 737,25 | 2 300,29 | 1 601,69 |
| 2.7.1 | существующих объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | объектов инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 9 273,64 | 18 710,61 | 19 409,20 | 20 477,68 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 11 737,25 | 2 300,29 | 1 601,69 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 32 114,47 | 34 368,39 | 35 243,15 | 36 237,61 | 37 617,30 | 38 816,78 | 40 054,58 | 41 331,91 | 42 639,31 | 43 988,12 | 45 379,66 | 46 803,47 | 48 272,02 | 49 786,69 | 51 348,96 | 52 960,30 | 54 622,26 | 56 336,44 | 58 104,48 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 27 841,93 | 29 724,05 | 30 459,71 | 31 312,58 | 32 520,98 | 33 574,66 | 34 662,48 | 35 785,54 | 36 934,26 | 38 119,85 | 39 343,49 | 40 594,62 | 41 885,52 | 43 217,48 | 44 591,80 | 46 009,82 | 47 472,93 | 48 982,57 | 50 540,22 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 3 502,13 | 3 502,13 | 3 503,33 | 3 503,33 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 7 950,00 | 8 487,42 | 8 694,51 | 8 937,96 | 9 227,55 | 9 526,52 | 9 835,18 | 10 153,84 | 10 479,78 | 10 816,18 | 11 163,38 | 11 518,38 | 11 884,66 | 12 262,59 | 12 652,54 | 13 054,89 | 13 470,04 | 13 898,39 | 14 340,35 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 4 272,54 | 4 644,34 | 4 783,44 | 4 925,03 | 5 096,32 | 5 242,12 | 5 392,10 | 5 546,37 | 5 705,05 | 5 868,27 | 6 036,16 | 6 208,86 | 6 386,49 | 6 569,21 | 6 757,16 | 6 950,48 | 7 149,33 | 7 353,87 | 7 564,27 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 710,70 | 703,59 | 696,80 | 689,83 | 687,03 | 680,16 | 673,35 | 666,62 | 659,95 | 653,35 | 646,82 | 640,35 | 633,95 | 627,61 | 621,33 | 615,12 | 608,97 | 602,88 | 596,85 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 6,01 | 6,60 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,71 | 8,01 | 8,32 | 8,64 | 8,98 | 9,33 | 9,70 | 10,07 | 10,47 | 10,88 | 11,30 | 11,74 | 12,20 | 12,67 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем стоков | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Необходимый размер прибыли, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прибыль на финансирование ИП | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчётная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс. руб. | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,23 | 1,14 | 1,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | руб./Гкал | 2 749,65 | 2 897,41 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 1,226 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 |

Таблица 12.12 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) на период 2025-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 |
|  |  | % | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 5 968,43 | 6 515,68 | 6 964,63 | 7 364,91 | 7 715,49 | 8 083,39 | 8 469,50 | 8 874,80 | 9 294,46 | 9 734,74 | 10 196,72 | 10 688,36 | 11 204,79 | 11 747,32 | 12 317,34 | 12 916,33 | 13 545,82 | 14 207,46 | 14 902,31 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 553,42 | 1 627,09 | 1 680,08 | 1 729,81 | 1 781,02 | 1 833,73 | 1 888,01 | 1 943,90 | 2 001,44 | 2 060,68 | 2 121,67 | 2 184,48 | 2 249,14 | 2 315,71 | 2 384,26 | 2 454,83 | 2 527,49 | 2 602,31 | 2 679,34 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 3 606,62 | 4 041,87 | 4 409,60 | 4 727,84 | 4 994,16 | 5 275,48 | 5 572,65 | 5 886,56 | 6 212,32 | 6 556,11 | 6 918,93 | 7 308,67 | 7 720,37 | 8 155,25 | 8 614,64 | 9 099,90 | 9 612,50 | 10 153,97 | 10 725,95 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 1 585,40 | 1 776,72 | 1 938,37 | 2 078,26 | 2 195,33 | 2 318,99 | 2 449,62 | 2 587,61 | 2 730,81 | 2 881,93 | 3 041,41 | 3 212,74 | 3 393,71 | 3 584,88 | 3 786,82 | 4 000,13 | 4 225,45 | 4 463,47 | 4 714,90 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 2 021,23 | 2 265,15 | 2 471,23 | 2 649,58 | 2 798,83 | 2 956,49 | 3 123,03 | 3 298,95 | 3 481,51 | 3 674,18 | 3 877,51 | 4 095,93 | 4 326,65 | 4 570,38 | 4 827,82 | 5 099,78 | 5 387,05 | 5 690,50 | 6 011,04 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 241,87 | 253,34 | 261,59 | 269,34 | 277,31 | 285,52 | 293,97 | 302,67 | 311,63 | 320,85 | 330,35 | 340,13 | 350,20 | 360,56 | 371,24 | 382,22 | 393,54 | 405,19 | 417,18 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 150,19 | 157,31 | 162,43 | 167,24 | 172,19 | 177,29 | 182,53 | 187,94 | 193,50 | 199,23 | 205,12 | 211,20 | 217,45 | 223,88 | 230,51 | 237,33 | 244,36 | 251,59 | 259,04 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 416,32 | 436,07 | 450,27 | 463,60 | 477,32 | 491,45 | 506,00 | 520,97 | 536,39 | 552,27 | 568,62 | 585,45 | 602,78 | 620,62 | 638,99 | 657,91 | 677,38 | 697,43 | 718,07 |
| 1.6 | Расходы на содержание и ТО новых объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 7,08 | 13,50 | 19,92 | 26,34 | 32,76 | 39,18 | 45,60 | 52,02 | 58,44 | 64,87 | 71,29 | 77,71 | 84,13 | 90,55 | 96,97 | 102,74 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 319,26 | 1 469,30 | 1 642,20 | 1 794,73 | 1 885,86 | 1 981,94 | 2 083,25 | 2 190,07 | 2 300,95 | 2 417,76 | 2 540,84 | 2 672,58 | 2 811,50 | 2 958,01 | 3 112,52 | 3 275,47 | 3 442,08 | 3 571,96 | 3 716,99 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 089,20 | 1 220,65 | 1 331,70 | 1 427,81 | 1 508,24 | 1 593,20 | 1 682,94 | 1 777,74 | 1 876,12 | 1 979,95 | 2 089,52 | 2 207,22 | 2 331,55 | 2 462,89 | 2 601,62 | 2 748,17 | 2 902,98 | 3 066,50 | 3 239,24 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 230,06 | 243,40 | 253,87 | 264,03 | 274,59 | 285,57 | 296,99 | 308,87 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,82 | 406,46 | 422,71 | 439,62 | 457,21 | 475,50 |
| 2.3 | Налог на имущество на объекты инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,30 | 0,44 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,29 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,85 | 1,99 | 2,13 | 2,26 |
| 2.4 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 5,25 | 56,61 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 97,49 | 46,12 | 0,00 |
| 2.4.1 | существующих объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | объектов инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 5,25 | 56,61 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 97,49 | 46,12 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16 835,24 | 18 021,50 | 18 475,89 | 18 997,86 | 19 602,21 | 20 225,82 | 20 869,30 | 21 533,29 | 22 213,00 | 22 914,19 | 23 637,55 | 24 377,78 | 25 141,23 | 25 928,61 | 26 740,69 | 27 578,23 | 28 442,05 | 29 332,95 | 30 251,79 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 14 238,55 | 15 201,07 | 15 571,98 | 16 007,99 | 16 526,65 | 17 062,11 | 17 614,93 | 18 185,65 | 18 769,41 | 19 371,91 | 19 993,75 | 20 629,55 | 21 285,57 | 21 962,45 | 22 660,85 | 23 381,47 | 24 125,00 | 24 892,17 | 25 683,75 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 8 766,85 | 9 359,49 | 9 587,86 | 9 856,32 | 10 175,66 | 10 505,36 | 10 845,73 | 11 197,13 | 11 556,56 | 11 927,52 | 12 310,40 | 12 701,87 | 13 105,79 | 13 522,55 | 13 952,57 | 14 396,26 | 14 854,06 | 15 326,42 | 15 813,80 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 2 464,04 | 2 678,46 | 2 757,74 | 2 839,37 | 2 920,61 | 3 004,16 | 3 090,11 | 3 178,52 | 3 269,46 | 3 363,00 | 3 459,21 | 3 558,18 | 3 659,98 | 3 764,69 | 3 872,40 | 3 983,19 | 4 097,15 | 4 214,37 | 4 334,94 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 409,87 | 405,77 | 401,72 | 397,70 | 393,72 | 389,78 | 385,89 | 382,03 | 378,21 | 374,43 | 370,68 | 366,97 | 363,30 | 359,67 | 356,08 | 352,51 | 348,99 | 345,50 | 342,04 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 6,01 | 6,60 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,71 | 8,01 | 8,32 | 8,64 | 8,98 | 9,33 | 9,70 | 10,07 | 10,47 | 10,88 | 11,30 | 11,74 | 12,20 | 12,67 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 132,02 | 141,29 | 145,47 | 149,77 | 154,21 | 158,77 | 163,47 | 168,31 | 173,29 | 178,42 | 183,70 | 189,14 | 194,74 | 200,50 | 206,44 | 212,55 | 218,84 | 225,32 | 231,99 |
|  | объем воды | м3 | 3 463,89 | 3 429,25 | 3 394,96 | 3 361,01 | 3 327,40 | 3 294,12 | 3 261,18 | 3 228,57 | 3 196,28 | 3 164,32 | 3 132,68 | 3 101,35 | 3 070,34 | 3 039,63 | 3 009,24 | 2 979,15 | 2 949,35 | 2 919,86 | 2 890,66 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 38,11 | 41,20 | 42,85 | 44,56 | 46,34 | 48,20 | 50,13 | 52,13 | 54,22 | 56,39 | 58,64 | 60,99 | 63,43 | 65,96 | 68,60 | 71,35 | 74,20 | 77,17 | 80,25 |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,12 |
|  | объем стоков | м3 | 23,84 | 23,60 | 23,37 | 23,13 | 22,90 | 22,67 | 22,45 | 22,22 | 22,00 | 21,78 | 21,56 | 21,35 | 21,13 | 20,92 | 20,71 | 20,51 | 20,30 | 20,10 | 19,90 |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 | 26,68 | 28,84 | 29,99 | 31,19 | 32,44 | 33,73 | 35,08 | 36,49 | 37,95 | 39,46 | 41,04 | 42,68 | 44,39 | 46,17 | 48,01 | 49,93 | 51,93 | 54,01 | 56,17 |
| 4 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс. руб. | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 026,11 | 28 054,76 | 29 100,82 | 30 188,41 | 31 319,31 | 32 495,42 | 33 705,67 | 34 963,96 | 36 272,37 | 37 635,99 | 39 054,79 | 40 531,21 | 42 067,82 | 43 667,29 | 45 332,45 | 47 066,25 | 48 871,10 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,79 | 2 996,66 | 3 108,40 | 3 224,57 | 3 345,37 | 3 470,99 | 3 600,26 | 3 734,67 | 3 874,42 | 4 020,08 | 4 171,63 | 4 329,33 | 4 493,46 | 4 664,31 | 4 842,18 | 5 027,37 | 5 220,16 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 1,159 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Данные о фактически осуществленных инвестиций в мероприятия схемы теплоснабжения в прошлых периодах отсутствуют.

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 143,14 | 250,98 | 261,32 | 216,79 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| Газовая котельная №3 | 78,38 | 218,90 | 249,81 | 215,32 | 157,87 | 157,87 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 |
| Газовая котельная №4 | 110,73 | 247,75 | 296,44 | 340,81 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 330,05 | 459,61 | 471,07 | 191,66 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 |
| Газовая котельная №6 | 308,30 | 428,40 | 500,00 | 0,00 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 475,58 | 524,03 | 522,06 | 508,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,7028 | 1,6149 | 1,3937 | 0,6718 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 3,8161 | 4,4831 | 3,2276 | 1,3920 | 1,7199 | 1,7199 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 5,1700 | 5,1700 | 5,0015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 10,7589 | 10,7589 | 4,5985 | 2,9036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0000 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 0,21 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Газовая котельная №3 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Газовая котельная №4 | 0,38 | 0,38 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Газовая котельная №6 | 0,52 | 0,52 | 0,35 | 0,30 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 393,41 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 |
| Газовая котельная №3 | 440,49 | 338,22 | 338,22 | 338,22 | 338,22 | 338,22 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 |
| Газовая котельная №4 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 150,28 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 |
| Газовая котельная №6 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории гп. рп. Мошково отсутствуют.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории гп. рп. Мошково отсутствуют.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории гп. рп. Мошково отсутствуют.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  | 30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  | 79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  | 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Была произведена переоценка всех показателей, исходя из фактических данных за 2024 год, а также с учетом пересчета прогнозных значений отпуска тепловой и электрической энергии.

«Ценовые (тарифные) последствия»

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В поселениях, городских округах, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» органы регулирования ежегодно осуществляют расчёт уровня цены на тепловую энергию (мощность), определенного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В соответствии со схемой теплоснабжения на территории городского поселения «рабочий поселок Мошково» функционируют 2 теплоснабжающих предприятия (см. Главу 15):

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района.

- МУП «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково.

Для каждой ТСО приводится динамика расчётных тарифов на тепловую энергию с учётом проведения инвестиционных мероприятий по развитию системы теплоснабжения, прогнозных тарифов с учётом прогноза МЭР без указанных мероприятий, а также сглаженного прогнозного тарифа. Результаты с учётом мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, и устанавливаемых тарифов с учётом индексов-дефляторов на тепловую энергию представлены в таблицах 14.1÷14.6.

Таблица 14.1 Прогноз тарифов на базе расходной модели МКОУ Мошковская ОШИ на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 |
|  |  | % | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 1 533,55 | 1 578,94 | 1 625,68 | 1 673,80 | 1 767,42 | 1 866,30 | 1 970,73 | 2 081,02 | 2 195,46 | 2 316,22 | 2 443,64 | 2 580,48 | 2 725,01 | 2 877,64 | 3 038,86 | 3 209,12 | 3 388,95 | 3 578,89 | 3 779,49 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 22,69 | 23,36 | 24,05 | 24,76 | 25,49 | 26,25 | 27,02 | 27,82 | 28,65 | 29,50 | 30,37 | 31,27 | 32,19 | 33,15 | 34,13 | 35,14 | 36,18 | 37,25 | 38,35 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 510,86 | 1 555,58 | 1 601,63 | 1 649,04 | 1 741,93 | 1 840,05 | 1 943,70 | 2 053,19 | 2 166,82 | 2 286,73 | 2 413,28 | 2 549,21 | 2 692,81 | 2 844,50 | 3 004,73 | 3 173,99 | 3 352,78 | 3 541,64 | 3 741,14 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 1 007,24 | 1 037,06 | 1 067,75 | 1 099,36 | 1 161,29 | 1 226,70 | 1 295,80 | 1 368,79 | 1 444,54 | 1 524,49 | 1 608,85 | 1 699,48 | 1 795,21 | 1 896,33 | 2 003,15 | 2 115,99 | 2 235,18 | 2 361,09 | 2 494,09 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 251,81 | 259,26 | 266,94 | 274,84 | 290,32 | 306,68 | 323,95 | 342,20 | 361,14 | 381,12 | 402,21 | 424,87 | 448,80 | 474,08 | 500,79 | 529,00 | 558,80 | 590,27 | 623,52 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 251,81 | 259,26 | 266,94 | 274,84 | 290,32 | 306,68 | 323,95 | 342,20 | 361,14 | 381,12 | 402,21 | 424,87 | 448,80 | 474,08 | 500,79 | 529,00 | 558,80 | 590,27 | 623,52 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 456,28 | 469,79 | 483,69 | 498,01 | 526,06 | 555,70 | 587,00 | 620,06 | 654,38 | 690,59 | 728,81 | 769,86 | 813,23 | 859,04 | 907,43 | 958,54 | 1 012,54 | 1 069,57 | 1 129,82 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 456,28 | 469,79 | 483,69 | 498,01 | 526,06 | 555,70 | 587,00 | 620,06 | 654,38 | 690,59 | 728,81 | 769,86 | 813,23 | 859,04 | 907,43 | 958,54 | 1 012,54 | 1 069,57 | 1 129,82 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2 615,87 | 2 722,77 | 2 833,53 | 2 949,22 | 3 064,62 | 3 182,74 | 3 303,54 | 3 426,97 | 3 552,07 | 3 681,77 | 3 816,25 | 3 954,67 | 4 098,15 | 4 246,86 | 4 401,00 | 4 560,78 | 4 726,39 | 4 898,06 | 5 075,99 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 2 264,46 | 2 352,77 | 2 444,53 | 2 539,87 | 2 643,49 | 2 749,50 | 2 857,83 | 2 968,42 | 3 080,33 | 3 196,46 | 3 316,97 | 3 441,02 | 3 569,72 | 3 703,22 | 3 841,73 | 3 985,41 | 4 134,46 | 4 289,09 | 4 449,50 |
|  | объем топлива - уголь | т | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 |
|  | тариф на уголь | руб./т | 2 859,13 | 2 970,63 | 3 086,49 | 3 206,86 | 3 337,70 | 3 471,54 | 3 608,32 | 3 747,96 | 3 889,26 | 4 035,89 | 4 188,04 | 4 344,67 | 4 507,16 | 4 675,73 | 4 850,60 | 5 032,01 | 5 220,21 | 5 415,45 | 5 617,99 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 292,90 | 308,04 | 323,76 | 340,65 | 350,39 | 360,42 | 370,73 | 381,33 | 392,24 | 403,47 | 415,01 | 426,88 | 439,10 | 451,66 | 464,58 | 477,87 | 491,54 | 505,61 | 520,07 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 57,65 | 57,07 | 56,50 | 55,94 | 55,38 | 54,82 | 54,27 | 53,73 | 53,19 | 52,66 | 52,14 | 51,61 | 51,10 | 50,59 | 50,08 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 5,03 | 5,29 | 5,56 | 5,85 | 6,08 | 6,32 | 6,56 | 6,82 | 7,08 | 7,36 | 7,65 | 7,94 | 8,25 | 8,58 | 8,91 | 9,26 | 9,62 | 9,99 | 10,38 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 58,52 | 61,96 | 65,24 | 68,71 | 70,74 | 72,83 | 74,99 | 77,21 | 79,49 | 81,85 | 84,27 | 86,76 | 89,33 | 91,98 | 94,70 | 97,50 | 100,39 | 103,36 | 106,42 |
|  | объем воды | м3 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 601,19 | 1 585,17 | 1 569,32 | 1 553,63 | 1 538,09 | 1 522,71 | 1 507,49 | 1 492,41 | 1 477,49 | 1 462,71 | 1 448,08 | 1 433,60 | 1 419,27 | 1 405,07 | 1 391,02 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 36,18 | 38,31 | 40,34 | 42,48 | 44,18 | 45,95 | 47,78 | 49,70 | 51,68 | 53,75 | 55,90 | 58,14 | 60,46 | 62,88 | 65,40 | 68,01 | 70,73 | 73,56 | 76,50 |
|  | Итого | тыс. руб. | 4 605,70 | 4 771,49 | 4 942,91 | 5 121,03 | 5 358,11 | 5 604,74 | 5 861,27 | 6 128,05 | 6 401,91 | 6 688,59 | 6 988,70 | 7 305,02 | 7 636,38 | 7 983,54 | 8 347,29 | 8 728,45 | 9 127,88 | 9 546,52 | 9 985,31 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 1 907,91 | 1 976,59 | 2 047,60 | 2 121,39 | 2 219,60 | 2 321,77 | 2 428,03 | 2 538,54 | 2 651,99 | 2 770,75 | 2 895,07 | 3 026,10 | 3 163,37 | 3 307,18 | 3 457,87 | 3 615,76 | 3 781,23 | 3 954,65 | 4 136,41 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Рисунок 14.1. Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МКОУ Мошковская ОШИ

Таблица 14.2 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 23 645,92 | 23 645,92 | 23 653,99 | 23 653,99 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 781,61 | 781,61 | 781,61 | 781,61 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 22 864,31 | 22 864,31 | 22 872,38 | 22 872,38 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 2 474,00 | 2 474,00 | 2 481,91 | 2 481,91 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 |
|  |  | % | 10,82% | 10,82% | 10,85% | 10,85% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 20 390,31 | 20 390,31 | 20 390,47 | 20 390,47 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 18 338,95 | 20 437,44 | 22 440,12 | 24 212,74 | 25 929,88 | 27 610,74 | 29 367,35 | 31 203,93 | 33 097,68 | 35 077,53 | 37 148,21 | 39 346,74 | 41 649,92 | 44 063,58 | 46 593,89 | 49 247,37 | 52 030,91 | 54 951,77 | 57 786,19 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 095,18 | 1 147,11 | 1 184,88 | 1 219,95 | 1 263,59 | 1 301,00 | 1 339,51 | 1 379,15 | 1 419,98 | 1 462,01 | 1 505,28 | 1 549,84 | 1 595,72 | 1 642,95 | 1 691,58 | 1 741,65 | 1 793,20 | 1 846,28 | 1 900,93 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 16 773,95 | 18 798,22 | 20 515,49 | 21 996,09 | 23 374,47 | 24 691,16 | 26 082,01 | 27 551,21 | 29 075,89 | 30 684,95 | 32 383,06 | 34 207,20 | 36 134,09 | 38 169,52 | 40 319,61 | 42 590,81 | 44 989,96 | 47 524,24 | 50 201,28 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 8 239,83 | 9 234,21 | 10 077,77 | 10 805,09 | 11 482,19 | 12 128,98 | 12 812,20 | 13 533,92 | 14 282,88 | 15 073,30 | 15 907,45 | 16 803,52 | 17 750,06 | 18 749,92 | 19 806,11 | 20 921,79 | 22 100,31 | 23 345,22 | 24 660,26 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 4 636,46 | 5 195,99 | 5 670,66 | 6 079,91 | 6 460,91 | 6 824,85 | 7 209,29 | 7 615,39 | 8 036,83 | 8 481,59 | 8 950,96 | 9 455,17 | 9 987,78 | 10 550,39 | 11 144,69 | 11 772,47 | 12 435,61 | 13 136,11 | 13 876,07 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 1 605,03 | 1 798,72 | 1 963,04 | 2 104,71 | 2 236,60 | 2 362,59 | 2 495,68 | 2 636,26 | 2 782,15 | 2 936,11 | 3 098,60 | 3 273,14 | 3 457,52 | 3 652,28 | 3 858,01 | 4 075,33 | 4 304,90 | 4 547,39 | 4 803,55 |
| 1.2.4 | персонала непромышленной группы (АУП) | тыс. руб. | 2 292,63 | 2 569,30 | 2 804,02 | 3 006,38 | 3 194,78 | 3 374,74 | 3 564,84 | 3 765,64 | 3 974,03 | 4 193,96 | 4 426,05 | 4 675,37 | 4 938,73 | 5 216,93 | 5 510,80 | 5 821,23 | 6 149,14 | 6 495,52 | 6 861,41 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 103,60 | 108,52 | 112,09 | 115,41 | 119,54 | 123,07 | 126,72 | 130,47 | 134,33 | 138,31 | 142,40 | 146,61 | 150,95 | 155,42 | 160,02 | 164,76 | 169,64 | 174,66 | 179,83 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 145,14 | 152,03 | 157,03 | 161,68 | 167,46 | 172,42 | 177,53 | 182,78 | 188,19 | 193,76 | 199,50 | 205,40 | 211,48 | 217,74 | 224,19 | 230,82 | 237,65 | 244,69 | 251,93 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 221,08 | 231,56 | 239,19 | 246,27 | 255,08 | 262,63 | 270,40 | 278,41 | 286,65 | 295,13 | 303,87 | 312,86 | 322,12 | 331,66 | 341,47 | 351,58 | 361,99 | 372,70 | 383,73 |
| 1.6 | Расходы на содержание и ТО новых объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 231,45 | 473,35 | 749,73 | 1 060,46 | 1 371,19 | 1 681,92 | 1 992,64 | 2 303,37 | 2 614,10 | 2 924,83 | 3 235,56 | 3 546,29 | 3 857,01 | 4 167,74 | 4 478,47 | 4 789,20 | 4 868,48 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 612,75 | 18 487,73 | 31 274,78 | 32 255,89 | 33 683,51 | 34 360,23 | 34 345,36 | 34 355,25 | 34 383,03 | 34 437,47 | 34 520,03 | 34 641,93 | 34 796,20 | 34 984,63 | 35 209,12 | 35 471,69 | 26 602,82 | 17 818,87 | 17 929,58 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 065,73 | 5 677,06 | 6 195,68 | 6 642,82 | 7 059,09 | 7 456,73 | 7 876,77 | 8 320,47 | 8 780,92 | 9 266,86 | 9 779,68 | 10 330,57 | 10 912,49 | 11 527,20 | 12 176,52 | 12 862,43 | 13 586,97 | 14 352,32 | 15 160,79 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 509,70 | 539,26 | 562,64 | 585,15 | 612,21 | 636,69 | 662,16 | 688,65 | 716,19 | 744,84 | 774,64 | 805,62 | 837,85 | 871,36 | 906,21 | 942,46 | 980,16 | 1 019,37 | 1 060,14 |
| 2.3 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 19,37 | 20,50 | 21,39 | 22,24 | 23,27 | 24,20 | 25,17 | 26,18 | 27,22 | 28,31 | 29,44 | 30,62 | 31,85 | 33,12 | 34,44 | 35,82 | 37,26 | 38,75 | 40,30 |
| 2.4 | Транспортный налог | тыс. руб. | 10,89 | 11,52 | 12,02 | 12,50 | 13,08 | 13,60 | 14,15 | 14,71 | 15,30 | 15,91 | 16,55 | 17,21 | 17,90 | 18,61 | 19,36 | 20,13 | 20,94 | 21,78 | 22,65 |
| 2.5 | Прочие налоги | тыс. руб. | 7,05 | 7,46 | 7,78 | 8,09 | 8,47 | 8,81 | 9,16 | 9,53 | 9,91 | 10,30 | 10,72 | 11,14 | 11,59 | 12,05 | 12,54 | 13,04 | 13,56 | 14,10 | 14,67 |
| 2.6 | Налог на имущество на объекты инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 2 958,29 | 5 764,66 | 5 575,88 | 5 489,72 | 5 209,31 | 4 747,07 | 4 284,83 | 3 822,59 | 3 360,35 | 2 898,11 | 2 435,87 | 1 973,63 | 1 511,39 | 1 049,15 | 586,91 | 226,68 | 72,27 | 29,35 |
| 2.7 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 9 273,64 | 18 710,61 | 19 409,20 | 20 477,68 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 11 737,25 | 2 300,29 | 1 601,69 |
| 2.7.1 | существующих объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | объектов инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 9 273,64 | 18 710,61 | 19 409,20 | 20 477,68 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 11 737,25 | 2 300,29 | 1 601,69 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 32 114,47 | 34 368,39 | 35 243,15 | 36 237,61 | 37 617,30 | 38 816,78 | 40 054,58 | 41 331,91 | 42 639,31 | 43 988,12 | 45 379,66 | 46 803,47 | 48 272,02 | 49 786,69 | 51 348,96 | 52 960,30 | 54 622,26 | 56 336,44 | 58 104,48 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 27 841,93 | 29 724,05 | 30 459,71 | 31 312,58 | 32 520,98 | 33 574,66 | 34 662,48 | 35 785,54 | 36 934,26 | 38 119,85 | 39 343,49 | 40 594,62 | 41 885,52 | 43 217,48 | 44 591,80 | 46 009,82 | 47 472,93 | 48 982,57 | 50 540,22 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 3 502,13 | 3 502,13 | 3 503,33 | 3 503,33 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 7 950,00 | 8 487,42 | 8 694,51 | 8 937,96 | 9 227,55 | 9 526,52 | 9 835,18 | 10 153,84 | 10 479,78 | 10 816,18 | 11 163,38 | 11 518,38 | 11 884,66 | 12 262,59 | 12 652,54 | 13 054,89 | 13 470,04 | 13 898,39 | 14 340,35 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 4 272,54 | 4 644,34 | 4 783,44 | 4 925,03 | 5 096,32 | 5 242,12 | 5 392,10 | 5 546,37 | 5 705,05 | 5 868,27 | 6 036,16 | 6 208,86 | 6 386,49 | 6 569,21 | 6 757,16 | 6 950,48 | 7 149,33 | 7 353,87 | 7 564,27 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 710,70 | 703,59 | 696,80 | 689,83 | 687,03 | 680,16 | 673,35 | 666,62 | 659,95 | 653,35 | 646,82 | 640,35 | 633,95 | 627,61 | 621,33 | 615,12 | 608,97 | 602,88 | 596,85 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 6,01 | 6,60 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,71 | 8,01 | 8,32 | 8,64 | 8,98 | 9,33 | 9,70 | 10,07 | 10,47 | 10,88 | 11,30 | 11,74 | 12,20 | 12,67 |
|  | Итого | тыс. руб. | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,23 | 1,14 | 1,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | руб./Гкал | 2 749,65 | 2 897,41 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 1,226 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 |

Таблица 14.3 Расчёт средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной составляющей), руб./Гкал | руб./Гкал | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания), руб./Гкал | руб./Гкал | 2 749,65 | 2 897,41 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
| Тариф, индексированный по индексам-дефляторам Минэкономразвития, руб./Гкал | руб./Гкал | 2 749,65 | 3 019,11 | 3 139,88 | 3 265,47 | 3 392,83 | 3 525,15 | 3 662,63 | 3 805,47 | 3 953,88 | 4 108,08 | 4 268,30 | 4 434,76 | 4 607,72 | 4 787,42 | 4 974,13 | 5 168,12 | 5 369,68 | 5 579,09 | 5 796,68 |
| Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Средства на компенсацию тарифной разницы | млн руб. | 0,00 | 4,94 | 7,98 | 7,68 | 7,23 | 6,51 | 5,55 | 4,51 | 3,36 | 2,13 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Рисунок 14.2 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)

Таблица 14.4 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 |
|  |  | % | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 5 968,43 | 6 515,68 | 6 964,63 | 7 364,91 | 7 715,49 | 8 083,39 | 8 469,50 | 8 874,80 | 9 294,46 | 9 734,74 | 10 196,72 | 10 688,36 | 11 204,79 | 11 747,32 | 12 317,34 | 12 916,33 | 13 545,82 | 14 207,46 | 14 902,31 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 553,42 | 1 627,09 | 1 680,08 | 1 729,81 | 1 781,02 | 1 833,73 | 1 888,01 | 1 943,90 | 2 001,44 | 2 060,68 | 2 121,67 | 2 184,48 | 2 249,14 | 2 315,71 | 2 384,26 | 2 454,83 | 2 527,49 | 2 602,31 | 2 679,34 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 3 606,62 | 4 041,87 | 4 409,60 | 4 727,84 | 4 994,16 | 5 275,48 | 5 572,65 | 5 886,56 | 6 212,32 | 6 556,11 | 6 918,93 | 7 308,67 | 7 720,37 | 8 155,25 | 8 614,64 | 9 099,90 | 9 612,50 | 10 153,97 | 10 725,95 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 1 585,40 | 1 776,72 | 1 938,37 | 2 078,26 | 2 195,33 | 2 318,99 | 2 449,62 | 2 587,61 | 2 730,81 | 2 881,93 | 3 041,41 | 3 212,74 | 3 393,71 | 3 584,88 | 3 786,82 | 4 000,13 | 4 225,45 | 4 463,47 | 4 714,90 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 2 021,23 | 2 265,15 | 2 471,23 | 2 649,58 | 2 798,83 | 2 956,49 | 3 123,03 | 3 298,95 | 3 481,51 | 3 674,18 | 3 877,51 | 4 095,93 | 4 326,65 | 4 570,38 | 4 827,82 | 5 099,78 | 5 387,05 | 5 690,50 | 6 011,04 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 241,87 | 253,34 | 261,59 | 269,34 | 277,31 | 285,52 | 293,97 | 302,67 | 311,63 | 320,85 | 330,35 | 340,13 | 350,20 | 360,56 | 371,24 | 382,22 | 393,54 | 405,19 | 417,18 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 150,19 | 157,31 | 162,43 | 167,24 | 172,19 | 177,29 | 182,53 | 187,94 | 193,50 | 199,23 | 205,12 | 211,20 | 217,45 | 223,88 | 230,51 | 237,33 | 244,36 | 251,59 | 259,04 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 416,32 | 436,07 | 450,27 | 463,60 | 477,32 | 491,45 | 506,00 | 520,97 | 536,39 | 552,27 | 568,62 | 585,45 | 602,78 | 620,62 | 638,99 | 657,91 | 677,38 | 697,43 | 718,07 |
| 1.6 | Расходы на содержание и ТО новых объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 7,08 | 13,50 | 19,92 | 26,34 | 32,76 | 39,18 | 45,60 | 52,02 | 58,44 | 64,87 | 71,29 | 77,71 | 84,13 | 90,55 | 96,97 | 102,74 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 319,26 | 1 469,30 | 1 642,20 | 1 794,73 | 1 885,86 | 1 981,94 | 2 083,25 | 2 190,07 | 2 300,95 | 2 417,76 | 2 540,84 | 2 672,58 | 2 811,50 | 2 958,01 | 3 112,52 | 3 275,47 | 3 442,08 | 3 571,96 | 3 716,99 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 089,20 | 1 220,65 | 1 331,70 | 1 427,81 | 1 508,24 | 1 593,20 | 1 682,94 | 1 777,74 | 1 876,12 | 1 979,95 | 2 089,52 | 2 207,22 | 2 331,55 | 2 462,89 | 2 601,62 | 2 748,17 | 2 902,98 | 3 066,50 | 3 239,24 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 230,06 | 243,40 | 253,87 | 264,03 | 274,59 | 285,57 | 296,99 | 308,87 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,82 | 406,46 | 422,71 | 439,62 | 457,21 | 475,50 |
| 2.3 | Налог на имущество на объекты инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,30 | 0,44 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,29 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,85 | 1,99 | 2,13 | 2,26 |
| 2.4 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 5,25 | 56,61 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 97,49 | 46,12 | 0,00 |
| 2.4.1 | существующих объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | объектов инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 5,25 | 56,61 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 97,49 | 46,12 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16 835,24 | 18 021,50 | 18 475,89 | 18 997,86 | 19 602,21 | 20 225,82 | 20 869,30 | 21 533,29 | 22 213,00 | 22 914,19 | 23 637,55 | 24 377,78 | 25 141,23 | 25 928,61 | 26 740,69 | 27 578,23 | 28 442,05 | 29 332,95 | 30 251,79 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 14 238,55 | 15 201,07 | 15 571,98 | 16 007,99 | 16 526,65 | 17 062,11 | 17 614,93 | 18 185,65 | 18 769,41 | 19 371,91 | 19 993,75 | 20 629,55 | 21 285,57 | 21 962,45 | 22 660,85 | 23 381,47 | 24 125,00 | 24 892,17 | 25 683,75 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 8 766,85 | 9 359,49 | 9 587,86 | 9 856,32 | 10 175,66 | 10 505,36 | 10 845,73 | 11 197,13 | 11 556,56 | 11 927,52 | 12 310,40 | 12 701,87 | 13 105,79 | 13 522,55 | 13 952,57 | 14 396,26 | 14 854,06 | 15 326,42 | 15 813,80 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 2 464,04 | 2 678,46 | 2 757,74 | 2 839,37 | 2 920,61 | 3 004,16 | 3 090,11 | 3 178,52 | 3 269,46 | 3 363,00 | 3 459,21 | 3 558,18 | 3 659,98 | 3 764,69 | 3 872,40 | 3 983,19 | 4 097,15 | 4 214,37 | 4 334,94 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 409,87 | 405,77 | 401,72 | 397,70 | 393,72 | 389,78 | 385,89 | 382,03 | 378,21 | 374,43 | 370,68 | 366,97 | 363,30 | 359,67 | 356,08 | 352,51 | 348,99 | 345,50 | 342,04 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 6,01 | 6,60 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,71 | 8,01 | 8,32 | 8,64 | 8,98 | 9,33 | 9,70 | 10,07 | 10,47 | 10,88 | 11,30 | 11,74 | 12,20 | 12,67 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 132,02 | 141,29 | 145,47 | 149,77 | 154,21 | 158,77 | 163,47 | 168,31 | 173,29 | 178,42 | 183,70 | 189,14 | 194,74 | 200,50 | 206,44 | 212,55 | 218,84 | 225,32 | 231,99 |
|  | объем воды | м3 | 3 463,89 | 3 429,25 | 3 394,96 | 3 361,01 | 3 327,40 | 3 294,12 | 3 261,18 | 3 228,57 | 3 196,28 | 3 164,32 | 3 132,68 | 3 101,35 | 3 070,34 | 3 039,63 | 3 009,24 | 2 979,15 | 2 949,35 | 2 919,86 | 2 890,66 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 38,11 | 41,20 | 42,85 | 44,56 | 46,34 | 48,20 | 50,13 | 52,13 | 54,22 | 56,39 | 58,64 | 60,99 | 63,43 | 65,96 | 68,60 | 71,35 | 74,20 | 77,17 | 80,25 |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,12 |
|  | объем стоков | м3 | 23,84 | 23,60 | 23,37 | 23,13 | 22,90 | 22,67 | 22,45 | 22,22 | 22,00 | 21,78 | 21,56 | 21,35 | 21,13 | 20,92 | 20,71 | 20,51 | 20,30 | 20,10 | 19,90 |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 | 26,68 | 28,84 | 29,99 | 31,19 | 32,44 | 33,73 | 35,08 | 36,49 | 37,95 | 39,46 | 41,04 | 42,68 | 44,39 | 46,17 | 48,01 | 49,93 | 51,93 | 54,01 | 56,17 |
|  | Итого | тыс. руб. | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 026,11 | 28 054,76 | 29 100,82 | 30 188,41 | 31 319,31 | 32 495,42 | 33 705,67 | 34 963,96 | 36 272,37 | 37 635,99 | 39 054,79 | 40 531,21 | 42 067,82 | 43 667,29 | 45 332,45 | 47 066,25 | 48 871,10 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,79 | 2 996,66 | 3 108,40 | 3 224,57 | 3 345,37 | 3 470,99 | 3 600,26 | 3 734,67 | 3 874,42 | 4 020,08 | 4 171,63 | 4 329,33 | 4 493,46 | 4 664,31 | 4 842,18 | 5 027,37 | 5 220,16 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 1,159 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |

Таблица 14.5 Расчёт средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам МУП »Теплосервис» (для котельной Западной)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной составляющей), руб./Гкал | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,79 | 2 996,66 | 3 108,40 | 3 224,57 | 3 345,37 | 3 470,99 | 3 600,26 | 3 734,67 | 3 874,42 | 4 020,08 | 4 171,63 | 4 329,33 | 4 493,46 | 4 664,31 | 4 842,18 | 5 027,37 | 5 220,16 |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания), руб./Гкал | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
| Тариф, индексированный по индексам-дефляторам Минэкономразвития, руб./Гкал | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 829,20 | 2 942,37 | 3 060,06 | 3 179,41 | 3 303,40 | 3 432,24 | 3 566,09 | 3 705,17 | 3 849,67 | 3 999,81 | 4 155,80 | 4 317,88 | 4 486,28 | 4 661,24 | 4 843,03 | 5 031,91 | 5 228,15 | 5 432,05 |
| Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Средства на компенсацию тарифной разницы | млн. руб. | 0,00 | 0,88 | 0,86 | 0,80 | 0,72 | 0,62 | 0,53 | 0,43 | 0,31 | 0,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Рисунок 14.3 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (для котельной Западной)

Таблица 14.6 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной на ул. 7-й км) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | % | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 1 209,98 | 1 350,06 | 1 467,92 | 1 570,13 | 1 656,16 | 1 746,97 | 1 842,81 | 1 943,99 | 2 048,95 | 2 159,65 | 2 276,40 | 2 401,67 | 2 533,91 | 2 673,50 | 2 820,87 | 2 976,44 | 3 140,68 | 3 314,07 | 3 497,12 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 66,50 | 69,66 | 71,93 | 74,06 | 76,25 | 78,50 | 80,83 | 83,22 | 85,68 | 88,22 | 90,83 | 93,52 | 96,29 | 99,14 | 102,07 | 105,09 | 108,21 | 111,41 | 114,71 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 128,88 | 1 265,11 | 1 380,21 | 1 479,82 | 1 563,18 | 1 651,23 | 1 744,25 | 1 842,50 | 1 944,47 | 2 052,07 | 2 165,63 | 2 287,62 | 2 416,49 | 2 552,61 | 2 696,39 | 2 848,28 | 3 008,73 | 3 178,21 | 3 357,24 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 942,13 | 1 055,82 | 1 151,88 | 1 235,01 | 1 304,58 | 1 378,07 | 1 455,69 | 1 537,69 | 1 622,79 | 1 712,59 | 1 807,37 | 1 909,18 | 2 016,72 | 2 130,32 | 2 250,32 | 2 377,08 | 2 510,98 | 2 652,43 | 2 801,84 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 186,75 | 209,29 | 228,33 | 244,81 | 258,60 | 273,17 | 288,56 | 304,81 | 321,68 | 339,48 | 358,27 | 378,45 | 399,77 | 422,28 | 446,07 | 471,20 | 497,74 | 525,78 | 555,40 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 14,59 | 15,29 | 15,78 | 16,25 | 16,73 | 17,23 | 17,74 | 18,26 | 18,80 | 19,36 | 19,93 | 20,52 | 21,13 | 21,76 | 22,40 | 23,06 | 23,75 | 24,45 | 25,17 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 377,57 | 420,83 | 457,26 | 488,96 | 515,82 | 544,16 | 574,07 | 605,63 | 638,39 | 672,94 | 709,36 | 748,42 | 789,64 | 833,14 | 879,05 | 927,51 | 978,66 | 1 032,64 | 1 089,62 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 340,92 | 382,06 | 416,82 | 446,91 | 472,08 | 498,67 | 526,76 | 556,44 | 587,23 | 619,73 | 654,02 | 690,86 | 729,78 | 770,89 | 814,31 | 860,18 | 908,64 | 959,82 | 1 013,89 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 36,64 | 38,77 | 40,44 | 42,05 | 43,74 | 45,49 | 47,31 | 49,20 | 51,17 | 53,21 | 55,34 | 57,55 | 59,86 | 62,25 | 64,74 | 67,33 | 70,02 | 72,82 | 75,74 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 687,23 | 1 804,98 | 1 850,10 | 1 902,24 | 1 963,04 | 2 025,79 | 2 090,55 | 2 157,37 | 2 225,77 | 2 296,34 | 2 369,14 | 2 443,63 | 2 520,46 | 2 599,71 | 2 681,45 | 2 765,77 | 2 852,74 | 2 942,45 | 3 034,98 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 496,97 | 1 598,16 | 1 637,16 | 1 683,00 | 1 737,53 | 1 793,82 | 1 851,94 | 1 911,95 | 1 973,32 | 2 036,66 | 2 102,04 | 2 168,88 | 2 237,86 | 2 309,02 | 2 382,45 | 2 458,21 | 2 536,38 | 2 617,04 | 2 700,26 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 8 040,00 | 8 583,50 | 8 792,94 | 9 039,14 | 9 332,01 | 9 634,37 | 9 946,52 | 10 268,79 | 10 598,42 | 10 938,63 | 11 289,76 | 11 648,77 | 12 019,20 | 12 401,41 | 12 795,78 | 13 202,68 | 13 622,53 | 14 055,73 | 14 502,70 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 190,26 | 206,82 | 212,94 | 219,24 | 225,51 | 231,97 | 238,60 | 245,43 | 252,45 | 259,67 | 267,10 | 274,74 | 282,60 | 290,69 | 299,01 | 307,56 | 316,36 | 325,41 | 334,72 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 31,76 | 31,44 | 31,13 | 30,82 | 30,51 | 30,20 | 29,90 | 29,60 | 29,31 | 29,01 | 28,72 | 28,44 | 28,15 | 27,87 | 27,59 | 27,31 | 27,04 | 26,77 | 26,50 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 5,99 | 6,58 | 6,84 | 7,11 | 7,39 | 7,68 | 7,98 | 8,29 | 8,61 | 8,95 | 9,30 | 9,66 | 10,04 | 10,43 | 10,84 | 11,26 | 11,70 | 12,16 | 12,63 |
|  | Итого | тыс. руб. | 3 274,77 | 3 575,87 | 3 775,28 | 3 961,33 | 4 135,02 | 4 316,91 | 4 507,43 | 4 706,99 | 4 913,12 | 5 128,93 | 5 354,90 | 5 593,71 | 5 844,00 | 6 106,35 | 6 381,37 | 6 669,72 | 6 972,08 | 7 289,16 | 7 621,72 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 116,11 | 2 310,68 | 2 439,54 | 2 559,76 | 2 671,99 | 2 789,53 | 2 912,64 | 3 041,60 | 3 174,79 | 3 314,24 | 3 460,27 | 3 614,58 | 3 776,32 | 3 945,84 | 4 123,56 | 4 309,89 | 4 505,26 | 4 710,16 | 4 925,05 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 0,97 | 1,09 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Рисунок 14.4 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (для котельной на ул. 7-й км)

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В городском поселении «рабочий поселок Мошково» определена одна ЕТО МУП «Теплосервис». В таблицах представлены тарифно-балансовые модели для ТСО, участвующих в ИП.

Таблица 14.7 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 23 645,92 | 23 645,92 | 23 653,99 | 23 653,99 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 781,61 | 781,61 | 781,61 | 781,61 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 22 864,31 | 22 864,31 | 22 872,38 | 22 872,38 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 2 474,00 | 2 474,00 | 2 481,91 | 2 481,91 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 |
|  |  | % | 10,82% | 10,82% | 10,85% | 10,85% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 20 390,31 | 20 390,31 | 20 390,47 | 20 390,47 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 18 338,95 | 20 437,44 | 22 440,12 | 24 212,74 | 25 929,88 | 27 610,74 | 29 367,35 | 31 203,93 | 33 097,68 | 35 077,53 | 37 148,21 | 39 346,74 | 41 649,92 | 44 063,58 | 46 593,89 | 49 247,37 | 52 030,91 | 54 951,77 | 57 786,19 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 095,18 | 1 147,11 | 1 184,88 | 1 219,95 | 1 263,59 | 1 301,00 | 1 339,51 | 1 379,15 | 1 419,98 | 1 462,01 | 1 505,28 | 1 549,84 | 1 595,72 | 1 642,95 | 1 691,58 | 1 741,65 | 1 793,20 | 1 846,28 | 1 900,93 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 16 773,95 | 18 798,22 | 20 515,49 | 21 996,09 | 23 374,47 | 24 691,16 | 26 082,01 | 27 551,21 | 29 075,89 | 30 684,95 | 32 383,06 | 34 207,20 | 36 134,09 | 38 169,52 | 40 319,61 | 42 590,81 | 44 989,96 | 47 524,24 | 50 201,28 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 8 239,83 | 9 234,21 | 10 077,77 | 10 805,09 | 11 482,19 | 12 128,98 | 12 812,20 | 13 533,92 | 14 282,88 | 15 073,30 | 15 907,45 | 16 803,52 | 17 750,06 | 18 749,92 | 19 806,11 | 20 921,79 | 22 100,31 | 23 345,22 | 24 660,26 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 4 636,46 | 5 195,99 | 5 670,66 | 6 079,91 | 6 460,91 | 6 824,85 | 7 209,29 | 7 615,39 | 8 036,83 | 8 481,59 | 8 950,96 | 9 455,17 | 9 987,78 | 10 550,39 | 11 144,69 | 11 772,47 | 12 435,61 | 13 136,11 | 13 876,07 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 1 605,03 | 1 798,72 | 1 963,04 | 2 104,71 | 2 236,60 | 2 362,59 | 2 495,68 | 2 636,26 | 2 782,15 | 2 936,11 | 3 098,60 | 3 273,14 | 3 457,52 | 3 652,28 | 3 858,01 | 4 075,33 | 4 304,90 | 4 547,39 | 4 803,55 |
| 1.2.4 | персонала непромышленной группы (АУП) | тыс. руб. | 2 292,63 | 2 569,30 | 2 804,02 | 3 006,38 | 3 194,78 | 3 374,74 | 3 564,84 | 3 765,64 | 3 974,03 | 4 193,96 | 4 426,05 | 4 675,37 | 4 938,73 | 5 216,93 | 5 510,80 | 5 821,23 | 6 149,14 | 6 495,52 | 6 861,41 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 103,60 | 108,52 | 112,09 | 115,41 | 119,54 | 123,07 | 126,72 | 130,47 | 134,33 | 138,31 | 142,40 | 146,61 | 150,95 | 155,42 | 160,02 | 164,76 | 169,64 | 174,66 | 179,83 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 145,14 | 152,03 | 157,03 | 161,68 | 167,46 | 172,42 | 177,53 | 182,78 | 188,19 | 193,76 | 199,50 | 205,40 | 211,48 | 217,74 | 224,19 | 230,82 | 237,65 | 244,69 | 251,93 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 221,08 | 231,56 | 239,19 | 246,27 | 255,08 | 262,63 | 270,40 | 278,41 | 286,65 | 295,13 | 303,87 | 312,86 | 322,12 | 331,66 | 341,47 | 351,58 | 361,99 | 372,70 | 383,73 |
| 1.6 | Расходы на содержание и ТО новых объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 231,45 | 473,35 | 749,73 | 1 060,46 | 1 371,19 | 1 681,92 | 1 992,64 | 2 303,37 | 2 614,10 | 2 924,83 | 3 235,56 | 3 546,29 | 3 857,01 | 4 167,74 | 4 478,47 | 4 789,20 | 4 868,48 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 612,75 | 18 487,73 | 31 274,78 | 32 255,89 | 33 683,51 | 34 360,23 | 34 345,36 | 34 355,25 | 34 383,03 | 34 437,47 | 34 520,03 | 34 641,93 | 34 796,20 | 34 984,63 | 35 209,12 | 35 471,69 | 26 602,82 | 17 818,87 | 17 929,58 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 065,73 | 5 677,06 | 6 195,68 | 6 642,82 | 7 059,09 | 7 456,73 | 7 876,77 | 8 320,47 | 8 780,92 | 9 266,86 | 9 779,68 | 10 330,57 | 10 912,49 | 11 527,20 | 12 176,52 | 12 862,43 | 13 586,97 | 14 352,32 | 15 160,79 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 509,70 | 539,26 | 562,64 | 585,15 | 612,21 | 636,69 | 662,16 | 688,65 | 716,19 | 744,84 | 774,64 | 805,62 | 837,85 | 871,36 | 906,21 | 942,46 | 980,16 | 1 019,37 | 1 060,14 |
| 2.3 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 19,37 | 20,50 | 21,39 | 22,24 | 23,27 | 24,20 | 25,17 | 26,18 | 27,22 | 28,31 | 29,44 | 30,62 | 31,85 | 33,12 | 34,44 | 35,82 | 37,26 | 38,75 | 40,30 |
| 2.4 | Транспортный налог | тыс. руб. | 10,89 | 11,52 | 12,02 | 12,50 | 13,08 | 13,60 | 14,15 | 14,71 | 15,30 | 15,91 | 16,55 | 17,21 | 17,90 | 18,61 | 19,36 | 20,13 | 20,94 | 21,78 | 22,65 |
| 2.5 | Прочие налоги | тыс. руб. | 7,05 | 7,46 | 7,78 | 8,09 | 8,47 | 8,81 | 9,16 | 9,53 | 9,91 | 10,30 | 10,72 | 11,14 | 11,59 | 12,05 | 12,54 | 13,04 | 13,56 | 14,10 | 14,67 |
| 2.6 | Налог на имущество на объекты инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 2 958,29 | 5 764,66 | 5 575,88 | 5 489,72 | 5 209,31 | 4 747,07 | 4 284,83 | 3 822,59 | 3 360,35 | 2 898,11 | 2 435,87 | 1 973,63 | 1 511,39 | 1 049,15 | 586,91 | 226,68 | 72,27 | 29,35 |
| 2.7 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 9 273,64 | 18 710,61 | 19 409,20 | 20 477,68 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 11 737,25 | 2 300,29 | 1 601,69 |
| 2.7.1 | существующих объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | объектов инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 9 273,64 | 18 710,61 | 19 409,20 | 20 477,68 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 11 737,25 | 2 300,29 | 1 601,69 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 32 114,47 | 34 368,39 | 35 243,15 | 36 237,61 | 37 617,30 | 38 816,78 | 40 054,58 | 41 331,91 | 42 639,31 | 43 988,12 | 45 379,66 | 46 803,47 | 48 272,02 | 49 786,69 | 51 348,96 | 52 960,30 | 54 622,26 | 56 336,44 | 58 104,48 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 27 841,93 | 29 724,05 | 30 459,71 | 31 312,58 | 32 520,98 | 33 574,66 | 34 662,48 | 35 785,54 | 36 934,26 | 38 119,85 | 39 343,49 | 40 594,62 | 41 885,52 | 43 217,48 | 44 591,80 | 46 009,82 | 47 472,93 | 48 982,57 | 50 540,22 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 3 502,13 | 3 502,13 | 3 503,33 | 3 503,33 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 7 950,00 | 8 487,42 | 8 694,51 | 8 937,96 | 9 227,55 | 9 526,52 | 9 835,18 | 10 153,84 | 10 479,78 | 10 816,18 | 11 163,38 | 11 518,38 | 11 884,66 | 12 262,59 | 12 652,54 | 13 054,89 | 13 470,04 | 13 898,39 | 14 340,35 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 4 272,54 | 4 644,34 | 4 783,44 | 4 925,03 | 5 096,32 | 5 242,12 | 5 392,10 | 5 546,37 | 5 705,05 | 5 868,27 | 6 036,16 | 6 208,86 | 6 386,49 | 6 569,21 | 6 757,16 | 6 950,48 | 7 149,33 | 7 353,87 | 7 564,27 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 710,70 | 703,59 | 696,80 | 689,83 | 687,03 | 680,16 | 673,35 | 666,62 | 659,95 | 653,35 | 646,82 | 640,35 | 633,95 | 627,61 | 621,33 | 615,12 | 608,97 | 602,88 | 596,85 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 6,01 | 6,60 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,71 | 8,01 | 8,32 | 8,64 | 8,98 | 9,33 | 9,70 | 10,07 | 10,47 | 10,88 | 11,30 | 11,74 | 12,20 | 12,67 |
|  | Итого | тыс. руб. | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,23 | 1,14 | 1,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | руб./Гкал | 2 749,65 | 2 897,41 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 1,226 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 |

Таблица 14.8 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 |
|  |  | % | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 5 968,43 | 6 515,68 | 6 964,63 | 7 364,91 | 7 715,49 | 8 083,39 | 8 469,50 | 8 874,80 | 9 294,46 | 9 734,74 | 10 196,72 | 10 688,36 | 11 204,79 | 11 747,32 | 12 317,34 | 12 916,33 | 13 545,82 | 14 207,46 | 14 902,31 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 553,42 | 1 627,09 | 1 680,08 | 1 729,81 | 1 781,02 | 1 833,73 | 1 888,01 | 1 943,90 | 2 001,44 | 2 060,68 | 2 121,67 | 2 184,48 | 2 249,14 | 2 315,71 | 2 384,26 | 2 454,83 | 2 527,49 | 2 602,31 | 2 679,34 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 3 606,62 | 4 041,87 | 4 409,60 | 4 727,84 | 4 994,16 | 5 275,48 | 5 572,65 | 5 886,56 | 6 212,32 | 6 556,11 | 6 918,93 | 7 308,67 | 7 720,37 | 8 155,25 | 8 614,64 | 9 099,90 | 9 612,50 | 10 153,97 | 10 725,95 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 1 585,40 | 1 776,72 | 1 938,37 | 2 078,26 | 2 195,33 | 2 318,99 | 2 449,62 | 2 587,61 | 2 730,81 | 2 881,93 | 3 041,41 | 3 212,74 | 3 393,71 | 3 584,88 | 3 786,82 | 4 000,13 | 4 225,45 | 4 463,47 | 4 714,90 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 2 021,23 | 2 265,15 | 2 471,23 | 2 649,58 | 2 798,83 | 2 956,49 | 3 123,03 | 3 298,95 | 3 481,51 | 3 674,18 | 3 877,51 | 4 095,93 | 4 326,65 | 4 570,38 | 4 827,82 | 5 099,78 | 5 387,05 | 5 690,50 | 6 011,04 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 241,87 | 253,34 | 261,59 | 269,34 | 277,31 | 285,52 | 293,97 | 302,67 | 311,63 | 320,85 | 330,35 | 340,13 | 350,20 | 360,56 | 371,24 | 382,22 | 393,54 | 405,19 | 417,18 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 150,19 | 157,31 | 162,43 | 167,24 | 172,19 | 177,29 | 182,53 | 187,94 | 193,50 | 199,23 | 205,12 | 211,20 | 217,45 | 223,88 | 230,51 | 237,33 | 244,36 | 251,59 | 259,04 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 416,32 | 436,07 | 450,27 | 463,60 | 477,32 | 491,45 | 506,00 | 520,97 | 536,39 | 552,27 | 568,62 | 585,45 | 602,78 | 620,62 | 638,99 | 657,91 | 677,38 | 697,43 | 718,07 |
| 1.6 | Расходы на содержание и ТО новых объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 7,08 | 13,50 | 19,92 | 26,34 | 32,76 | 39,18 | 45,60 | 52,02 | 58,44 | 64,87 | 71,29 | 77,71 | 84,13 | 90,55 | 96,97 | 102,74 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 319,26 | 1 469,30 | 1 642,20 | 1 794,73 | 1 885,86 | 1 981,94 | 2 083,25 | 2 190,07 | 2 300,95 | 2 417,76 | 2 540,84 | 2 672,58 | 2 811,50 | 2 958,01 | 3 112,52 | 3 275,47 | 3 442,08 | 3 571,96 | 3 716,99 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 089,20 | 1 220,65 | 1 331,70 | 1 427,81 | 1 508,24 | 1 593,20 | 1 682,94 | 1 777,74 | 1 876,12 | 1 979,95 | 2 089,52 | 2 207,22 | 2 331,55 | 2 462,89 | 2 601,62 | 2 748,17 | 2 902,98 | 3 066,50 | 3 239,24 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 230,06 | 243,40 | 253,87 | 264,03 | 274,59 | 285,57 | 296,99 | 308,87 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,82 | 406,46 | 422,71 | 439,62 | 457,21 | 475,50 |
| 2.3 | Налог на имущество на объекты инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,30 | 0,44 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,29 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,85 | 1,99 | 2,13 | 2,26 |
| 2.4 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 5,25 | 56,61 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 97,49 | 46,12 | 0,00 |
| 2.4.1 | существующих объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | объектов инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 5,25 | 56,61 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 97,49 | 46,12 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16 835,24 | 18 021,50 | 18 475,89 | 18 997,86 | 19 602,21 | 20 225,82 | 20 869,30 | 21 533,29 | 22 213,00 | 22 914,19 | 23 637,55 | 24 377,78 | 25 141,23 | 25 928,61 | 26 740,69 | 27 578,23 | 28 442,05 | 29 332,95 | 30 251,79 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 14 238,55 | 15 201,07 | 15 571,98 | 16 007,99 | 16 526,65 | 17 062,11 | 17 614,93 | 18 185,65 | 18 769,41 | 19 371,91 | 19 993,75 | 20 629,55 | 21 285,57 | 21 962,45 | 22 660,85 | 23 381,47 | 24 125,00 | 24 892,17 | 25 683,75 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 8 766,85 | 9 359,49 | 9 587,86 | 9 856,32 | 10 175,66 | 10 505,36 | 10 845,73 | 11 197,13 | 11 556,56 | 11 927,52 | 12 310,40 | 12 701,87 | 13 105,79 | 13 522,55 | 13 952,57 | 14 396,26 | 14 854,06 | 15 326,42 | 15 813,80 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 2 464,04 | 2 678,46 | 2 757,74 | 2 839,37 | 2 920,61 | 3 004,16 | 3 090,11 | 3 178,52 | 3 269,46 | 3 363,00 | 3 459,21 | 3 558,18 | 3 659,98 | 3 764,69 | 3 872,40 | 3 983,19 | 4 097,15 | 4 214,37 | 4 334,94 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 409,87 | 405,77 | 401,72 | 397,70 | 393,72 | 389,78 | 385,89 | 382,03 | 378,21 | 374,43 | 370,68 | 366,97 | 363,30 | 359,67 | 356,08 | 352,51 | 348,99 | 345,50 | 342,04 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 6,01 | 6,60 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,71 | 8,01 | 8,32 | 8,64 | 8,98 | 9,33 | 9,70 | 10,07 | 10,47 | 10,88 | 11,30 | 11,74 | 12,20 | 12,67 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 132,02 | 141,29 | 145,47 | 149,77 | 154,21 | 158,77 | 163,47 | 168,31 | 173,29 | 178,42 | 183,70 | 189,14 | 194,74 | 200,50 | 206,44 | 212,55 | 218,84 | 225,32 | 231,99 |
|  | объем воды | м3 | 3 463,89 | 3 429,25 | 3 394,96 | 3 361,01 | 3 327,40 | 3 294,12 | 3 261,18 | 3 228,57 | 3 196,28 | 3 164,32 | 3 132,68 | 3 101,35 | 3 070,34 | 3 039,63 | 3 009,24 | 2 979,15 | 2 949,35 | 2 919,86 | 2 890,66 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 38,11 | 41,20 | 42,85 | 44,56 | 46,34 | 48,20 | 50,13 | 52,13 | 54,22 | 56,39 | 58,64 | 60,99 | 63,43 | 65,96 | 68,60 | 71,35 | 74,20 | 77,17 | 80,25 |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,12 |
|  | объем стоков | м3 | 23,84 | 23,60 | 23,37 | 23,13 | 22,90 | 22,67 | 22,45 | 22,22 | 22,00 | 21,78 | 21,56 | 21,35 | 21,13 | 20,92 | 20,71 | 20,51 | 20,30 | 20,10 | 19,90 |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 | 26,68 | 28,84 | 29,99 | 31,19 | 32,44 | 33,73 | 35,08 | 36,49 | 37,95 | 39,46 | 41,04 | 42,68 | 44,39 | 46,17 | 48,01 | 49,93 | 51,93 | 54,01 | 56,17 |
|  | Итого | тыс. руб. | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 026,11 | 28 054,76 | 29 100,82 | 30 188,41 | 31 319,31 | 32 495,42 | 33 705,67 | 34 963,96 | 36 272,37 | 37 635,99 | 39 054,79 | 40 531,21 | 42 067,82 | 43 667,29 | 45 332,45 | 47 066,25 | 48 871,10 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,79 | 2 996,66 | 3 108,40 | 3 224,57 | 3 345,37 | 3 470,99 | 3 600,26 | 3 734,67 | 3 874,42 | 4 020,08 | 4 171,63 | 4 329,33 | 4 493,46 | 4 664,31 | 4 842,18 | 5 027,37 | 5 220,16 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 1,159 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Общая стоимость мероприятий (в части, относимой на теплофикацию) до 2042 г. (без НДС, в прогнозных ценах), предусмотренных схемой теплоснабжения, составляет 316,7 млн. руб.

Все мероприятия, запланированные для организаций, были сформированы по 2 основным группам:

      - Группа 1 – «Группа проектов на источниках тепловой энергии»;

      - Группа 2 – «Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них».

На основе анализа этих данных был сформирован перечень участков тепловых сетей, требующих замены трубопроводов без изменения их диаметра с целью повышения напора теплоносителя у потребителей, а также для обеспечения нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

Суммарные капитальные вложения по тепловым источникам рассматриваемых организаций составляют 16,16 млн. руб. (без НДС, в прогнозных ценах).

Суммарные капитальные вложения по тепловым сетям рассматриваемых организаций составляют 300,55 млн. руб. (без НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- по блоку «Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных нагрузок» – 0,9 млн. руб.;

- по блоку «Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности работы» – 299,65 млн. руб.

Рисунок 14.5. Структура инвестиций по направлениям использования, тыс. руб., %.

Из рисунка 14-5 видно, что схемой теплоснабжения основной объём мероприятий запланирован на тепловых сетях и сооружениях на них.

Необходимо отметить, что увеличение тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, не является единственным источником финансирования запланированных мероприятий. Так, источниками покрытия расходов по различным мероприятиям Схемы могут являться (максимальные доли средств по Блокам Схемы мероприятиям Схемы):

- собственные средства:

      - плата за присоединение – до 10%;

      - за счёт нормативной прибыли и амортизационных отчислений – до 30%;

- внешние источники:

      - бюджетные средства – до 97%;

      - финансирование в рамках федеральной программы – до 100%;

      - специальный казначейский кредит – до 100%;

      - заёмные средства – до 5%.

Таблица 14.9 Сводная информация по анализу тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей РСО, реализующих мероприятия в рамках Схемы теплоснабжения

| Организация | Финансирование, млн. руб. |  |  | Среднегодовой показатель за период реализации Схемы |  |  | Эффективность инвестиций |  | Доля собственных источников финансирования, % |  | Региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | Областной бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Тепловые источники | Сети, включая перевод на закрытую систему ГВС | Отпуск, тыс. Гкал | Тариф, руб./Гкал | Компенсация, млн. руб. | Срок окупаемости простой, лет | ЧДД при значении NPV=0, млн. руб. | Плата за присоединение | Амортизация и прибыль |  |  |  |
| МУП «Теплосервис» (котельные № 1, 3-6, 8) | 315,16 | 14,62 | 300,55 | 20,48 | 4 689,66 | 2,80 | 10,84 | 281,94 | 0,29% | 0,00% | 11,31% | 88,23% | 0,17% |
| МУП «Теплосервис» (котельная Западная) | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 9,36 | 3 877,11 | 0,30 | 9,37 | 30,43 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| ИТОГО | 316,70 | 16,16 | 300,55 | 29,85 | - | 3,09 | - | 312,37 | 0,28% | 0,00% | 11,26% | 87,80% | 0,66% |

Рисунок 14.6. Структура источников финансирования мероприятий Схемы теплоснабжения, млн руб., %

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

За период 2020-2024 гг. тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ТСО гп. рп. Мошково претерпели изменения, связанные с ежегодным пересмотром индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России. Показатели инфляции изменились, и как следствие, изменились и индексы-дефляторы на капитальные инвестиции, тепловую энергию, топливо, ИПЦ, номинальную заработную плату.

В целом, расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, носят оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на тепловую энергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и могут быть уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

«Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории гп. рп. Мошково действуют несколько теплоснабжающих организаций.

Таблица 15.1. Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование ТСО | Район теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно стоящая газовая котельная №1 | МУП «Теплосервис» | рп. Мошково |
| 2 | Газовая котельная №3 |  | рп. Мошково |
| 3 | Газовая котельная №4 |  | рп. Мошково |
| 4 | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  | рп. Мошково |
| 5 | Газовая котельная №6 |  | рп. Мошково |
| 6 | Котельная «Западная» |  | рп. Мошково |
| 7 | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ | МКОУ «Мошковская ОШИ» | рп. Мошково |
| 8 | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) | рп. Мошково |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения статус ЕТО не присвоен какой-либо ресурсоснабжающей организации.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения по совокупности приведенных выше критериев, статусом единой теплоснабжающей организацией следует наделить МУП «Теплосервис».

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Теплосервис»  в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен на рисунке ниже.

Рисунок 15.1. Зоны деятельности РСО

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

В связи с отсутствием данного раздела в утверждённой схеме теплоснабжения, глава разрабатывалась на основании базового 2024 года.

«Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Глава «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

При этом перечни мероприятий содержат такие сведения как: уникальный номер, краткое описание, срок реализации, объем и источник инвестиций.

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2025 года, с НДС, представлен ниже (Таблица 16.1).

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 2025 года с НДС, представлен ниже (Таблица 16.2).

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Потребители с нагрузкой на горячее водоснабжение присоединены к Котельной «Западная» и Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ».

Подготовка горячей воды потребителей, присоединенные к Котельной «Западная», присоединены через ЦТП – система теплоснабжения закрытая.

Информация по способам присоединения потребителей к котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» отсутствует. В связи с этим, технико-экономическое обоснование предложений по переводу потребителей на закрытую систему теплоснабжения не приводится.

Таблица 16.1. Реестр проектов по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  | 13485,41 |
| 001.01.01.001 | Строительство новой газовой котельной №8 для переключения ряда потребителей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минообороны России (ЦВО) мощностью 0,6 МВт | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | 2026 | 2028 | 13485,41 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  | 1980,00 |
| 001.01.02.001 | Замена пластин и прокладок теплообменников FUNKE FP 41-151-1 EH, 60шт., на котельной №3 | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | областной бюджет | 2025 | 2026 | 360,00 |
| 001.01.02.002 | Замена затвора дискового межфланцевого Ду200 теплообменника Funke, 2 шт., на котельной №3 | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | областной бюджет | 2025 | 2026 | 160,00 |
| 001.01.02.003 | Замена пластин и прокладок теплообменников РИДАН НН №062, 60 шт. на котельной «Западная» | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | областной бюджет | 2025 | 2026 | 360,00 |
| 001.01.02.004 | Замена трехходового клапана Ду200 на котельной западая» | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | областной бюджет | 2025 | 2026 | 1100,00 |

Таблица 16.2. Реестр проектов по тепловым сетям

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275226,92 |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,45111 |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ ИТП многоквартирного жилого дома, располагаемого на кадастровом квартале 54:18:100118:544 | Подключение перспективных потребителей | рп. Мошково | плата за подключение | протяженность, Т1/Т2, Ду45, подземная прокладка | м |  | 50 | 2025 | 2026 | 852,45 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16432,72 |
| 001.02.02.001 | Строительство тепловых сетей для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) на новую газовую котельную №8 | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | Т1/Т2, Ду150, подземная прокладка | м |  | 590 | 2026 | 2028 | 15818,96 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду50, подземная прокладка | м |  | 10 | 2026 | 2028 | 170,49 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду80, подземная прокладка | м |  | 20 | 2026 | 2028 | 340,98 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду32, подземная прокладка | м |  | 6 | 2026 | 2028 | 102,29 |
|  |  |  |  |  | Т3/Т4, Ду50/40, подземная прокладка | м |  | 250 | 2026 | 2028 | 4262,26 |
| 001.02.03.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257941,743 |
| 001.02.03.001 | »Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной №1» | износ тепловых сетей | рп. Мошково | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | диаметр, Ду, протяженностью 3722,25 м | мм | 32-200 | 32-200 | 2025 | 2025 | 143342,66 |
| 001.02.03.002 | «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной №3» | износ тепловых сетей | рп. Мошково | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | диаметр, Ду, протяженностью 3267,4 м | мм | 32-200 | 32-250 | 2025 | 2025 | 114599,083 |

«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

В связи с отсутствием замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения, ответы разработчиков не приводятся.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В связи с отсутствием замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения, ответы разработчиков не приводятся.

«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения по объемам отпуска тепловой энергии, количества сжигаемого топлива, предложен вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Актуализированная схема теплоснабжения переработана в полном объеме, согласно постановлению Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Базовый год актуализации – 2024 год.

Главы и разделы схемы теплоснабжения актуализированы с использованием Методических указаний, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

Приложения

Реестр тепловых сетей от котельной МУП «Теплосервис»

Таблица 19.1. Тепловые сети от Котельной №1

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1-ТК1 | 25 | 25 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| ТК1-УП1 | 19 | 19 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| УП1-УП2 | 23 | 23 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| УП2-УТ1 | 41 | 41 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| УТ1-УТ2 | 9 | 9 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| УТ-2-УТ3 | 20 | 20 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| УТ3-УТ4 | 18 | 18 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| УТ4-УТ5 | 20 | 20 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| УТ5-УТ6 | 29 | 29 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| УТ6-ТК2 | 97 | 97 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| ТК2-Пушкина 2 | 57 | 57 | 32 | 32 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| ТК2 - ТК3 | 65 | 65 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | подземная канал. | 1974 | отопление | 95/70 |
| ТК3-УП 3 | 8 | 8 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП 3-УТ8 | 21 | 21 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ8-Пионерская 7 | 8 | 8 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ8-ТК4 | 13 | 13 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК2-ТК5 | 48 | 48 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | подземная канал. | 1974 | отопление | 95/70 |
| ТК5-ТК6 | 65 | 65 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | подземная канал. | 1974 | отопление | 95/70 |
| ТК6-УП4 | 26 | 26 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | подземная канал. | 1974 | отопление | 95/70 |
| УП4-УТ9 | 21 | 21 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | подземная канал. | 1974 | отопление | 95/70 |
| УТ9-УП5 | 52 | 52 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подвал | 1979 | отопление | 95/70 |
| УТ9-РУС | 43 | 43 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | подвал | 1998 | отопление | 95/70 |
| УТ5-Советская 9 | 15 | 15 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1979 | отопление | 95/70 |
| УТ 10-УП6 | 36 | 36 | 25 | 25 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1984 | отопление | 95/70 |
| УП6-Советская 29 | 93 | 93 | 25 | 25 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1984 | отопление | 95/70 |
| УТ10-УП7 | 43 | 43 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подвал | 1979 | отопление | 95/70 |
| ТК3-ТК8 | 34 | 34 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1974 | отопление | 95/70 |
| ТК8-Пионерская 10 | 24 | 24 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК8-Народная | 95 | 95 | 133 | 133 | ИПСТ, стеклохолст | лоток ППУ | 2001 | отопление | 95/70 |
| Народная-ТК10 | 62 | 62 | 133 | 133 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК10-УТ11 | 15 | 15 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| УТ11-Пионерская 14 | 16 | 16 | 32 | 32 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| УТ11-Пионерская 16 | 6 | 6 | 32 | 32 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| ТК10-УП9 | 22 | 22 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1998 | отопление | 95/70 |
| УП9-УП10 | 11 | 11 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1998 | отопление | 95/70 |
| УП10-СОШ 2 | 29 | 29 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1998 | отопление | 95/70 |
| ТК10-ТК11 | 72 | 72 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК11-Пионерская 18 | 10 | 10 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК11-ТК12 | 19 | 19 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК12-Пионерская 20 | 29 | 29 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | лоток ППУ | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК12-ТК13 | 32 | 32 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК13-Пионерская 24 | 19 | 19 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК13-УТ-12 | 55 | 55 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК 8- УТ 13 | 11 | 11 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 2001 | отопление | 95/70 |
| УТ13-ТК 14 | 206 | 206 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК14 - ТК15 | 75 | 75 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК15-ТК16 | 72 | 72 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК16-ТК17 | 14 | 14 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК17-УТ14 | 35 | 35 | 89 | 89 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ14-УТ15 | 33 | 33 | 89 | 89 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ14-ТК19 | 25 | 25 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1998 | отопление | 95/70 |
| УТ15-ТК18 | 31 | 31 | 89 | 89 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| ТК16-УТ16 | 145 | 145 | 102 | 102 | ИПСТ, стеклохолст | подземная канал. | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ16-УП13 | 10 | 10 | 102 | 102 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| ТК2-ТК9 | 34 | 34 | 133 | 133 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2017 | отопление | 95/70 |
| ТК9-Пионерская 6 | 6 | 6 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | наземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК9-УТ17 | 21 | 21 | 133 | 133 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2017 | отопление | 95/70 |
| УТ17-Пионерская 4 | 29 | 29 | 32 | 32 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| УТ17-УТ18 | 34 | 34 | 133 | 133 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2017 | отопление | 95/70 |
| УТ18-УП14 | 46 | 46 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| УТ18-ТК20 | 5 | 5 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК20-ТК21 | 8 | 8 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК21-Пионерская2 | 32 | 32 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК21-УТ19 | 57 | 57 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| УТ19-УП15 | 86 | 86 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| УП15-УП16 | 18 | 18 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| УП16-ТК22 | 28 | 28 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК22-ДК | 49 | 49 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1998 | отопление | 95/70 |
| ТК22-ТК23 | 7 | 7 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК23-УП17 | 13 | 13 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| УП17-УП18 | 21 | 21 | 108 | 108 | ИПСТ, стеклохолст | подземная ППУ | 1985 | отопление | 95/70 |
| УП18-УП19 | 53 | 53 | 108 | 108 | ИПСТ, стеклохолст | подземная ППУ | 1985 | отопление | 95/70 |
| УП19-УП20 | 25 | 25 | 108 | 108 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| УП20-ТК24 | 10 | 10 | 108 | 108 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| ТК24-ТК25 | 33 | 33 | 108 | 108 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| ТК25-УП21 | 48 | 48 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1998 | отопление | 95/70 |
| УП21-Кирова5/1 | 5 | 5 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1998 | отопление | 95/70 |
| ТК25-УТ19 | 45 | 45 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 2001 | отопление | 95/70 |
| УТ19-ТК26 | 37 | 37 | 114 | 114 | ИПСТ, стеклохолст | лоток | 2001 | отопление | 95/70 |
| ТК26-Дсад Рябинка | 76 | 76 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1998 | отопление | 95/70 |
| ТК26-Военкомат | 48 | 48 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2001 | отопление | 95/70 |
| Котельная 2- УП1 | 62 | 62 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1983 | отопление | 95/70 |
| УП1-УП2 | 44 | 44 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1983 | отопление | 95/70 |
| УП2-УП3 | 29 | 29 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1983 | отопление | 95/70 |
| УП3-ТК1 | 29 | 29 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1983 | отопление | 95/70 |
| ТК1-УП4 | 21 | 21 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1983 | отопление | 95/70 |
| УП4-ТК2 | 64 | 64 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1983 | отопление | 95/70 |
| ТК2-ТК3 | 74 | 74 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1983 | отопление | 95/70 |
| ТК3-ЦТП | 21 | 21 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1983 | отопление | 95/70 |
| ЦТП-ТК4 | 45 | 45 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 1983 | отопление | 95/70 |
| ТК4-ТК5 | 61 | 61 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 2005 | отопление | 95/70 |
| ТК5-УТ8 Д/сад | 41 | 41 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 1976 | отопление | 95/70 |
| ТК5-УТ9 Пушкина 30а | 6 | 6 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 2012 | отопление | 95/70 |
| ТК4-УТ10 Пушкина 2а | 23 | 23 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 2005 | отопление | 95/70 |
| ТК4-УП5 | 97 | 97 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 2011 | отопление | 95/70 |
| УП5-ТК6 | 32 | 32 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 2005 | отопление | 95/70 |
| ТК6-УТ11 Пушкина 11а | 55 | 55 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 2012 | отопление | 95/70 |
| ТК6-УТ12 Пушкина 6а | 67 | 67 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 2012 | отопление | 95/70 |
| УТ12-УП6 | 7 | 7 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная в лотках | 2005 | отопление | 95/70 |
| УП6-УП7 | 56 | 56 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2005 | отопление | 95/70 |
| УП7-УТ13 Пушкина7а | 9 | 9 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2012 | отопление | 95/70 |
| УТ13 Пушкина7а-подвал УТПушкина7а | 57 | 57 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | подвал | 1997 | отопление | 95/70 |
| УТ Пушкина7а- УТ Пушкина8а | 38 | 38 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1997 | отопление | 95/70 |
| УТ Пушкина8а- УТ Пушкина9а | 42 | 42 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1997 | отопление | 95/70 |
| УТ Пушкина9а- УТ Пушкина10а | 57 | 57 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1997 | отопление | 95/70 |
| на ул. Логовская | 0 | 0 |  |  | ИПСТ, стеклохолст |  |  | отопление | 95/70 |
| УТ2-до вр Д 89 | 181 | 181 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1997 | отопление | 95/70 |
| врезка Д 89 до УП6 | 191 | 191 | 89 | 89 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1997 | отопление | 95/70 |
| УП6-УТ3 Логовская 6 | 29 | 29 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1997 | отопление | 95/70 |
| УТ3 Логовская 6УТ5 Логовская 22 | 31 | 31 | 40 | 40 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1997 | отопление | 95/70 |
| на Пожарную часть | 0 | 0 |  |  | ИПСТ, стеклохолст |  |  | отопление | 95/70 |
| ТК УТ1-УП5 | 95 | 95 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2000 | отопление | 95/70 |
| УП5-УП6 | 76 | 76 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2000 | отопление | 95/70 |
| УП6- УТ6 | 31 | 31 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2000 | отопление | 95/70 |
| УТ6-УТ пож.части | 51 | 51 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2000 | отопление | 95/70 |
| ИТОГО | 4718 | 4718 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19.2. Тепловые сети от Котельной №3

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК1-УТ | 11 | 11 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ1-гараж котельной №3 | 5 | 5 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ1-УП1 | 45 | 45 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП1-УП2 | 20 | 20 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП2-К1 | 65 | 65 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| К1-УТ2 | 33 | 33 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ2-УТ3 | 49 | 49 | 32 | 32 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ3-УП3 | 17 | 17 | 32 | 32 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ2-УТ4 | 16 | 16 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ4-ТК2 | 16 | 16 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| ТК2-УП5 | 22 | 22 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УП5-УТ5 | 10 | 10 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УТ5-УП6 | 43 | 43 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УП6-УТ6 | 1 | 1 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УП6-УП7 | 5 | 5 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УП7-УП8 | 28 | 28 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 2018 | отопление | 95/70 |
| УП8-УП9 | 25 | 25 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 2018 | отопление | 95/70 |
| УП9-ТК3 | 46 | 46 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 2018 | отопление | 95/70 |
| ТК3-ТК5 | 93 | 93 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК5-УП11 | 9 | 9 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК5-УП12 | 15 | 15 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП12-ТК6 | 50 | 50 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК6-ТК7 | 35 | 35 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК7-УП13 | 18 | 18 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП14-УП15 | 17 | 17 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП13-УП14 | 20 | 20 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП15-УП16 | 13 | 13 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП16-УТ7 | 33 | 33 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УТ7-УП17 | 9 | 9 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП17-УП18 | 7 | 7 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП18-ТК8 | 43 | 43 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК8-УП19 | 10 | 10 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП19-УП20 | 33 | 33 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП20-Лесная3а | 19 | 19 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК8-Лесная 2а | 3 | 3 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК2-УТ9 | 66 | 66 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ9-УП32 | 20 | 20 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП32-УТ10 | 51 | 51 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ10-УТ11 | 7 | 7 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ11-УП33 | 3 | 3 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП33-ТК10 | 8 | 8 | 32 | 32 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1990 | отопление | 95/70 |
| ТК10-УТ12 | 75 | 75 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ12-Кирова 17 | 18 | 18 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ12-ТК11 | 62 | 62 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК11-УТ13 | 19 | 19 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ13-Кирова19 | 6 | 6 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ13-Кирова19а | 8 | 8 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| ТК11-УТ14 | 17 | 17 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ14-УП34 | 33 | 33 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ14-Кирова21 | 13 | 13 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП34-Кирова23 | 13 | 13 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ13-УП35 | 37 | 37 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП35-УТ15 | 36 | 36 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ15-УП36 | 2 | 2 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП36-УТ16 | 47 | 47 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ16-УТ17 | 10 | 10 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ17-ТК12 | 21 | 21 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| ТК12-Большевистская4 | 18 | 18 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| ТК12-УП37 | 17 | 17 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП37-УП38 | 3 | 3 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП38-УП39 | 29 | 29 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП39-УП40 | 5 | 5 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП40-УП41 | 14 | 14 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП41-УП42 | 14 | 14 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП42-УТ20 | 36 | 36 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ20-Горького3б | 12 | 12 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ20-Горького 3а | 39 | 39 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| ТК10-ТК13 | 36 | 36 | 125 | 125 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2019 | отопление | 95/70 |
| ТК13-ТК14 | 22 | 22 | 25 | 25 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| ТК13-УТ21 | 42 | 42 | 125 | 125 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2019 | отопление | 95/70 |
| УТ21-УТ22 | 40 | 40 | 125 | 125 | ИПСТ, стеклохолст | гильза | 2019 | отопление | 95/70 |
| УТ22-УП43 | 51 | 51 | 125 | 125 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2019 | отопление | 95/70 |
| УТ23-УП44 | 22 | 22 | 125 | 125 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2019 | отопление | 95/70 |
| УП44-УП45 | 17 | 17 | 125 | 125 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2019 | отопление | 95/70 |
| УП45-УТ23А | 1 | 1 | 125 | 125 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 2019 | отопление | 95/70 |
| УТ23А-УТ24 | 3 | 3 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| УП45-УТ24 | 25 | 25 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ24-УТ25 | 16 | 16 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| УТ25-ТК15 | 47 | 47 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| ТК15-Горького 4а | 7 | 7 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1990 | отопление | 95/70 |
| Горького 4а-Горького4б | 23 | 23 | 50 | 50 | ИПСТ, стеклохолст | в канале | 1985 | отопление | 95/70 |
| ТК1-УТ26 | 37 | 37 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ26-УП46 | 8 | 8 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП46-УТ27 | 26 | 26 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ26-УТ27 | 37 | 37 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ27-УТ28 | 18 | 18 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ28-К | 3 | 3 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| К-УТ29 | 20 | 20 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ29-УТ30 | 3 | 3 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ30-УТ31 | 20 | 20 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ31-УТ32 | 52 | 52 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ32-УТ33 | 12 | 12 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ33-УТ34 | 18 | 18 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ34-УТ35 | 7 | 7 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ35-УТ36 | 13 | 13 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ36-УТ37 | 22 | 22 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ37-Гагарина2а | 42 | 42 | 32 | 32 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ37-ТК16 | 19 | 19 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК16-ТК17 | 25 | 25 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК17-УП48 | 6 | 6 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК17-УТ38 | 53 | 53 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП48-Вокзальная17а | 36 | 36 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК17-УП49 | 7 | 7 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК17-УП50 | 12 | 12 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП50-Гагарина 2 | 19 | 19 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК16-УП51 | 93 | 93 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП51-УП52 | 5 | 5 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП52-Гагарина 5а | 19 | 19 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | канал | 1995 | отопление | 95/70 |
| Гагарина 5а-Вокзальная 11а | 46 | 46 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УТ26-УП53 | 5 | 5 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП53-УТ39 | 49 | 49 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ39-УП54 | 29 | 29 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП54-ТК18 | 14 | 14 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК18-УТ40 | 47 | 47 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ40-К | 2 | 2 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| К-УТ41 | 28 | 28 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ41-УТ42 | 85 | 85 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ42-ТК19 | 86 | 86 | 219 | 219 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК19-УП55 | 7 | 7 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП55-К | 25 | 25 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| К-Общежитие | 27 | 27 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК19-К | 37 | 37 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| К-УП56 | 18 | 18 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП56-УП57 | 4 | 4 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП57-ТК20 | 13 | 13 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК20-Училище | 23 | 23 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК20-К | 13 | 13 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| К-ТК21 | 29 | 29 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК21-Гагарина1 | 29 | 29 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК21-УП58 | 9 | 9 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП58-ТК29 | 14 | 14 | 150 | 150 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК22-Вокзальная9а | 3 | 3 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| ТК22-УП59 | 20 | 20 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП59-УП60 | 19 | 19 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП60-УП61 | 9 | 9 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УП61-Вокзальная9б | 5 | 5 | 76 | 76 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1995 | отопление | 95/70 |
| УТ41-УП62 | 9 | 9 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП62-УП63 | 8 | 8 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП63-УТ44 | 32 | 32 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ45-УТ46 | 33 | 33 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ46-УТ47 | 3 | 3 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ47-ТК23 | 36 | 36 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК23-УТ48 | 37 | 37 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УТ48-УТ49 | 20 | 20 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УТ49-УТ50 | 10 | 10 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УТ50-ТК24 | 12 | 12 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УТ50-УТ51 | 13 | 13 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УТ51-УТ52 | 19 | 19 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УТ52-УТ53 | 23 | 23 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 2018 | отопление | 95/70 |
| УТ43-УТ54 | 54 | 54 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ54-УП64 | 3 | 3 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | подземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УП64-УТ55 | 13 | 13 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| УТ55-УТ56 | 17 | 17 | 100 | 100 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1989 | отопление | 95/70 |
| ТК18-УТ56 | 37 | 37 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| УТ57-УТ58 | 31 | 31 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| УТ58-УТ59 | 3 | 3 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| УТ59-УП62 | 10 | 10 | 57 | 57 | ИПСТ, стеклохолст | надземная | 1985 | отопление | 95/70 |
| ИТОГО | 3745 | 3745 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19.3. Тепловые сети от Котельной №4

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УОТ1 – УП1 | 11,02 | 11,02 | 133 | 133 | ППУ | сборный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП1 – УТ1 | 6,11 | 6,11 | 133 | 133 | ППУ | сборный ж/б лоток |  | отопление | 95/70 |
| «Мастерские Север» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1-УП22 | 5,12 | 5,12 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП22 – УП23 | 11 | 11 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП23 – УП24 | 24,88 | 24,88 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП24 – здание «Мастерские Север» | 3 | 3 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| «Мастерские Юг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1-УП15 | 21,11 | 21,11 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП15 – УП16 | 3,81 | 3,81 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП16-УП20 | 26,02 | 26,02 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП20 – УП21 | 40,52 | 40,52 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП21 – здание «Мастерские Юг» | 16,57 | 16,57 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| Школа ввод №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1-УП15 | 21,11 | 21,11 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП15 – УП16 | 3,81 | 3,81 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП16-УП20 | 26,02 | 26,02 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП20 – УП21 | 40,52 | 40,52 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП21 – Школа ввод №1 | 4,44 | 4,44 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| Школа ввод №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 – УП15 | 21,11 | 21,11 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП15 – УП16 | 3,81 | 3,81 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП16 – УП17 | 21,56 | 21,56 | 76 | 76 | ППУ | сборный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП17 – УП18 | 17,02 | 17,02 | 76 | 76 | ППУ | сборный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП18 – УП19 | 7,41 | 7,41 | 76 | 76 | ППУ |  | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП19 - Школа ввод №2 | 14,07 | 14,07 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| Школа ввод №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 – УП2 | 21,11 | 21,11 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП2 – УП3 | 20,19 | 20,19 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП3 – УП4 | 3 | 3 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП4 – УП5 | 27 | 27 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП5 – УП7 | 20 | 20 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП7 – УП8 | 8,26 | 8,26 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП8 – УП9 | 6 | 6 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП9 – Школа ввод №3 | 10 | 10 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| Здание «Бассейна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 – УП2 | 21,11 | 21,11 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП2 – УП3 | 20,19 | 20,19 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП3 – УП4 | 3 | 3 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП4 – УП5 | 27 | 27 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП5 – УП10 | 20 | 20 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП10-УП11 | 1,5 | 1,5 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП11 – УП12 | 6,15 | 6,15 | 76 | 76 | ППУ |  | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП12 – УП13 | 20 | 20 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП13 – УП14 | 53,55 | 53,55 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП14 – Здание «Бассейна» | 3,68 | 3,68 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| Здание «Тира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 – УП2 | 21,11 | 21,11 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП2 – УП3 | 20,19 | 20,19 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП3 – УП4 | 3 | 3 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП4 – УП5 | 27 | 27 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП5 – УП6 | 13,27 | 13,27 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП6 – Здание «Тира» | 10,19 | 10,19 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| ГВС | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |  |  |  |  |  |
| УОТ1 – УП1 | 12,95 | 12,95 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП1 – УТ1 | 6,11 | 6,11 | 76 | 76 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| Школа ввод №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 – УП15 | 21,11 | 21,11 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП15 – УП16 | 3,81 | 3,81 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП16 – УП17 | 21,56 | 21,56 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП17 – УП18 | 17,02 | 17,02 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП18 – УП19 | 7,41 | 7,41 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП19 - Школа ввод №2 | 14,07 | 14,07 | 38 | 38 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| Здание «Бассейна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 – УП2 | 21,11 | 21,11 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП2 – УП3 | 20,19 | 20,19 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП3 – УП4 | 3 | 3 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП4 – УП5 | 27 | 27 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП5 – УП10 | 20 | 20 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП10-УП11 | 1,5 | 1,5 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП11 – УП12 | 6,15 | 6,15 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП12 – УП13 | 20 | 20 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП13 – УП14 | 53,55 | 53,55 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| УП14 – Здание «Бассейна» | 3,68 | 3,68 | 57 | 57 | ППУ | монолитный ж/б лоток | 2023 | ГВС | 95/70 |
| ИТОГО | 734,73 | 734,73 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19.4. Тепловые сети от Котельной №5

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УОТ1 – УП1 | 17,34 | 17,34 | 133 | 133 | ППУ | сборный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП1 - УП2 | 8,38 | 8,38 | 133 | 133 | ППУ | сборный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП2 – УТ1 | 29,15 | 29,15 | 133 | 133 | ППУ | сборный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| «МКД 7км д.2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1-УП4 | 21,64 | 21,64 | 57 | 57 | ППУ | Надземная прокладка | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП4 – МКД 7км д.2 | 4,23 | 4,23 | 57 | 57 | ППУ | Надземная прокладка | 2023 | отопление | 95/70 |
| «МКД 7км д.1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1-УП3 | 21,11 | 21,11 | 76 | 76 | ППУ | Надземная прокладка | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП3 – МКД 7км д.1 | 3,81 | 3,81 | 76 | 76 | ППУ | Надземная прокладка | 2023 | отопление | 95/70 |
| До врезки в сущ. ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1- До врезки в ТС | 45,95 | 45,95 | 108 | 108 | ППУ | Надземная прокладка | 2023 | отопление | 95/70 |
| ИТОГО | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19.5. Тепловые сети от Котельной №6

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УОТ1 – УП1 | 5,34 | 5,34 | 89 | 89 | ППУ | сборный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП1 – УТ1 | 12,89 | 12,89 | 89 | 89 | ППУ | сборный ж/б лоток | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ1-Подъём | 5,12 | 5,12 | 89 | 89 | ППУ | бесканально,открытым способом | 2023 | отопление | 95/70 |
| Подъём – УП2 | 30,71 | 30,71 | 89 | 89 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП2 – УП3 | 4,0 | 4,0 | 89 | 89 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП3 – УТ2 | 30,1 | 30,1 | 89 | 89 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ2-УП4 | 13,4 | 13,4 | 89 | 89 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП4 – УП5 | 2,0 | 2,0 | 89 | 89 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП5-УТ3 | 13,4 | 13,4 | 89 | 89 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ3-УП6 | 5,44 | 5,44 | 89 | 89 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП6-Опуск | 5,61 | 5,61 | 89 | 89 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| Опуск-Строительная,28а | 18 | 18 | 76 | 76 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ3-УП7 | 1,21 | 1,21 | 76 | 76 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП7-УП8 | 20,93 | 20,93 | 76 | 76 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП8-УТ4 | 13,04 | 13,04 | 76 | 76 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ4-УП9 | 4,33 | 4,33 | 57 | 57 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП9-УТ5 | 45,4 | 45,4 | 57 | 57 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ5-УП10 | 5,0 | 5,0 | 57 | 57 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП10-УП11 | 14,76 | 14,76 | 57 | 57 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП11-УП12 | 5,0 | 5,0 | 57 | 57 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП12-УТ6 | 33,4 | 33,4 | 57 | 57 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ6-Опуск | 5,1 | 5,1 | 57 | 57 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| Опуск-УП13 | 3,94 | 3,94 | 57 | 57 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП13-УТ7 | 55,15 | 55,15 | 57 | 57 | ППУ | бесканально,открытым способом | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ7-Подъём | 3,9 | 3,9 | 38 | 38 | ППУ | бесканально,открытым способом | 2023 | отопление | 95/70 |
| Подъём -УП14 | 12,67 | 12,67 | 38 | 38 | ППУ | бесканально,открытым способом | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП14-ГИБДД | 11,04 | 11,04 | 38 | 38 | ППУ | Надземно на низких опорах | 2023 | отопление | 95/70 |
| ИТОГО | 374,68 | 374,68 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19.6. Тепловые сети от Котельной БМКГ «Западная»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ19 – УТ21 | 159 133 | 159 133 | 369 104 | 369 104 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление, ГВС | 95/70 |
| УТ21 – УТ26 | 133 108 | 133 108 | 194 150 | 194 150 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление, ГВС | 95/70 |
| УТ22 – УТ25 | 76 57 38 | 76 57 38 | 60 89 229 | 60 89 229 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление, ГВС | 95/70 |
| УТ26 – УТ29 | 76 57 38 | 76 57 38 | 132 185 16 | 132 185 16 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление, ГВС | 95/70 |
| УТ26 – УТ33 | 108 89 57 38 | 108 89 57 38 | 645,4 66 242 12 | 645,4 66 242 12 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление, ГВС | 95/70 |
| УТ1- УТ2 | 219 | 219 | 1222 | 1222 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ2 – УТ12 | 159 | 159 | 493 | 493 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ12 – УТ15 | 133 | 133 | 85 | 85 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| УП77 – УТ17 | 108 | 108 | 80 | 80 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| УТ17 – УТ18 | 108 | 108 | 58,5 | 58,5 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| Канал К1 | 108 | 108 | 29 | 29 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| Канал К2 | 108 | 108 | 67 | 67 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| Канал К3 | 108 | 108 | 70 | 70 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| Канал К4 | 108 | 108 | 105 | 105 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| Канал К5 | 108 | 108 | 71 | 71 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| Канал К6 | 45 | 45 | 42 | 42 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| Канал К7 | 159 | 159 | 80 | 80 | ППУ | Опорные конструкции щитового типа | 2023 | отопление | 95/70 |
| ИТОГО | 4895,9 | 4895,9 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19.7. Тепловые сети от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ»

| Наименование участка | Протяженность подающего трубопровода L, м | Протяженность обратного трубопровода L, м | Наружный диаметр подающего трубопровода, мм | Наружный диаметр обратного трубопровода, мм | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки тепловой сети | Г од ввода в эксплуатацию | Назначение тепловой сети (отопление/ ГВС) | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО | 702 | 702 |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ 1 - УТ 2 | 62,8 | 62,8 | 159 | 159 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| УТ2- Вр-2 | 76,3 | 76,3 | 159 | 159 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр 2- Вр-3 | 24,3 | 24,3 | 108 | 108 | Мин. вата | подземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр 3- здание 8 | 49,9 | 49,9 | 108 | 108 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| УТ 2 - Вр-1 | 7 | 7 | 159 | 159 | Мин. вата | подземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр-1 - УТЗ | 93,5 | 93,5 | 159 | 159 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| УТЗ - УТ 6 | 79 | 79 | 159 | 159 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| УТ 6 - здание 2 | 5 | 5 | 108 | 108 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| УТ 6- Вр-6 | 4,7 | 4,7 | 159 | 159 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Врб-Вр-7 | 8 | 8 | 108 | 108 | Мин. вата | подземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр7-здание 1 | 49 | 49 | 89 | 76 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр7-Вр8 | 84 | 84 | 57 | 57 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр8-Вр-9 | 6 | 6 | 57 | 57 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр9-ЗДАНИЕ 3 | 13 | 13 | 57 | 57 | Мин. вата | подземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| УТ 3- Вр-4 | 6 | 6 | 159 | 159 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр4-Вр-5 | 11 | 11 | 159 | 159 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр5-УТ4 | 33,5 | 33,5 | 159 | 159 | Мин. вата | подземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| УТ4-здание 11 | 36 | 36 | 108 | 108 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| УТ4-Вр-10 | 51,5 | 51,5 | 108 | 76 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| Вр-10-УТ-5 | 1,5 | 1,5 | 57 | 57 | Мин. вата | надземная | 1988 | отопление | 95/70 |
| ГВС | 302,8 | 302,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ 1 - УТ 2 | 62,8 | 62,8 | 108 | 89 | Мин. вата | надземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| УТ 2 - Вр-1 | 7 | 7 | 108 | 89 | Мин. вата | подземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| Вр-1 - УТЗ | 93,5 | 93,5 | 108 | 89 | Мин. вата | надземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| УТ 3- Вр-4 | 6 | 6 | 108 | 89 | Мин. вата | надземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| Вр4-Вр-5 | 11 | 11 | 108 | 89 | Мин. вата | подземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| Вр5-УТ4 | 33,5 | 33,5 | 108 | 89 | Мин. вата | надземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| УТ4-здание 11 | 36 | 36 | 108 | 89 | Мин. вата | надземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| УТ4-Вр-10 | 51,5 | 51,5 | 42 | 25 | Мин. вата | надземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| Вр-10-УТ-5 | 1,5 | 1,5 | 42 | 25 | Мин. вата | надземная | 1988 | ГВС | 75/50 |
| ИТОГО | 1004,8 | 1004,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Рисунок 19.1. Карта тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Пьезометрические графики гидравлического эксплуатационного режима тепловых сетей

Рисунок 19.2. Пьезометрический график от Котельной №1 МУП «Теплосервис»

Рисунок 19.3. Пьезометрический график от Котельной №3 МУП «Теплосервис»

Рисунок 19.4. Пьезометрический график от Котельной №4 МУП «Теплосервис»

Рисунок 19.5. Пьезометрический график от Котельной №5 МУП «Теплосервис»

Рисунок 19.6. Пьезометрический график от Котельной №6 МУП «Теплосервис»

Рисунок 19.7. Пьезометрический график от Котельной «Западная» МУП «Теплосервис»

Рисунок 19.8 Пьезометрический график от Котельной МКОУ «Мошковская ОШИ

Рисунок 19.9. Перспективные тепловые сети

Перечень существующих подключенных абонентов

Таблица 19.8. Сведения о существующих потребителях тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2025 г., подключенных к централизованному теплоснабжению от котельных МУП «Теплосервис»

| № п/п | Адрес | Назначе-ние | Этажность, этаж | Отапливае-мая площадь, м2 | Тепловая нагрузка договорная, Гкал/ч |  |  | Тепловая нагрузка фактическая, Гкал/ч |  |  | Количество проживающих/работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) |  |
| Котельная №1 |  |  |  | 39094,810 | 4,951 | 0,000 | 0,000 | 4,951 | 0,000 | 0,000 | 1489 |
| 1 | Рп. Мошково, ул.Пионерская,2а | жилой | 2 | 222,1 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 2 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,4 | жилой | 2 | 211,3 | 0,034 |  |  | 0,034 |  |  | 14 |
| 3 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,6 | жилой | 2 | 356,2 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 10 |
| 4 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,10 | жилой | 3 | 653,1 | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 18 |
| 5 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,14 | жилой | 2 | 740,56 | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  | 44 |
| 6 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,15 | жилой | 2 | 74,4 | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 2 |
| 7 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,16 | жилой | 2 | 726,8 | 0,085 |  |  | 0,085 |  |  | 26 |
| 8 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,18 | жилой | 2 | 740,3 | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  | 21 |
| 9 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,20 | жилой | 2 | 736,7 | 0,134 |  |  | 0,134 |  |  | 27 |
| 10 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,24а | жилой | 2 | 735,6 | 0,088 |  |  | 0,088 |  |  | 25 |
| 11 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,2 | жилой | 2 | 222,1 | 0,054 |  |  | 0,054 |  |  | 10 |
| 12 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,2а | жилой | 5 | 5135,3 | 0,385 |  |  | 0,385 |  |  | 217 |
| 13 | Рп. Мошково, ул.Пионерская ,8 | жилой | 1 | 69,9 | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  | 2 |
| 14 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,3 | жилой | 1 | 91,8 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 1 |
| 15 | .п. Мошково, ул.Пушкина ,3а | жилой | 5 | 2514,81 | 0,187 |  |  | 0,187 |  |  | 91 |
| 16 | Рп. Мошково, ул.Пушкина,4 | жилой | 1 | 140,9 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 5 |
| 17 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,4а | жилой | 5 | 2566,4 | 0,188 |  |  | 0,188 |  |  | 99 |
| 18 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,5а | жилой | 5 | 2635,5 | 0,195 |  |  | 0,195 |  |  | 113 |
| 19 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,6 | жилой | 1 | 143,6 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 5 |
| 20 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,6а | жилой | 5 | 2749,4 | 0,319 |  |  | 0,319 |  |  | 254 |
| 21 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,7а | жилой | 5 | 2386,6 | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 228 |
| 22 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,11а | жилой | 5 | 3219,6 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 150 |
| 23 | Рп. Мошково, ул.Пушкина,30а | жилой | 5 | 2359 | 0,185 |  |  | 0,185 |  |  | 109 |
| 24 | Рп. Мошково, ул.Пушкина ,22 | жилой | 1 | 102,9 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 2 |
| 25 | Рп. Мошково, ул.Советская ,12а | жилой | 1 | 67,4 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 1 |
| 26 | Рп. Мошково, ул.Советская ,29 | жилой | 1 | 119 | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 4 |
| 27 | Прокуратура НСО, ул.Вокзальная,107 | организация |  | 161,7 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |
| 28 | ФКУ УИИ ГУФСИН , Народная,25 | организация |  | 176 | 0,0225 |  |  | 0,0225 |  |  |  |
| 29 | ФКУ ЦОУ Казначейства России, ул. Народная,3 | организация |  | 403,2 | 0,0631 |  |  | 0,0631 |  |  |  |
| 30 | Пенсионный фонд ул. Народная, 3 | организация |  | 649,9 | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  |
| 31 | Управление образования Пионерская,2 | организация |  | 133,5 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |  |
| 32 | ГУ МЧС по НСО, ул. Народная,52 | организация |  |  | 0,2825 |  |  | 0,2825 |  |  |  |
| 33 | ОМВД РФ по Мошковскому району, ул.Народная,2, Строительная,20, Вокзальная, 107 | организация |  | 1142,6 | 0,074 |  |  | 0,074 |  |  |  |
| 34 | СУ Следственный комитет тепловая энергия, Народная,25 | организация |  | 98,9 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |
| 35 | ГАУ НСО «МФЦ» Советская,19 | организация |  | 630,2 | 0,055 |  |  | 0,055 |  |  |  |
| 36 | ЗАГС по НСО, Пушкина 30а | организация |  |  | 0,0137 |  |  | 0,0137 |  |  |  |
| 37 | ГКУ НСО ЦСПН Пушкина 7а | организация |  | 142,5 | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |  |  |
| 38 | ГАУ НСО Редакция газеты «Мошковская Новь» Пионерская, 2 | организация |  | 233,3 | 0,009 |  |  | 0,009 |  |  |  |
| 39 | ГКУ НСО «Фонд имущества НСО» ул.Советская,13 | организация |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  |  |
| 40 | Новосибирскоблстат , ул.Народная 25 | организация |  | 42,4 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |  |
| 41 | МКДОУ Детский сад №3 «Улыбка», Пушкина 2б | детсад |  |  | 0,0727 |  |  | 0,0727 |  |  |  |
| 42 | МБОУ СОШ № 2, ул. Пионерская,13 | школа |  |  | 0,1772 |  |  | 0,1772 |  |  |  |
| 43 | МАО УДО «Мошковская ДЮСШ» ул.Народная,7, Гагарина 3/1, Школьный пер. 1а | организация |  | 2985,2 | 0,3663 |  |  | 0,3663 |  |  |  |
| 44 | МБУДО «Школа искусств» ул. Советская,16 | школа |  |  | 0,0688 |  |  | 0,0688 |  |  |  |
| 45 | МБДОУ Детский сад Рябинка, ул. Кирова, 5 | организация |  |  | 0,154 |  |  | 0,154 |  |  |  |
| 46 | МКУ УК и МП , ул.Советская12, ул.Пушкина 30а, Советская 14 | организация |  |  | 0,0267 |  |  | 0,0267 |  |  |  |
| 47 | МКУ «ЦМУ»,МКУ «ЦЗН» ул.Советская 9 | организация |  |  | 0,2204 |  |  | 0,2204 |  |  |  |
| 48 | МБУ КЦСОН Пушкина 7а, ул.Пионерская,2 | организация |  | 378,7 | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |  |  |
| 49 | ИП Пискунова Н.П. ул.Народная,3/2 | организация |  |  | 0,0084 |  |  | 0,0084 |  |  |  |
| 50 | ТПК «Мошковский ул.Вокзальная, 93, 91, 89 | организация |  |  | 0,1736 |  |  | 0,1736 |  |  |  |
| 51 | ООО «Алиса» ул.Пушкина 6а | организация |  | 63,3 | 0,00053 |  |  | 0,00053 |  |  |  |
| 52 | ИП Исаев Б.М. Оглы ул.Пушкина ,23 | организация |  |  | 0,0203 |  |  | 0,0203 |  |  |  |
| 53 | ООО ПКФ «Мария-Ра» ул.Советская 19 | организация |  | 1162,1 | 0,102 |  |  | 0,102 |  |  |  |
| 54 | ОО Новосибирское общество охотников и рыболовов ул.Советская 19 | организация |  | 46,96 | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |  |
| 55 | ООО «Стройинвест К» ул.Советская 19 | организация |  | 516 | 0,045 |  |  | 0,045 |  |  |  |
| 56 | НСК Банк «Левобережный» (ПАО) ул.Советская 19 | организация |  | 171,9 | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  |  |
| 57 | ПАО «Ростелеком» ул.Советская.18 | организация |  |  | 0,12625 |  |  | 0,12625 |  |  |  |
| 58 | ООО «Мошковская МУК» ул.Пушкина 6а | организация |  | 110,8 | 0,0016 |  |  | 0,0016 |  |  |  |
| 59 | ИП Новокрещенова Т.Г.ул.Пушкина 6а | организация |  | 26,4 | 0,00053 |  |  | 0,00053 |  |  |  |
| 60 | Пименов Е.Н. Советская 19 | организация |  | 74,14 | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  |  |
| 61 | Беляев А. В. Ул. Советская,19 | организация |  | 23,84 | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  |  |
| 62 | Еременко Пушкина 10 кв.1 | организация |  |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  | 26098,830 | 3,347 | 0,000 | 0,000 | 3,347 | 0,000 | 0,000 | 989 |
| 1 | Рп. Мошково, ул.Лесная ,2а | жилой | 5 | 2582,5 | 0,196 |  |  | 0,196 |  |  | 99 |
| 2 | Рп. Мошково, ул.Лесная ,3а | жилой | 5 | 2596 | 0,197 |  |  | 0,197 |  |  | 104 |
| 3 | Рп. Мошково, ул.М.Горького ,3а | жилой | 2 | 934 | 0,106 |  |  | 0,106 |  |  | 40 |
| 4 | Рп. Мошково, ул.М.Горького ,4а | жилой | 2 | 900 | 0,103 |  |  | 0,103 |  |  | 38 |
| 5 | Рп. Мошково, ул.М.Горького ,3б | жилой | 2 | 846,9 | 0,111 |  |  | 0,111 |  |  | 25 |
| 6 | Рп. Мошково, ул.М.Горького ,4б | жилой | 2 | 967,5 | 0,123 |  |  | 0,123 |  |  | 39 |
| 7 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,1 | жилой | 2 | 1032,6 | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 42 |
| 8 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,2 | жилой | 1 | 61,4 | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | 4 |
| 9 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,2а | жилой | 2 | 710,7 | 0,077 |  |  | 0,077 |  |  | 31 |
| 10 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,5а | жилой | 2 | 695,85 | 0,085 |  |  | 0,085 |  |  | 30 |
| 11 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,3 | жилой | 3 | 2890,56 | 0,198 |  |  | 0,198 |  |  | 186 |
| 12 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,4 | жилой | 1 | 60,9 | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 4 |
| 13 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,6 | жилой | 1 | 119 | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 5 |
| 14 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,7 | жилой | 1 | 216,06 | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 6 |
| 15 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,8 | жилой | 1 | 63 | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 3 |
| 16 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,10 | жилой | 1 | 76,3 | 0,014 |  |  | 0,014 |  |  | 4 |
| 17 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,12 | жилой | 1 | 117,2 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 7 |
| 18 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,13 | жилой | 2 | 159 | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  | 3 |
| 19 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,14 | жилой | 1 | 82,9 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 2 |
| 20 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,16 | жилой | 1 | 77,6 | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 2 |
| 21 | Рп. Мошково, ул.Гагарина ,18 | жилой | 1 | 69,8 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 3 |
| 22 | Рп. Мошково, ул.Гагарина,17 | жилой | 1 | 96,3 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 4 |
| 23 | Рп. Мошково, ул.Вокзальная ,9а | жилой | 3 | 1600,2 | 0,149 |  |  | 0,149 |  |  | 53 |
| 24 | Рп. Мошково, ул.Вокзальная ,9б | жилой | 3 | 1031,8 | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 44 |
| 25 | Рп. Мошково, ул.Вокзальная ,11а | жилой | 3 | 1256,5 | 0,134 |  |  | 0,134 |  |  | 48 |
| 26 | Рп. Мошково, ул.Вокзальная ,17а | жилой | 3 | 570,83 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 29 |
| 27 | Рп. Мошково, ул.Вокзальная , 23/8 | жилой | 1 | 73,8 | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 1 |
| 28 | Рп. Мошково, ул.Вокзальная ,43 | жилой | 1 | 53,2 | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 4 |
| 29 | Рп. Мошково, ул.Большевитская ,4 | жилой | 2 | 284,2 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 19 |
| 30 | Рп. Мошково, ул.Большевитская ,6 | жилой | 1 | 75 | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 5 |
| 31 | Рп. Мошково, ул.Большевитская ,16 | жилой | 1 | 31,4 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 2 |
| 32 | Рп. Мошково, ул.Кирова, 7а | жилой | 3 | 489,1 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 26 |
| 33 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,9 | жилой | 1 | 44 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 2 |
| 34 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,15 | жилой | 1 | 179,9 | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 9 |
| 35 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,17 | жилой | 2 | 283 | 0,047 |  |  | 0,047 |  |  | 10 |
| 36 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,19 | жилой | 2 | 269,6 | 0,044 |  |  | 0,044 |  |  | 8 |
| 37 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,19а | жилой | 2 | 261,8 | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 6 |
| 38 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,19б | жилой | 2 | 262 | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 6 |
| 39 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,21 | жилой | 2 | 283,7 | 0,038 |  |  | 0,038 |  |  | 8 |
| 40 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,23 | жилой | 2 | 278 | 0,037 |  |  | 0,037 |  |  | 7 |
| 41 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,30 | жилой | 1 | 30,5 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 2 |
| 42 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,32 | жилой | 1 | 30,8 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 1 |
| 43 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,34 | жилой | 1 | 31,9 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 1 |
| 44 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,36 | жилой | 1 | 107,4 | 0,019 |  |  | 0,019 |  |  | 3 |
| 45 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,38 | жилой | 1 | 53,1 | 0,011 |  |  | 0,011 |  |  | 1 |
| 46 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,40 | жилой | 1 | 129,2 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 6 |
| 47 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,42 | жилой | 1 | 73,5 | 0,012 |  |  | 0,012 |  |  | 2 |
| 48 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,44 | жилой | 2 | 124,3 | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 4 |
| 49 | Рп. Мошково, ул.Кирова ,46 | жилой | 2 | 110 | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 1 |
| 50 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО», ул. Лесная 1а | организация |  |  | 0,0889 |  |  | 0,0889 |  |  |  |
| 51 | ГБУЗ «Мошковская ЦРБ», ул.Горького 23 | медучреждение |  |  | 0,232 |  |  | 0,232 |  |  |  |
| 52 | Администрация Мошковского района ул.Гагарина 3/1, 3/2 | организация |  | 729,6 | 0,0584 |  |  | 0,0584 |  |  |  |
| 53 | МАУ «Услуги благоустройства», ул.Гагарина 3/2 | организация |  | 1255,2 | 0,136 |  |  | 0,136 |  |  |  |
| 54 | МКУ «Центр БМТ и ИОУМР», ул.Гагарина 3/1, 3/2 | организация |  | 222,6 | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  |  |
| 55 | МКОУ Дом детского творчества ул.Гагарина 3/1, 3/2 | организация |  | 178,83 | 0,0165 |  |  | 0,0165 |  |  |  |
| 56 | ОАО «РЖД» ЗС РД ЖД Вокзалов, ул.Вокзальная , 12 | организация |  |  | 0,1449 |  |  | 0,1449 |  |  |  |
| 57 | ЗАО «Мошковский райтоп» ул.Большевистская,1 | организация |  |  | 0,01861 |  |  | 0,01861 |  |  |  |
| 58 | Лютикова А.С. Ул.Гагарина,3 к 103 | организация |  | 57 | 0,0008 |  |  | 0,0008 |  |  |  |
| 59 | Степанов А.С. Ул.Вокзальная 89 | организация |  |  | 0,0265 |  |  | 0,0265 |  |  |  |
| 60 | МУП «Коммунальное хозяйство ул.Гагарина 3/2 | организация |  | 280,8 | 0,0305 |  |  | 0,0305 |  |  |  |
| Котельная №4 |  |  |  | 2985,200 | 0,353 | 0,000 | 0,000 | 0,353 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 1 | МБОУ СОШ №1 пер.Школьный 4 | школа |  | 2985,2 | 0,3532 |  |  | 0,3532 |  |  |  |
| Котельная №5 |  |  |  | 1533,600 | 0,391 | 0,000 | 0,000 | 0,391 | 0,000 | 0,000 | 66 |
| 1 | Рп. Мошково, ул.7км,1 | жилой | 2 | 654,4 | 0,085 |  |  | 0,085 |  |  | 34 |
| 2 | Рп. Мошково, ул.7 км,2 | жилой | 3 | 879,2 | 0,123 |  |  | 0,123 |  |  | 32 |
| 3 | ФКУ «СОУ МТС МВД РФ», ул.7 км | организация |  |  | 0,183 |  |  | 0,183 |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  | 1621,600 | 0,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 |
| 1 | Рп. Мошково, ул.Строительная ,22а | жилой | 1 | 106,3 | 0,15 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Рп. Мошково, ул.Строительная ,22 | жилой | 1 | 107,5 | 0,015 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Рп. Мошково, ул.Строительная ,22б | жилой | 1 | 171,4 | 0,014 |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 | Рп. Мошково, ул.Строительная ,28а | жилой | 2 | 1236,4 | 0,134 |  |  |  |  |  | 44 |
| Котельная «Западная» |  |  |  | 30928,590 | 4,735 | 0,031 | 2,042 | 4,735 | 0,031 | 2,042 | 1405 |
| 1 | Рп. Мошково, ул.Западная,1 | жилой | 2 | 632 | 0,045 |  | 0,075 | 0,045 |  | 0,075 | 19 |
| 2 | Рп. Мошково, ул.Западная,2 | жилой | 2 | 639,9 | 0,045 |  | 0,075 | 0,045 |  | 0,075 | 30 |
| 3 | Рп. Мошково, ул.Западная,3 | жилой | 2 | 739,7 | 0,045 |  | 0,075 | 0,045 |  | 0,075 | 20 |
| 4 | Рп. Мошково, ул.Западная,4 | жилой | 2 | 741,8 | 0,045 |  | 0,075 | 0,045 |  | 0,075 | 21 |
| 5 | Рп. Мошково, ул.Западная,6 | жилой | 5 | 3123,7 | 0,323 |  | 0,185 | 0,323 |  | 0,185 | 146 |
| 6 | Рп. Мошково, ул.Западная,7 | жилой | 5 | 3036 | 0,314 |  | 0,186 | 0,314 |  | 0,186 | 138 |
| 7 | Рп. Мошково, ул.Западная,8 | жилой | 5 | 2577,75 | 0,255 |  | 0,171 | 0,255 |  | 0,171 | 127 |
| 8 | Рп. Мошково, ул.Западная,9 | жилой | 5 | 3368,1 | 0,248 |  | 0,186 | 0,248 |  | 0,186 | 155 |
| 9 | Рп. Мошково, ул.Западная,10 | жилой | 5 | 3960,1 | 0,35 |  | 0,222 | 0,35 |  | 0,222 | 223 |
| 10 | Рп. Мошково, ул.Западная,11 | жилой | 5 | 3905,8 | 0,348 |  | 0,222 | 0,348 |  | 0,222 | 195 |
| 11 | Рп. Мошково, ул.Западная,12 | жилой | 5 | 4175,12 | 0,413 |  | 0,237 | 0,413 |  | 0,237 | 196 |
| 12 | Рп. Мошково, ул.Западная,13 | жилой | 4 | 2572,5 | 0,324 |  | 0,189 | 0,324 |  | 0,189 | 135 |
| 13 | ДК «Западное» | организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС№4 | организация |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |
| 15 | МКОУ СОШ «Мошковский центр образования» | школа | 3 | 1438,19 | 0,87 | 0,031 | 0,144 | 0,87 | 0,031 | 0,144 |  |
| 16 | ИП Перова | магазин | 1 | 17,93 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |

Таблица 19.9. Сведения о существующих потребителях тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2025 г., подключенных к централизованному теплоснабжению от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ»

| № | Адрес | Назначение | Этажность, этаж | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка договорная, Гкал/ч |  |  | Тепловая нагрузка фактическая, Гкал/ч |  |  | Количество проживающих/ работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс) |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  | 0,000 | 1,034 | 0,000 | 0,0321 | 1,034 | 0,000 | 0,032 | 0,000 |
| 1 | Новосибирская обл., р-н. Мошковский, рп. Мошково | общественно-деловая |  |  | 0,0611 |  |  | 0,0611 | 0 | 0 |  |
| 2 | Новосибирская обл., р-н. Мошковский, рп. Мошково | производственная |  |  | 0,0011 |  |  | 0,0011 | 0 | 0 |  |
| 3 | Новосибирская обл., р-н. Мошковский, рп. Мошково | производственная |  |  | 0,1105 |  | 0,000061 | 0,1105 | 0 | 0,000061 |  |
| 4 | Новосибирская обл., р-н. Мошковский, рп. Мошково | производственная |  |  | 0,559 |  |  | 0,559 | 0 | 0 |  |
| 5 | Новосибирская обл., р-н. Мошковский, рп. Мошково | производственная |  |  | 0,07 |  | 0,000151 | 0,07 | 0 | 0,000151 |  |
| 6 | Новосибирская обл., р-н. Мошковский, рп. Мошково | МКД |  |  | 0,2318 |  | 0,0319 | 0,2318 | 0 | 0,0319 |  |

Перечень потребителей, подключенных а период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения

Таблица 19.10. Сведения о потребителях, подключенных в период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения к централизованному теплоснабжению от котельных МУП «Теплосервис»

| Адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Дата акта заключе-ния | Отапливаемая площадь, кв.м | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1 |  |  |  | 2,1297 |  | 2,12971 |
|  |  | Котельная №3 |  |  |  | 0,7771 |  | 0,77711 |
|  |  | Котельная №5 |  |  |  | 0,1830 |  | 0,183 |
|  |  | Котельная №6 |  |  |  | 0,0000 |  | 0 |
|  |  | Котельная «Западная» |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего: |  |  |  | 3,5170 | 0,0000 | 3,5170 |
| ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО», ул. Лесная 1а |  | Котельная №3 |  |  |  | 0,0889 |  | 0,0889 |
| Прокуратура НСО, ул.Вокзальная,107 |  | Котельная №1 |  |  | 161,7 | 0,0100 |  | 0,01 |
| ФКУ УИИ ГУФСИН , Народная,25 |  | Котельная №1 |  |  | 176 | 0,0225 |  | 0,0225 |
| ФКУ ЦОУ Казначейства России, ул. Народная,3 |  | Котельная №1 |  |  | 403,2 | 0,0631 |  | 0,0631 |
| Пенсионный фонд ул. Народная, 3 |  | Котельная №1 |  |  | 649,9 | 0,0390 |  | 0,039 |
| Управление образования Пионерская,2 |  | Котельная №1 |  |  | 133,5 | 0,0050 |  | 0,005 |
| ГУ МЧС по НСО, ул. Народная,52 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,2825 |  | 0,2825 |
| ФКУ «СОУ МТС МВД РФ», ул.7 км |  | Котельная №5 |  |  |  | 0,1830 |  | 0,183 |
| ГБУЗ «Мошковская ЦРБ», ул.Горького 23 |  | Котельная №3 |  |  |  | 0,2320 |  | 0,232 |
| ОМВД РФ по Мошковскому району, ул.Народная,2, Строительная,20, Вокзальная, 107 |  | Котельная №1 Котельная №6 |  |  | 1142,6 | 0,0740 |  | 0,074 |
| СУ Следственный комитет тепловая энергия, Народная,25 |  | Котельная №1 |  |  | 98,9 | 0,0130 |  | 0,013 |
| ГАУ НСО «МФЦ» Советская,19 |  | Котельная №1 |  |  | 630,2 | 0,0550 |  | 0,055 |
| ЗАГС по НСО, Пушкина 30а |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,0137 |  | 0,0137 |
| ГКУ НСО ЦСПН Пушкина 7а |  | Котельная №1 |  |  | 142,5 | 0,0008 |  | 0,0008 |
| ГАУ НСО Редакция газеты «Мошковская Новь» Пионерская, 2 |  | Котельная №1 |  |  | 233,3 | 0,0090 |  | 0,009 |
| ГКУ НСО «Фонд имущества НСО» ул.Советская,13 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,0170 |  | 0,017 |
| Новосибирскоблстат , ул.Народная 25 |  | Котельная №1 |  |  | 42,4 | 0,0050 |  | 0,005 |
| МКДОУ Детский сад №3 «Улыбка», Пушкина 2б |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,0727 |  | 0,0727 |
| МБОУ СОШ № 2, ул. Пионерская,13 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,1772 |  | 0,1772 |
| МБОУ СОШ №1 пер.Школьный 4 |  | Котельная №4 |  |  |  | 0,3532 |  | 0,3532 |
| МАО УДО «Мошковская ДЮСШ» ул.Народная,7, Гагарина 3/1, Школьный пер. 1а |  | Котельная №1 |  |  | 2985,2 | 0,3663 |  | 0,3663 |
|  |  | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Школа искусств» ул. Советская,16 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,0688 |  | 0,0688 |
| МБДОУ Детский сад Рябинка, ул. Кирова, 5 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,1540 |  | 0,154 |
| МКУ УК и МП , ул.Советская12, ул.Пушкина 30а, Советская 14 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,0267 |  | 0,0267 |
| МКУ «ЦМУ»,МКУ «ЦЗН» ул.Советская 9 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,2204 |  | 0,2204 |
| Администрация Мошковского района ул.Гагарина 3/1, 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 729,6 | 0,0584 |  | 0,0584 |
| МБУ КЦСОН Пушкина 7а, ул.Пионерская,2 |  | Котельная №1 |  |  | 378,7 | 0,0008 |  | 0,0008 |
| МАУ «Услуги благоустройства», ул.Гагарина 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 1255,2 | 0,1360 |  | 0,136 |
| МКУ «Центр БМТ и ИОУМР», ул.Гагарина 3/1, 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 222,6 | 0,0240 |  | 0,024 |
| МКОУ Дом детского творчества ул.Гагарина 3/1, 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 178,83 | 0,0165 |  | 0,0165 |
| ОАО «РЖД» ЗС РД ЖД Вокзалов, ул.Вокзальная , 12 |  | Котельная №3 |  |  |  | 0,1449 |  | 0,1449 |
| ЗАО «Мошковский райтоп» ул.Большевистская,1 |  | Котельная №3 |  |  |  | 0,0186 |  | 0,01861 |
| ИП Пискунова Н.П. ул.Народная,3/2 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,0084 |  | 0,0084 |
| ТПК «Мошковский ул.Вокзальная, 93, 91, 89 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,1736 |  | 0,1736 |
| ООО «Алиса» ул.Пушкина 6а |  | Котельная №1 |  |  | 63,3 | 0,0005 |  | 0,00053 |
| ИП Исаев Б.М. Оглы ул.Пушкина ,23 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,0203 |  | 0,0203 |
| ООО ПКФ «Мария-Ра» ул.Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 1162,1 | 0,1020 |  | 0,102 |
| ОО Новосибирское общество охотников и рыболовов ул.Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 46,96 | 0,0040 |  | 0,004 |
| ООО «Стройинвест К» ул.Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 516 | 0,0450 |  | 0,045 |
| НСК Банк «Левобережный» (ПАО) ул.Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 171,9 | 0,0150 |  | 0,015 |
| ПАО «Ростелеком» ул.Советская.18 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,1263 |  | 0,12625 |
| Лютикова А.С. Ул.Гагарина,3 к 103 |  | Котельная №3 |  |  | 57 | 0,0008 |  | 0,0008 |
| ООО «Мошковская МУК» ул.Пушкина 6а |  | Котельная №1 |  |  | 110,8 | 0,0016 |  | 0,0016 |
| Степанов А.С. Ул.Вокзальная 89 |  | Котельная №3 |  |  |  | 0,0265 |  | 0,0265 |
| ИП Новокрещенова Т.Г.ул.Пушкина 6а |  | Котельная №1 |  |  | 26,4 | 0,0005 |  | 0,00053 |
| Пименов Е.Н. Советская 19 |  | Котельная №1 |  |  | 74,14 | 0,0065 |  | 0,0065 |
| Беляев А. В. Ул. Советская,19 |  | Котельная №1 |  |  | 23,84 | 0,0020 |  | 0,002 |
| Еременко Пушкина 10 кв.1 |  | Котельная №1 |  |  |  | 0,0015 |  | 0,0015 |
| МУП «Коммунальное хозяйство ул.Гагарина 3/2 |  | Котельная №3 |  |  | 280,8 | 0,0305 |  | 0,0305 |

Перечень потребителей, подключенных а период, предшествовавший актуализации Схемы теплоснабжения

Таблица 19.11. Расчётные параметры надёжности потребителей по существующему положению

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Наименование источника | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 792 | Пушкина, 10 | Еременко | Котельная №1 | 0,00 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9999340 | 0,0049 |
| 798 | Пушкина, 6 |  | Котельная №1 | 0,02 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9999130 | 0,0576 |
| 804 | Пушкина, 4 |  | Котельная №1 | 0,02 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998980 | 0,0575 |
| 818 | Пушкина, 23 | ИП Исаев Б.М. Оглы | Котельная №1 | 0,02 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998510 | 0,0589 |
| 824 | Пушкина, 4а |  | Котельная №1 | 0,19 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998090 | 0,5282 |
| 830 | Пушкина, 3а |  | Котельная №1 | 0,19 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997850 | 0,5266 |
| 840 | Пушкина, 5а |  | Котельная №1 | 0,20 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997590 | 0,5508 |
| 848 | Пушкина, 7а |  | Котельная №1 | 0,29 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997480 | 0,8310 |
| 850 | Пушкина, 11а |  | Котельная №1 | 0,20 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997560 | 0,5688 |
| 852 | Пушкина, 2а |  | Котельная №1 | 0,39 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998150 | 1,0818 |
| 856 | Пушкина, 30а |  | Котельная №1 | 0,19 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997960 | 0,5240 |
| 858 | Пушкина, 2б | МКДОУ Детский сад №3 «Улыбка», | Котельная №1 | 0,07 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997940 | 0,2080 |
| 868 | Народная, 52 | ГУ МЧС по НСО | Котельная №1 | 0,28 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998990 | 0,8028 |
| 872 | Пушкина, 2 |  | Котельная №1 | 0,05 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998660 | 0,1521 |
| 876 | Пионерская, 6 |  | Котельная №1 | 0,05 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998610 | 0,1412 |
| 880 | Пионерская, 4 |  | Котельная №1 | 0,03 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998530 | 0,0973 |
| 892 | Советская, 12а |  | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998090 | 0,0293 |
| 898 | Пионерская, 2 | Управление образования | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998240 | 0,0156 |
| 902 | Советская, 16 | МБУДО «Школа искусств» | Котельная №1 | 0,07 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998140 | 0,1973 |
| 904 | Пионерская, 2а | ГАУ НСО Редакция газеты «Мошко | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998040 | 0,0280 |
| 914 | Советская, 12 | МКУ УК и МП | Котельная №1 | 0,03 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997920 | 0,0788 |
| 924 | Советская, 13 | ГКУ НСО «Фонд имущества НСО» | Котельная №1 | 0,02 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997580 | 0,0503 |
| 932 | Пушкина, 3 |  | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998410 | 0,0403 |
| 944 | Советская, 18 | ПАО «Ростелеком» | Котельная №1 | 0,13 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998410 | 0,3577 |
| 948 | Советская, 9 | МКУ «ЦМУ», МКУ «ЦЗН» | Котельная №1 | 0,22 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998290 | 0,6304 |
| 954 | Советская, 29 |  | Котельная №1 | 0,02 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998260 | 0,0552 |
| 976 | Кирова, 5 | МБДОУ Детский сад Рябинка | Котельная №1 | 0,15 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997100 | 0,4503 |
| 992 | Народная, 25 | СУ Следственный комитет теплов | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998500 | 0,0383 |
| 1000 | Пионерская, 8 |  | Котельная №1 | 0,00 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998590 | 0,0060 |
| 1004 | Пионерская, 14 |  | Котельная №1 | 0,08 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998300 | 0,2322 |
| 1010 | Пионерская, 13 | МБОУ СОШ № 2 | Котельная №1 | 0,18 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998180 | 0,5016 |
| 1014 | Пионерская, 18 |  | Котельная №1 | 0,08 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998250 | 0,2319 |
| 1018 | Пионерская, 20 |  | Котельная №1 | 0,13 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998210 | 0,3796 |
| 1022 | Пионерская, 24а |  | Котельная №1 | 0,09 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998040 | 0,2543 |
| 1030 | Народная, 7 | МАО УДО «Мошковская ДЮСШ» | Котельная №1 | 0,37 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998320 | 1,0294 |
| 1036 | Народная, 3 | ИП Пискунова Н.П | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998180 | 0,1106 |
| 1038 | Народная, 3а | ФКУ ЦОУ Казначейства России | Котельная №1 | 0,06 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998130 | 0,1796 |
| 1046 | Народная, 2 / Вокзальная, 107 | ОМВД РФ по Мошковскому району | Котельная №1 | 0,07 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997630 | 0,2198 |
| 1050 | Вокзальная, 93, 91, 89 | ТПК «Мошковский | Котельная №1 | 0,17 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997970 | 0,4953 |
| 1054 | Вокзальная, 89 | Степанов А.С. | Котельная №1 | 0,03 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997940 | 0,0788 |
| 1117 | Пушкина, 6а |  | Котельная №1 | 0,32 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997550 | 0,9025 |
| 1130 | Пионерская, 16 |  | Котельная №1 | 0,09 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998330 | 0,2397 |
| 1134 | Пионерская, 15 |  | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998000 | 0,0335 |
| 1156 | Пионерская, 10 |  | Котельная №1 | 0,08 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998600 | 0,2246 |
| 1391 | Пушкина, 7а | ГКУ НСО ЦСПН | Котельная №1 | 0,00 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997500 | 0,0023 |
| 1399 | Пушкина, 30а | ЗАГС по НСО | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997970 | 0,0388 |
| 1403 | Пионерская, 2 | МБУ КЦСОН | Котельная №1 | 0,00 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998250 | 0,0025 |
| 1409 | Народная, 25 | Новосибирскоблстат | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998510 | 0,0146 |
| 1415 | Пушкина, 6а | ООО «Алиса» | Котельная №1 | 0,00 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997550 | 0,0016 |
| 1419 | Пушкина, 6а | ООО «Мошковская МУК» | Котельная №1 | 0,00 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997550 | 0,0045 |
| 1423 | Пушкина, 6а | ИП Новокрещенова Т.Г | Котельная №1 | 0,00 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997550 | 0,0016 |
| 1435 | Пушкина, 22 |  | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998870 | 0,0364 |
| 1439 | Вокзальная, 107 | Прокуратура НСО | Котельная №1 | 0,01 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9997660 | 0,0296 |
| 1441 | Народная, 25 | ФКУ УИИ ГУФСИН | Котельная №1 | 0,02 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998510 | 0,0656 |
| 1445 | Народная, 3 | Пенсионный фонд | Котельная №1 | 0,04 |  |  | 1,30 |  |  | 0,9999820 | 0,9998140 | 0,1108 |
| 1062 | Вокзальная, 12 | ОАО «РЖД» ЗС РД ЖД Вокзалов | Котельная №1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Гагарина, 3 к 103 | Лютикова А.С. | Котельная №3 | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,9999820 | 0,9996690 | 0,0038 |
| 519 | Гагарина, 3а | МКОУ Дом детского творчества | Котельная №3 | 0,02 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996130 | 0,0729 |
| 523 | Гагарина, 3 |  | Котельная №3 | 0,20 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995920 | 0,8215 |
| 527 | Гагарина, 1 |  | Котельная №3 | 0,13 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995760 | 0,5426 |
| 531 | Вокзальная, 9а |  | Котельная №3 | 0,15 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995720 | 0,6215 |
| 533 | Вокзальная, 9б |  | Котельная №3 | 0,10 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995600 | 0,4209 |
| 539 | Гагарина, 18 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997930 | 0,0554 |
| 541 | Гагарина, 16 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997770 | 0,0515 |
| 549 | Гагарина, 14 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997590 | 0,0551 |
| 557 | Гагарина, 12 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997440 | 0,0553 |
| 567 | Гагарина, 10 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997350 | 0,0591 |
| 571 | Гагарина, 8 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997200 | 0,0472 |
| 575 | Гагарина, 6 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997100 | 0,0510 |
| 579 | Вокзальная, 23/8 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997040 | 0,0546 |
| 583 | Гагарина, 4 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997020 | 0,0471 |
| 591 | Гагарина, 2 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996820 | 0,0593 |
| 601 | Гагарина, 5а |  | Котельная №3 | 0,09 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996480 | 0,3561 |
| 605 | Гагарина, 2а |  | Котельная №3 | 0,08 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996640 | 0,3239 |
| 609 | Вокзальная, 17а |  | Котельная №3 | 0,07 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996570 | 0,2969 |
| 613 | Вокзальная, 11а |  | Котельная №3 | 0,13 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996120 | 0,5719 |
| 631 | Кирова, 36 |  | Котельная №3 | 0,02 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996440 | 0,0801 |
| 641 | Кирова, 15 |  | Котельная №3 | 0,03 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996340 | 0,1263 |
| 649 | Большевистская, 16 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996280 | 0,0218 |
| 657 | Кирова, 9 |  | Котельная №3 | 0,07 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996230 | 0,2931 |
| 669 | Максима Горького, 4а |  | Котельная №3 | 0,10 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996130 | 0,4352 |
| 671 | Максима Горького, 4б |  | Котельная №3 | 0,12 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996130 | 0,5210 |
| 675 | Кирова, 17 |  | Котельная №3 | 0,05 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995970 | 0,1978 |
| 681 | Кирова, 21 |  | Котельная №3 | 0,04 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995640 | 0,1603 |
| 683 | Кирова, 23 |  | Котельная №3 | 0,04 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995570 | 0,1579 |
| 689 | Кирова, 19а |  | Котельная №3 | 0,04 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995630 | 0,1641 |
| 691 | Кирова, 19 |  | Котельная №3 | 0,04 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995640 | 0,1845 |
| 695 | Кирова, 19б |  | Котельная №3 | 0,04 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995440 | 0,1647 |
| 709 | Большевистская, 6 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995210 | 0,0527 |
| 711 | Большевистская, 4 |  | Котельная №3 | 0,04 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995170 | 0,1713 |
| 715 | Максима Горького, 3б |  | Котельная №3 | 0,11 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9994880 | 0,4761 |
| 717 | Максима Горького, 3а |  | Котельная №3 | 0,11 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9994770 | 0,4584 |
| 721 | Кирова, 40 |  | Котельная №3 | 0,02 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997110 | 0,0829 |
| 725 | Кирова, 44 |  | Котельная №3 | 0,02 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997050 | 0,0831 |
| 729 | Максима Горького, 23 | ГБУЗ «Мошковская ЦРБ» | Котельная №3 | 0,23 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996890 | 0,9607 |
| 755 | Советская, 19 | ГАУ НСО «МФЦ» | Котельная №3 | 0,06 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996390 | 0,2346 |
| 765 | Лесная, 2а |  | Котельная №3 | 0,20 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996490 | 0,8225 |
| 767 | Лесная, 3а |  | Котельная №3 | 0,20 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996430 | 0,8328 |
| 771 | Лесная, 1а | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио | Котельная №3 | 0,09 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996540 | 0,3742 |
| 1166 | Гагарина, 17 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997450 | 0,0564 |
| 1176 | Гагарина, 13 |  | Котельная №3 | 0,03 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997270 | 0,1048 |
| 1242 | Кирова, 42 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997140 | 0,0502 |
| 1254 | Кирова, 38 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996850 | 0,0463 |
| 1260 | Кирова, 30 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996280 | 0,0231 |
| 1264 | Кирова, 32 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996310 | 0,0224 |
| 1267 | Кирова, 34 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996350 | 0,0218 |
| 1278 | Большевистская, 1 | ЗАО «Мошковский райтоп» | Котельная №3 | 0,02 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995350 | 0,0785 |
| 1354 | Вокзальная, 43 |  | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995110 | 0,0495 |
| 1356 | Гагарина, 7 |  | Котельная №3 | 0,03 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997000 | 0,1276 |
| 1365 | Гагарина, 3 | МАУ «Услуги благоустройства» | Котельная №3 | 0,14 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995940 | 0,5641 |
| 1369 | Советская, 19 | ООО ПКФ «Мария-Ра» | Котельная №3 | 0,10 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996390 | 0,4346 |
| 1371 | Советская, 19 | ОО Новосибирское общество охот | Котельная №3 | 0,00 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996390 | 0,0170 |
| 1375 | Советская, 19 | ООО «Стройинвест К» | Котельная №3 | 0,05 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996390 | 0,1918 |
| 1379 | Советская, 19 | НСК Банк «Левобережный» | Котельная №3 | 0,02 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996390 | 0,0639 |
| 1383 | Советская, 19 | Пименов Е.Н. | Котельная №3 | 0,01 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996390 | 0,0277 |
| 1387 | Советская, 19 | Беляев А. В. | Котельная №3 | 0,00 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996390 | 0,0085 |
| 1427 | Кирова, 7а |  | Котельная №3 | 0,07 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9996510 | 0,2971 |
| 1431 | Кирова, 46 |  | Котельная №3 | 0,02 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9997030 | 0,0776 |
| 1449 | Гагарина, 3 | МУП «Коммунальное хозяйство | Котельная №3 | 0,03 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995940 | 0,1265 |
| 1451 | Гагарина, 3 | МКУ «Центр БМТ и ИОУМР» | Котельная №3 | 0,02 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995940 | 0,0995 |
| 1455 | Гагарина, 3 | Администрация Мошковского рай | Котельная №3 | 0,06 |  |  | 1,65 |  |  | 0,9999820 | 0,9995940 | 0,2422 |
| 468 | Школьный переулок, 4 | МБОУ СОШ №1 | Котельная №4 | 0,35 |  |  | 2,10 |  |  | 1,0000000 | 0,9999080 | 0,1179 |
| 1122 | 7-й километр, 2 |  | Котельная №5 | 0,12 |  |  | 1,57 |  |  | 1,0000000 | 0,9999790 | 0,0123 |
| 1124 | 7-й километр | ФКУ «СОУ МТС МВД РФ» | Котельная №5 | 0,18 |  |  | 1,57 |  |  | 1,0000000 | 0,9999670 | 0,0184 |
| 1126 | 7-й километр, 1 |  | Котельная №5 | 0,09 |  |  | 1,57 |  |  | 1,0000000 | 0,9999760 | 0,0085 |
| 1073 | Строительная, 22б |  | Котельная №6 | 0,01 |  |  | 0,70 |  |  | 1,0000000 | 0,9999450 | 0,0040 |
| 1077 | Строительная, 22а |  | Котельная №6 | 0,15 |  |  | 0,70 |  |  | 1,0000000 | 0,9999390 | 0,0416 |
| 1340 | Строительная, 28а |  | Котельная №6 | 0,13 |  |  | 0,70 |  |  | 1,0000000 | 0,9999500 | 0,0367 |
| 1348 | Строительная, 22 |  | Котельная №6 | 0,02 |  |  | 0,70 |  |  | 1,0000000 | 0,9999310 | 0,0045 |
| 246 | Западная, 30 | ИП Перова | Котельная №7 «Западная» | 0,01 |  |  | 5,00 |  |  | 0,9935430 | 0,9995730 | 0,0218 |
| 254 | Западная, 2 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,05 |  |  | 3,50 |  |  | 0,9935430 | 0,9995740 | 0,0939 |
| 256 | Западная, 1 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,05 |  |  | 3,60 |  |  | 0,9935430 | 0,9995740 | 0,0940 |
| 260 | Западная, 4 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,05 |  |  | 3,60 |  |  | 0,9935430 | 0,9995700 | 0,0953 |
| 264 | Западная, 3 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,05 |  |  | 3,60 |  |  | 0,9935430 | 0,9995730 | 0,0945 |
| 272 | Западная, 2а | МКОУ СОШ «Мошковский центр обр | Котельная №7 «Западная» | 0,87 | 0,03 |  | 2,00 |  |  | 0,9935430 | 0,9995710 | 1,8776 |
| 280 | Западная, 9 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,25 |  |  | 2,00 |  |  | 0,9935430 | 0,9995730 | 0,5158 |
| 286 | Западная, 11 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,35 |  |  | 1,80 |  |  | 0,9935430 | 0,9995760 | 0,7200 |
| 292 | Западная, 12 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,9935430 | 0,9995900 | 0,8521 |
| 296 | Западная, 13 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,32 |  |  | 2,20 |  |  | 0,9935430 | 0,9996010 | 0,6675 |
| 300 | Западная, 10 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,35 |  |  | 2,00 |  |  | 0,9935430 | 0,9996020 | 0,7209 |
| 304 | Западная, 8 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,26 |  |  | 3,00 |  |  | 0,9935430 | 0,9995920 | 0,5259 |
| 316 | Западная, 19 | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС№4 | Котельная №7 «Западная» | 1,10 |  |  | 1,05 |  |  | 0,9935430 | 0,9995650 | 2,2867 |
| 322 | Западная, 7 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,31 |  |  | 3,10 |  |  | 0,9935430 | 0,9996120 | 0,6461 |
| 328 | Западная, 6 |  | Котельная №7 «Западная» | 0,32 |  |  | 3,10 |  |  | 0,9935430 | 0,9996200 | 0,6644 |
| 1361 | Учительская, 1 | МКОУ Мошковская ОШИ | МКОУ Мошковская ОШИ | 2,03 |  |  |  |  |  | 1,0000000 | 1,0000000 | 0,0026 |

Таблица 19.12 Результаты расчёта вероятности безотказной работы сети по существующему положению

| Sys | Наименование источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 809 | Котельная №1 | ТК1 | ТК2 | 104,38 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000047 | 0,0000000 | 0,0000529 |
| 813 | Котельная №1 | ТК2 |  | 99,43 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000045 | 0,0000000 | 0,0000504 |
| 921 | Котельная №1 | ТК23 | ТК24 | 140,87 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000064 | 0,0000000 | 0,0000419 |
| 821 | Котельная №1 | ТК2-2 | ТК4 | 74,90 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000034 | 0,0000000 | 0,0000380 |
| 1043 | Котельная №1 | ТК16 | УТ16 | 108,36 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,59 | 0,1517590 | 0,0000452 | 0,0000049 | 0,0000000 | 0,0000322 |
| 1433 | Котельная №1 |  | ТК2-1 | 60,25 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000027 | 0,0000000 | 0,0000305 |
| 1027 | Котельная №1 | УТ13 | ТК14 | 181,03 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,59 | 0,1517590 | 0,0000226 | 0,0000041 | 0,0000000 | 0,0000269 |
| 781 | Котельная №1 | ТК1 | ТК1-1 | 51,82 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000263 |
| 1003 | Котельная №1 | ТК8 | ТК10 | 146,36 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 7,86 | 0,1271670 | 0,0000226 | 0,0000033 | 0,0000000 | 0,0000259 |
| 807 | Котельная №1 | ТК1-5 | ТК1-6 | 50,70 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000257 |
| 827 | Котельная №1 | ТК4-1 | ТК4-2 | 57,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 9,11 | 0,1097120 | 0,0000452 | 0,0000026 | 0,0000000 | 0,0000237 |
| 828 | Котельная №1 | ТК4-2 | ТК6 | 77,30 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,69 | 0,1493760 | 0,0000452 | 0,0000035 | 0,0000000 | 0,0000234 |
| 889 | Котельная №1 | ТК20 | ТК20-1 | 75,38 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000034 | 0,0000000 | 0,0000224 |
| 795 | Котельная №1 | ТК1-3 | ТК1-4 | 43,79 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000020 | 0,0000000 | 0,0000222 |
| 855 | Котельная №1 | ТК4 | ТК5 | 62,71 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,72 | 0,1487790 | 0,0000452 | 0,0000028 | 0,0000000 | 0,0000190 |
| 911 | Котельная №1 | ТК22 | МКУ УК и МП | 81,92 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 5,14 | 0,1944430 | 0,0000452 | 0,0000037 | 0,0000000 | 0,0000190 |
| 811 | Котельная №1 | ТК2 |  | 115,70 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,66 | 0,1501050 | 0,0000226 | 0,0000026 | 0,0000000 | 0,0000174 |
| 1021 | Котельная №1 | ТК12 | ТК13 | 114,83 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,68 | 0,1496120 | 0,0000226 | 0,0000026 | 0,0000000 | 0,0000173 |
| 901 | Котельная №1 | ТК21 | УТ19 | 56,75 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000026 | 0,0000000 | 0,0000169 |
| 931 | Котельная №1 | ТК5 | ТК5-1 | 85,08 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,18 | 0,2391720 | 0,0000452 | 0,0000038 | 0,0000000 | 0,0000161 |
| 803 | Котельная №1 | ТК1-4 | ТК1-5 | 29,66 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000150 |
| 887 | Котельная №1 | УТ18 | ТК20 | 47,61 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000022 | 0,0000000 | 0,0000141 |
| 1047 | Котельная №1 | УТ16 |  | 50,61 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,92 | 0,1688780 | 0,0000452 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000135 |
| 789 | Котельная №1 | ТК1-2 | ТК1-3 | 25,72 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000130 |
| 975 | Котельная №1 | УТ19 | УТ26 | 43,69 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000020 | 0,0000000 | 0,0000130 |
| 1011 | Котельная №1 |  | МБОУ СОШ № 2 | 54,09 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 5,14 | 0,1944160 | 0,0000452 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000126 |
| 967 | Котельная №1 | ТК25 | ТК25-2 | 41,95 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000019 | 0,0000000 | 0,0000125 |
| 905 | Котельная №1 | УТ19 | ГАУ НСО Редакция газеты «Мошко | 52,88 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,15 | 0,1942210 | 0,0000452 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000123 |
| 1051 | Котельная №1 | ТК17 | ТПК «Мошковский | 45,08 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,91 | 0,1691300 | 0,0000452 | 0,0000020 | 0,0000000 | 0,0000120 |
| 981 | Котельная №1 | ТК1-6 | ТК3 | 46,80 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000118 |
| 1033 | Котельная №1 | ТК14 | ТК15 | 79,25 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,59 | 0,1517590 | 0,0000226 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000118 |
| 955 | Котельная №1 | ТК6-3 |  | 146,28 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 5,13 | 0,1949360 | 0,0000146 | 0,0000021 | 0,0000000 | 0,0000110 |
| 871 | Котельная №1 | ТК1-6 | ТК2 | 21,20 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000107 |
| 1041 | Котельная №1 | ТК15 | ТК16 | 71,76 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,59 | 0,1517590 | 0,0000226 | 0,0000016 | 0,0000000 | 0,0000107 |
| 959 | Котельная №1 | ТК24 | ТК25 | 35,72 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000016 | 0,0000000 | 0,0000106 |
| 785 | Котельная №1 | ТК1-1 | ТК1-2 | 20,19 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000102 |
| 883 | Котельная №1 | УТ17 | УТ18 | 27,81 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 7,90 | 0,1266370 | 0,0000452 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000099 |
| 869 | Котельная №1 |  | ГУ МЧС по НСО | 64,74 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,66 | 0,1501050 | 0,0000226 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000097 |
| 937 | Котельная №1 | ТК5 | ТК6 | 58,37 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000146 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000096 |
| 779 | Котельная №1 | Коллектор | ТК1 | 18,42 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000093 |
| 1013 | Котельная №1 | ТК10 | ТК11 | 62,05 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,68 | 0,1496120 | 0,0000226 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000093 |
| 1055 | Котельная №1 | УТ14 | Степанов А.С. | 37,13 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,15 | 0,1941010 | 0,0000452 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000086 |
| 941 | Котельная №1 | ТК6 | ТК6-1 | 51,44 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000146 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000084 |
| 899 | Котельная №1 | ТК21 |  | 39,98 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2184910 | 0,0000452 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000083 |
| 929 | Котельная №1 | ТК2 | ТК5 | 47,72 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000146 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000078 |
| 865 | Котельная №1 |  |  | 50,66 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,66 | 0,1501050 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000076 |
| 823 | Котельная №1 | ТК4 | ТК4-1 | 17,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 9,11 | 0,1097120 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000071 |
| 971 | Котельная №1 | ТК25-2 | УТ19 | 23,73 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000071 |
| 793 | Котельная №1 | ТК1-3 | Еременко | 37,72 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2572510 | 0,0000452 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000066 |
| 851 | Котельная №1 | ТК6 |  | 86,57 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 6,69 | 0,1493760 | 0,0000114 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000066 |
| 1136 | Котельная №1 | УТ26 | УТ26-1 | 28,51 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 5,15 | 0,1940360 | 0,0000452 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000066 |
| 1053 | Котельная №1 | ТК17 | УТ14 | 47,02 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 5,91 | 0,1691300 | 0,0000226 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000063 |
| 1039 | Котельная №1 | УТ13 |  | 28,90 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2185430 | 0,0000452 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000060 |
| 800 | Котельная №1 | ТК1-4 |  | 32,68 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2572210 | 0,0000452 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000057 |
| 881 | Котельная №1 | УТ17 |  | 27,35 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2183750 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000057 |
| 805 | Котельная №1 | ТК1-5 |  | 29,97 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2572050 | 0,0000452 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000053 |
| 1025 | Котельная №1 | ТК13 | УТ12 | 51,69 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 4,57 | 0,2187470 | 0,0000226 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000053 |
| 1115 | Котельная №1 | ТК6-2 |  | 68,22 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 6,70 | 0,1492690 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000052 |
| 879 | Котельная №1 | ТК2-1 | УТ17 | 26,96 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 7,90 | 0,1266370 | 0,0000226 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000048 |
| 987 | Котельная №1 | ТК4 | ТК4-0 | 17,92 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,91 | 0,1690950 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000048 |
| 1009 | Котельная №1 |  |  | 20,87 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 5,14 | 0,1944160 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000048 |
| 1128 | Котельная №1 | УТ11 |  | 26,58 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2572450 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000047 |
| 843 | Котельная №1 | ТК6-1 | ТК6-2 | 56,76 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 6,70 | 0,1492690 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 917 | Котельная №1 | ТК22-1 | ТК23 | 14,46 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 977 | Котельная №1 | УТ26-1 | МБДОУ Детский сад Рябинка | 19,23 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 4,58 | 0,2183170 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| 997 | Котельная №1 | ТК3 | ТК8 | 14,91 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000226 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| 923 | Котельная №1 | ТК24 | ТК24-1 | 20,94 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2572160 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| 993 | Котельная №1 | ТК4-1 |  | 13,84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,91 | 0,1690950 | 0,0000452 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| 893 | Котельная №1 | ТК20-1 |  | 19,67 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2571460 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 1144 | Котельная №1 | ТК6-5 | МКУ «ЦМУ», МКУ «ЦЗН» | 40,91 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 5,92 | 0,1688030 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 983 | Котельная №1 | ТК3 | ТК4 | 38,98 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 5,91 | 0,1690950 | 0,0000146 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000034 |
| 1019 | Котельная №1 | ТК12 |  | 32,46 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 4,58 | 0,2184120 | 0,0000226 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000034 |
| 875 | Котельная №1 | ТК2 | ТК2-1 | 18,65 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 7,90 | 0,1266370 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000033 |
| 877 | Котельная №1 | ТК2-1 |  | 15,14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2182880 | 0,0000452 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000031 |
| 819 | Котельная №1 | ТК2-2 | ИП Исаев Б.М. Оглы | 60,94 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 4,38 | 0,2284740 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 952 | Котельная №1 | ТК6-3 | ТК6-4 | 30,11 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 6,72 | 0,1487240 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 839 | Котельная №1 | ТК6 | ТК6-1 | 26,97 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 9,14 | 0,1093900 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 991 | Котельная №1 | ТК4-0 | ТК4-1 | 10,30 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,91 | 0,1690950 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 1023 | Котельная №1 | ТК13 |  | 27,39 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 4,57 | 0,2187470 | 0,0000226 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 867 | Котельная №1 |  |  | 17,84 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,66 | 0,1501050 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000027 |
| 933 | Котельная №1 | ТК5-1 |  | 14,62 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2571160 | 0,0000452 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| 1017 | Котельная №1 | ТК11 | ТК12 | 17,57 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,68 | 0,1496120 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| 1049 | Котельная №1 | ТК16 | ТК17 | 17,19 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,59 | 0,1517590 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| 903 | Котельная №1 | УТ19 | МБУДО «Школа искусств» | 12,32 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2182680 | 0,0000452 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000025 |
| 942 | Котельная №1 | ТК6-1 | ТК6-2 | 25,60 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 6,72 | 0,1487240 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000025 |
| 1437 | Котельная №1 |  | ОМВД РФ по Мошковскому району | 9,11 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,92 | 0,1688780 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000024 |
| 947 | Котельная №1 | ТК6-2 | ТК6-3 | 23,20 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 6,72 | 0,1487240 | 0,0000146 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| 1157 | Котельная №1 | ТК8 |  | 21,05 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 4,58 | 0,2183300 | 0,0000226 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| 817 | Котельная №1 | ТК2-1 | ТК2-2 | 4,11 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,22 | 0,0890890 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| 859 | Котельная №1 | ТК5 | ТК45-1 | 30,69 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,66 | 0,1767820 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| 895 | Котельная №1 | ТК20-1 | ТК22 | 6,57 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| 925 | Котельная №1 | ТК24-1 | ГКУ НСО «Фонд имущества НСО» | 10,75 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2572160 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 1005 | Котельная №1 | ТК10 | УТ11 | 18,30 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 4,58 | 0,2183100 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 1015 | Котельная №1 | ТК11 |  | 18,48 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 4,58 | 0,2183120 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 1035 | Котельная №1 | ТК15 | УТ13 | 9,08 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2185430 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 1135 | Котельная №1 | УТ12 |  | 20,07 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 4,19 | 0,2387450 | 0,0000226 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 1389 | Котельная №1 |  | ТК6-3 | 25,05 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 6,70 | 0,1492690 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 853 | Котельная №1 | ТК4 |  | 23,43 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 6,72 | 0,1487790 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| 1131 | Котельная №1 | УТ11 |  | 10,18 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2572450 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| 1405 | Котельная №1 |  | СУ Следственный комитет теплов | 6,59 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 5,91 | 0,1690950 | 0,0000452 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| 1031 | Котельная №1 | ТК14 | МАО УДО «Мошковская ДЮСШ» | 8,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2182400 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 1037 | Котельная №1 | УТ13 | Пенсионный фонд | 8,20 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2185430 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 873 | Котельная №1 | ТК2 |  | 27,63 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 3,89 | 0,2571920 | 0,0000146 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| 999 | Котельная №1 | ТК8 | УТ13 | 10,67 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,59 | 0,1517590 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| 1001 | Котельная №1 | УТ13 |  | 17,31 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 4,19 | 0,2387270 | 0,0000226 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| 897 | Котельная №1 | ТК20 | ТК21 | 5,20 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| 863 | Котельная №1 |  |  | 9,03 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 25 | 6,66 | 0,1501050 | 0,0000226 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 860 | Котельная №1 | ТК45-1 | МКДОУ Детский сад №3 «Улыбка», | 20,52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,66 | 0,1767820 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 1443 | Котельная №1 |  | ФКУ ЦОУ Казначейства России | 4,53 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2185430 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 949 | Котельная №1 | ТК6-4 | ТК6-5 | 9,13 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 5,92 | 0,1688030 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| 1007 | Котельная №1 | ТК10 |  | 3,48 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 5,14 | 0,1944160 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| 831 | Котельная №1 | ТК4-2 |  | 11,52 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,16 | 0,1939060 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 857 | Котельная №1 | ТК5 |  | 11,39 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,66 | 0,1767820 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 1401 | Котельная №1 |  | Управление образования | 3,37 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2184910 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 907 | Котельная №1 | ТК22 | ТК22-1 | 2,05 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 27 | 6,58 | 0,1519640 | 0,0000452 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| 841 | Котельная №1 | ТК6-1 |  | 8,15 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,16 | 0,1938810 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| 1397 | Котельная №1 |  |  | 7,31 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,66 | 0,1767820 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| 825 | Котельная №1 | ТК4-1 |  | 5,99 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,16 | 0,1938640 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 1413 | Котельная №1 |  |  | 6,28 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,16 | 0,1939110 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 775 | Котельная №1 | Котельная №1 | Коллектор | 0,10 |  |  | Надземная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 63,75 | 0,0156870 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,9997830 | 0,0000003 |
| 849 | Котельная №1 | ТК6-3 |  | 5,60 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,16 | 0,1938610 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 945 | Котельная №1 | ТК6-1 | ПАО «Ростелеком» | 4,54 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 20 | 5,16 | 0,1938530 | 0,0000146 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 1118 | Котельная №1 | ТК6-2 |  | 5,83 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 5,16 | 0,1939110 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 1392 | Котельная №1 |  | ГКУ НСО ЦСПН | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 4,58 | 0,2181800 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1400 | Котельная №1 |  | ЗАГС по НСО | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 4,58 | 0,2181800 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1404 | Котельная №1 |  | МБУ КЦСОН | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2184910 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1408 | Котельная №1 |  |  | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2181810 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1410 | Котельная №1 |  | Новосибирскоблстат | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2181810 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1416 | Котельная №1 |  |  | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 4,58 | 0,2181830 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1417 | Котельная №1 |  | ООО «Алиса» | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 4,58 | 0,2181830 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1420 | Котельная №1 |  | ООО «Мошковская МУК» | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 4,58 | 0,2181830 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1421 | Котельная №1 |  |  | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 4,58 | 0,2181830 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1424 | Котельная №1 |  | ИП Новокрещенова Т.Г | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 4,58 | 0,2181830 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1436 | Котельная №1 |  |  | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 8 | 3,89 | 0,2570320 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1440 | Котельная №1 |  | Прокуратура НСО | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2570320 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1442 | Котельная №1 |  | ФКУ УИИ ГУФСИН | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2570320 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1446 | Котельная №1 |  | Пенсионный фонд | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 1959 г. по 1989 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 3,89 | 0,2570320 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 616 | Котельная №3 | УТ1 |  | 203,75 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000092 | 0,0000000 | 0,0001019 |
| 514 | Котельная №3 | УТ42 | ТК19 | 83,34 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000038 | 0,0000000 | 0,0000417 |
| 674 | Котельная №3 | ТК10 | УТ12 | 74,25 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000034 | 0,0000000 | 0,0000371 |
| 714 | Котельная №3 | ТК12 | УТ20 | 116,46 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000053 | 0,0000000 | 0,0000347 |
| 522 | Котельная №3 | ТК19 | ТК20 | 75,30 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,06 | 0,1103700 | 0,0000452 | 0,0000034 | 0,0000000 | 0,0000308 |
| 678 | Котельная №3 | УТ12 | ТК11 | 60,60 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000027 | 0,0000000 | 0,0000303 |
| 488 | Котельная №3 | УТ26 | УТ39 | 56,46 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000026 | 0,0000000 | 0,0000282 |
| 510 | Котельная №3 | УТ41-1 | УТ42 | 54,22 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000025 | 0,0000000 | 0,0000271 |
| 752 | Котельная №3 | ТК5-1 |  | 259,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,92 | 0,1121050 | 0,0000114 | 0,0000030 | 0,0000000 | 0,0000264 |
| 598 | Котельная №3 |  | УТ36-1 | 62,09 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,07 | 0,1103020 | 0,0000452 | 0,0000028 | 0,0000000 | 0,0000254 |
| 1286 | Котельная №3 | ТК36-2 |  | 61,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,07 | 0,1103020 | 0,0000452 | 0,0000028 | 0,0000000 | 0,0000253 |
| 630 | Котельная №3 |  | УТ11 | 50,18 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000251 |
| 492 | Котельная №3 | ТК18 | УТ40 | 46,63 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000021 | 0,0000000 | 0,0000233 |
| 544 | Котельная №3 | УТ27 | УТ28 | 41,30 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000019 | 0,0000000 | 0,0000207 |
| 586 | Котельная №3 | УТ34 | УТ35 | 38,68 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000193 |
| 526 | Котельная №3 | ТК20 | ТК21 | 45,63 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,06 | 0,1103700 | 0,0000452 | 0,0000021 | 0,0000000 | 0,0000187 |
| 1158 | Котельная №3 | УТ39 | ТК18 | 37,28 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000186 |
| 486 | Котельная №3 | УТ1 | УТ26 | 37,05 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000185 |
| 694 | Котельная №3 | УТ13-1 | УТ15 | 60,36 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000027 | 0,0000000 | 0,0000180 |
| 620 | Котельная №3 | ТК2 |  | 35,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000016 | 0,0000000 | 0,0000175 |
| 1174 | Котельная №3 | УТ40 | УТ41 | 34,77 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000016 | 0,0000000 | 0,0000174 |
| 516 | Котельная №3 | ТК19 |  | 56,50 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,73 | 0,1486650 | 0,0000452 | 0,0000026 | 0,0000000 | 0,0000172 |
| 534 | Котельная №3 | ТК22 |  | 66,22 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 5,14 | 0,1944390 | 0,0000452 | 0,0000030 | 0,0000000 | 0,0000154 |
| 608 | Котельная №3 | УТ37 | ТК37-1 | 74,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,57 | 0,2189930 | 0,0000452 | 0,0000034 | 0,0000000 | 0,0000153 |
| 762 | Котельная №3 | ТК6 | ТК7 | 149,88 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,98 | 0,1112990 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000153 |
| 538 | Котельная №3 | УТ26-1 | УТ27 | 30,30 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000152 |
| 551 | Котельная №3 | УТ28 | УТ29 | 29,56 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000148 |
| 718 | Котельная №3 | УТ20 |  | 49,07 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000022 | 0,0000000 | 0,0000146 |
| 728 | Котельная №3 | УТ6 | ТК3 | 115,33 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000145 |
| 506 | Котельная №3 | УТ41 | УТ41-1 | 27,97 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000140 |
| 698 | Котельная №3 | УТ15 | УТ16 | 46,59 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000021 | 0,0000000 | 0,0000139 |
| 494 | Котельная №3 | УТ41 | УТ44 | 45,40 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,70 | 0,1491490 | 0,0000452 | 0,0000021 | 0,0000000 | 0,0000137 |
| 570 | Котельная №3 | УТ30 | УТ31 | 26,37 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000132 |
| 1432 | Котельная №3 |  |  | 75,51 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,88 | 0,2576920 | 0,0000452 | 0,0000034 | 0,0000000 | 0,0000132 |
| 574 | Котельная №3 | УТ31 | УТ32 | 25,71 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000129 |
| 610 | Котельная №3 | УТ37 |  | 42,20 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,73 | 0,1486540 | 0,0000452 | 0,0000019 | 0,0000000 | 0,0000128 |
| 742 | Котельная №3 | ТК3 | ТК5 | 100,30 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000127 |
| 498 | Котельная №3 | УТ45 | УТ46 | 41,04 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,70 | 0,1491490 | 0,0000452 | 0,0000019 | 0,0000000 | 0,0000124 |
| 614 | Котельная №3 | УТ36-1 | ТК36-2 | 27,45 | 0,15 | 0,15 | Подвальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,07 | 0,1103020 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000112 |
| 684 | Котельная №3 | УТ14 |  | 52,59 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,57 | 0,2186940 | 0,0000452 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000109 |
| 524 | Котельная №3 | ТК20 |  | 24,59 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,06 | 0,1103700 | 0,0000452 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000101 |
| 626 | Котельная №3 |  |  | 20,21 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000101 |
| 1201 | Котельная №3 | ТК23/1 |  | 46,12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,55 | 0,2196070 | 0,0000452 | 0,0000021 | 0,0000000 | 0,0000095 |
| 530 | Котельная №3 | ТК21 | ТК22 | 22,74 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,06 | 0,1103700 | 0,0000452 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000093 |
| 1178 | Котельная №3 | УТ45-1 |  | 53,44 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,87 | 0,2581190 | 0,0000452 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000093 |
| 496 | Котельная №3 | УТ45 | УТ45-1 | 52,62 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,87 | 0,2581190 | 0,0000452 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000092 |
| 542 | Котельная №3 | УТ27 |  | 44,78 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,58 | 0,2185000 | 0,0000452 | 0,0000020 | 0,0000000 | 0,0000092 |
| 528 | Котельная №3 | ТК21 |  | 29,71 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,74 | 0,1483490 | 0,0000452 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000090 |
| 758 | Котельная №3 | ТК5 | ТК6 | 71,37 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000090 |
| 1183 | Котельная №3 | УТ45-1 | УТ45-2 | 51,02 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,87 | 0,2581190 | 0,0000452 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000089 |
| 594 | Котельная №3 | УТ35 | УТ36 | 17,62 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000088 |
| 540 | Котельная №3 | УТ26-1 |  | 41,31 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,58 | 0,2184750 | 0,0000452 | 0,0000019 | 0,0000000 | 0,0000085 |
| 604 | Котельная №3 | УТ36 | УТ37 | 27,55 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,73 | 0,1486540 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000084 |
| 1169 | Котельная №3 | УТ57 | УТ58 | 38,50 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,73 | 0,2113570 | 0,0000452 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000082 |
| 1425 | Котельная №3 |  | УТ8 | 80,32 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,92 | 0,1121050 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000082 |
| 768 | Котельная №3 | ТК8 |  | 79,69 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,98 | 0,1112990 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000081 |
| 1238 | Котельная №3 | ТК23 | УТ48 | 39,22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,55 | 0,2196070 | 0,0000452 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000081 |
| 1282 | Котельная №3 | ТК37-1 |  | 38,92 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,57 | 0,2189930 | 0,0000452 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000080 |
| 1355 | Котельная №3 |  |  | 44,90 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2572920 | 0,0000452 | 0,0000020 | 0,0000000 | 0,0000079 |
| 712 | Котельная №3 | ТК12 |  | 26,15 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000078 |
| 1177 | Котельная №3 | УТ40 |  | 37,69 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,58 | 0,2184490 | 0,0000452 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000078 |
| 512 | Котельная №3 | УТ42 | Лютикова А.С. | 24,51 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,74 | 0,1483100 | 0,0000452 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000075 |
| 1234 | Котельная №3 | УТ44 | УТ45 | 24,32 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,70 | 0,1491490 | 0,0000452 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000074 |
| 572 | Котельная №3 | УТ31 |  | 30,65 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 5,15 | 0,1940520 | 0,0000452 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000071 |
| 676 | Котельная №3 | УТ12 |  | 22,75 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,74 | 0,1482960 | 0,0000452 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000069 |
| 558 | Котельная №3 | УТ29 |  | 32,71 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,58 | 0,2184140 | 0,0000452 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000068 |
| 624 | Котельная №3 |  | УТ9 | 13,65 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000068 |
| 756 | Котельная №3 | УТ8 |  | 66,79 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,92 | 0,1121050 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000068 |
| 490 | Котельная №3 | ТК18 | УТ56 | 31,57 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,73 | 0,2113570 | 0,0000452 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000067 |
| 550 | Котельная №3 | УТ28 |  | 34,00 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,19 | 0,2388360 | 0,0000452 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000064 |
| 578 | Котельная №3 | УТ32 | УТ33 | 12,82 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000064 |
| 686 | Котельная №3 | ТК11 | УТ13 | 21,44 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000064 |
| 769 | Котельная №3 | ТК7 | ТК8 | 61,83 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,98 | 0,1112990 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000063 |
| 584 | Котельная №3 | УТ33 |  | 32,07 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,19 | 0,2388240 | 0,0000452 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000061 |
| 680 | Котельная №3 | ТК11 | УТ14 | 20,02 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000060 |
| 634 | Котельная №3 | УТ11 | ТК10 | 11,81 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000059 |
| 606 | Котельная №3 | УТ37 |  | 33,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2572230 | 0,0000452 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000058 |
| 704 | Котельная №3 | УТ17 | ТК12 | 19,38 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000058 |
| 622 | Котельная №3 |  |  | 10,72 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000054 |
| 724 | Котельная №3 | УТ5 | УТ6 | 42,43 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000054 |
| 568 | Котельная №3 | УТ30 |  | 30,14 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2572060 | 0,0000452 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000053 |
| 730 | Котельная №3 | ТК3 | ГБУЗ «Мошковская ЦРБ» | 70,07 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,70 | 0,1491470 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000053 |
| 1257 | Котельная №3 | ТК10 | ТК14 | 32,11 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,63 | 0,2753670 | 0,0000452 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000053 |
| 556 | Котельная №3 | УТ29 |  | 10,41 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000052 |
| 696 | Котельная №3 | УТ15 |  | 17,48 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000052 |
| 690 | Котельная №3 | УТ13 |  | 16,91 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000050 |
| 576 | Котельная №3 | УТ32 |  | 29,93 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2748860 | 0,0000452 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000049 |
| 628 | Котельная №3 |  |  | 9,50 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000048 |
| 1230 | Котельная №3 | УТ52 | УТ53 | 23,44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,55 | 0,2196070 | 0,0000452 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000048 |
| 592 | Котельная №3 | УТ35 |  | 26,66 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2571860 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000047 |
| 1243 | Котельная №3 | УТ4 |  | 25,59 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,88 | 0,2576920 | 0,0000452 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000045 |
| 720 | Котельная №3 | ТК2 | УТ5 | 34,61 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000044 |
| 760 | Котельная №3 | ТК6 |  | 58,02 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,73 | 0,1485650 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000044 |
| 1237 | Котельная №3 | УТ44 |  | 21,38 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,58 | 0,2183320 | 0,0000452 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000044 |
| 1226 | Котельная №3 | УТ51 | УТ52 | 21,01 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,55 | 0,2196070 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 596 | Котельная №3 | УТ36 |  | 10,05 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,07 | 0,1103020 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000041 |
| 642 | Котельная №3 | ТК13 |  | 24,86 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2748610 | 0,0000452 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000041 |
| 1204 | Котельная №3 | УТ48 | УТ49 | 19,76 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,55 | 0,2196070 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000041 |
| 682 | Котельная №3 | УТ14 |  | 19,19 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,57 | 0,2186940 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| 656 | Котельная №3 |  | УТ23 | 43,43 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| 706 | Котельная №3 | ТК12 | УТ18 | 23,88 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2750160 | 0,0000452 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| 736 | Котельная №3 | ТК4 | ТК4-1 | 51,66 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,70 | 0,1491470 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| 1255 | Котельная №3 | УТ9 |  | 22,49 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2571620 | 0,0000452 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| 536 | Котельная №3 | УТ26 | УТ26-1 | 7,64 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| 644 | Котельная №3 | ТК13 | УТ21 | 41,77 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| 716 | Котельная №3 | УТ20 |  | 17,71 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,58 | 0,2183060 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| 1167 | Котельная №3 | УТ57 |  | 22,53 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2748490 | 0,0000452 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| 632 | Котельная №3 | УТ11 |  | 20,25 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2571490 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| 660 | Котельная №3 | УТ23 | УТ23-1 | 39,96 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| 726 | Котельная №3 | УТ6 |  | 11,94 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,75 | 0,1482140 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| 532 | Котельная №3 | ТК22 |  | 15,22 | 0,06 | 0,06 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 5,14 | 0,1944390 | 0,0000452 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 648 | Котельная №3 | УТ21 | УТ22 | 39,49 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 740 | Котельная №3 | ТК4-1 | ТК4-2 | 73,47 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,18 | 0,2392710 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 1192 | Котельная №3 | УТ47 |  | 11,47 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,70 | 0,1491490 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 1272 | Котельная №3 | УТ25 | ТК15 | 45,43 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 6,73 | 0,1486370 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 1276 | Котельная №3 | УТ16 | УТ17 | 11,80 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 1199 | Котельная №3 | ТК23 | ТК23/1 | 16,17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,55 | 0,2196070 | 0,0000452 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000033 |
| 1262 | Котельная №3 | ТК14/1 | ТК14/2 | 20,10 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,63 | 0,2753670 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000033 |
| 692 | Котельная №3 | УТ13-1 |  | 10,57 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000032 |
| 1269 | Котельная №3 | ТК14 | ТК14/1 | 19,64 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,63 | 0,2753670 | 0,0000452 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000032 |
| 1357 | Котельная №3 | УТ44 |  | 18,50 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2571390 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000032 |
| 772 | Котельная №3 | ТК7 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио | 40,84 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,74 | 0,1484340 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000031 |
| 520 | Котельная №3 |  | МКОУ Дом детского творчества | 9,95 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,73 | 0,1486650 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 722 | Котельная №3 | УТ5 |  | 18,51 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2748300 | 0,0000452 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 640 | Котельная №3 |  | ТК13 | 32,75 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000029 |
| 580 | Котельная №3 | УТ34 |  | 14,98 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,19 | 0,2387120 | 0,0000452 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 1165 | Котельная №3 | УТ56 | УТ57 | 13,09 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,73 | 0,2113570 | 0,0000452 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 564 | Котельная №3 |  |  | 5,42 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000027 |
| 1214 | Котельная №3 | ТК24 | УТ51 | 12,42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,55 | 0,2196070 | 0,0000452 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| 1428 | Котельная №3 |  |  | 49,03 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,58 | 0,2185310 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| 650 | Котельная №3 | УТ22 |  | 14,38 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2748090 | 0,0000452 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000024 |
| 658 | Котельная №3 | УТ23 |  | 14,85 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2748120 | 0,0000452 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000024 |
| 1240 | Котельная №3 | УТ4 | ТК2 | 18,65 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000024 |
| 670 | Котельная №3 | ТК15-1 |  | 10,74 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,58 | 0,2185290 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| 1429 | Котельная №3 |  |  | 12,31 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,88 | 0,2576920 | 0,0000452 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| 566 | Котельная №3 |  | УТ30 | 4,13 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| 500 | Котельная №3 |  |  | 6,38 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,70 | 0,1491490 | 0,0000452 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 664 | Котельная №3 | УТ23-1 | УТ24 | 20,86 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 1210 | Котельная №3 | УТ49 | ТК24 | 8,95 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 4,55 | 0,2196070 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| 750 | Котельная №3 | ТК5-1 |  | 35,38 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,19 | 0,2388450 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 1265 | Котельная №3 | ТК14/1 |  | 10,65 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,63 | 0,2753670 | 0,0000452 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 1261 | Котельная №3 | ТК14/2 |  | 9,52 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,63 | 0,2753670 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| 582 | Котельная №3 | УТ33 | УТ34 | 3,07 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| 766 | Котельная №3 | ТК8 |  | 14,61 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,98 | 0,1112990 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| 518 | Котельная №3 |  |  | 4,76 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,73 | 0,1486650 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 1268 | Котельная №3 | ТК14 |  | 8,65 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,63 | 0,2753670 | 0,0000452 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 1352 | Котельная №3 |  |  | 4,74 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 748 | Котельная №3 | ТК5-1 |  | 24,85 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,58 | 0,2183570 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 1252 | Котельная №3 | УТ9 |  | 2,69 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 1288 | Котельная №3 | ТК15-2 |  | 24,11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 4,58 | 0,2185290 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 1363 | Котельная №3 |  |  | 3,19 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 9,06 | 0,1103700 | 0,0000452 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 652 | Котельная №3 | УТ22 |  | 12,21 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| 666 | Котельная №3 | УТ24 | УТ25 | 14,52 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 6,73 | 0,1486370 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| 746 | Котельная №3 | ТК5 | ТК5-1 | 10,92 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,92 | 0,1121050 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| 710 | Котельная №3 | УТ18 |  | 6,22 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2750160 | 0,0000452 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| 502 | Котельная №3 |  | ТК23 | 2,82 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,70 | 0,1491490 | 0,0000452 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 732 | Котельная №3 | ТК3 | ТК4 | 12,36 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,70 | 0,1491470 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 1188 | Котельная №3 | УТ46 | УТ47 | 2,89 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,70 | 0,1491490 | 0,0000452 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 1217 | Котельная №3 | ТК24 | ТК24-1 | 5,79 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,63 | 0,2752480 | 0,0000452 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 1247 | Котельная №3 | ТК4-2 | ТК4-3 | 20,84 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 3,89 | 0,2572080 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 611 | Котельная №3 | УТ36-1 |  | 3,79 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,58 | 0,2182060 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| 618 | Котельная №3 |  | УТ4 | 1,41 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 11,08 | 0,0902330 | 0,0000452 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 672 | Котельная №3 | ТК15-1 | ТК15-2 | 13,95 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 4,58 | 0,2185290 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 668 | Котельная №3 | ТК15 | ТК15-1 | 7,60 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 6,73 | 0,1486370 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| 1279 | Котельная №3 | УТ16 | ЗАО «Мошковский райтоп» | 3,61 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,64 | 0,2747560 | 0,0000452 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| 638 | Котельная №3 |  |  | 4,64 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 654 | Котельная №3 |  |  | 4,77 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 484 | Котельная №3 | Котельная №3 | УТ1 | 0,10 |  |  | Надземная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 63,75 | 0,0156870 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,9995567 | 0,0000003 |
| 1367 | Котельная №3 |  | ГАУ НСО «МФЦ» | 3,09 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 8,92 | 0,1121050 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 688 | Котельная №3 | УТ13 | УТ13-1 | 0,53 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 51 | 6,61 | 0,1513880 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 636 | Котельная №3 | ТК10 |  | 1,65 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 6 | 7,82 | 0,1278660 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| 1366 | Котельная №3 |  |  | 0,10 | 0,05 |  | Подвальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 4,58 | 0,2181800 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1370 | Котельная №3 |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,75 | 0,1481270 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1372 | Котельная №3 |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,75 | 0,1481270 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1373 | Котельная №3 |  | ОО Новосибирское общество охот | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,58 | 0,2181810 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1376 | Котельная №3 |  | ООО «Стройинвест К» | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,58 | 0,2181810 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1377 | Котельная №3 |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,75 | 0,1481270 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1380 | Котельная №3 |  | НСК Банк «Левобережный» | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,58 | 0,2181800 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1381 | Котельная №3 |  |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 6,75 | 0,1481270 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1384 | Котельная №3 |  | Пименов Е.Н. | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,58 | 0,2181800 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1385 | Котельная №3 |  | ООО ПКФ «Мария-Ра» | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,58 | 0,2181810 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1388 | Котельная №3 |  | Беляев А. В. | 0,10 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 7 | 4,58 | 0,2181810 | 0,0000114 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1447 | Котельная №3 |  | МАУ «Услуги благоустройства» | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2570340 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1450 | Котельная №3 |  | МУП «Коммунальное хозяйство | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2570340 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1452 | Котельная №3 |  | МКУ «Центр БМТ и ИОУМР» | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2570340 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1453 | Котельная №3 |  |  | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2570340 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 1456 | Котельная №3 |  | Администрация Мошковского рай | 0,10 | 0,03 | 0,03 | Подвальная | Россия с 1990 г. по 1997 г. включ. | 0,0000057 | 35 | 3,89 | 0,2570340 | 0,0000452 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 460 | Котельная №4 | ТК2 | ТК3 | 84,13 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000087 |
| 471 | Котельная №4 | ТК2 |  | 68,99 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000071 |
| 462 | Котельная №4 | ТК3 | ТК3-1 | 75,54 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,90 | 0,1693710 | 0,0000157 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000070 |
| 382 | Котельная №4 | ТК7 |  | 80,86 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,57 | 0,2187590 | 0,0000157 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000058 |
| 392 | Котельная №4 | ТК10 | ТК11 | 45,32 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000047 |
| 426 | Котельная №4 | ТК23 |  | 71,14 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,88 | 0,2574450 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 469 | Котельная №4 | ТК3 | МБОУ СОШ №1 | 41,51 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,90 | 0,1693710 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| 477 | Котельная №4 | ТК5 | УП3 | 42,23 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,92 | 0,1688850 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000039 |
| 384 | Котельная №4 | ТК7 | ТК8 | 34,62 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| 378 | Котельная №4 | Котельная №4 | ТК1 | 16,20 | 0,21 | 0,21 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,09 | 0,0827160 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000031 |
| 396 | Котельная №4 | ТК13 | ТК14 | 28,91 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 388 | Котельная №4 | ТК8 | ТК9 | 27,99 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000029 |
| 408 | Котельная №4 | ТК17 | ТК18 | 27,54 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 1319 | Котельная №4 | ТК11 | ТК12 | 27,31 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 400 | Котельная №4 | ТК15 | ТК16 | 24,29 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000025 |
| 465 | Котельная №4 | ТК3-1 | ТК6 | 40,95 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,88 | 0,2575110 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000025 |
| 436 | Котельная №4 | ТК25 | ТК26 | 21,42 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| 452 | Котельная №4 | ТК29 | ТК30 | 20,19 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| 481 | Котельная №4 | УП3 |  | 27,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,58 | 0,2183760 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| 448 | Котельная №4 | ТК28 | ТК29 | 18,62 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 458 | Котельная №4 | ТК1 | ТК2 | 18,68 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 473 | Котельная №4 | ТК2 | ТК5 | 18,29 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 475 | Котельная №4 | ТК5 |  | 20,79 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,16 | 0,1939770 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 479 | Котельная №4 | УП3 |  | 18,38 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,92 | 0,1688850 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 1315 | Котельная №4 | ТК9 | ТК10 | 16,42 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 424 | Котельная №4 | ТК22 | ТК23 | 13,73 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 380 | Котельная №4 | ТК1 | ТК7 | 13,02 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 444 | Котельная №4 | ТК27 | ТК28 | 12,41 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 416 | Котельная №4 | ТК20 | ТК21 | 12,03 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| 428 | Котельная №4 | ТК23 | ТК24 | 12,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| 412 | Котельная №4 | ТК19 | ТК20 | 9,08 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 432 | Котельная №4 | ТК24 | ТК25 | 8,59 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 456 | Котельная №4 | ТК30 | ТК31 | 8,79 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 1333 | Котельная №4 | ТК18 | ТК19 | 7,83 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| 420 | Котельная №4 | ТК21 | ТК22 | 6,13 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| 440 | Котельная №4 | ТК26 | ТК27 | 5,97 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| 402 | Котельная №4 | ТК16 | ТК17 | 3,99 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 1327 | Котельная №4 | ТК14 | ТК15 | 4,22 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 1323 | Котельная №4 | ТК12 | ТК13 | 1,73 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,54 | 0,1528320 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 1121 | Котельная №5 | Котельная №5 | ТК1 | 141,16 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 9,08 | 0,1101630 | 0,0000157 | 0,0000022 | 0,0000000 | 0,0000202 |
| 1125 | Котельная №5 | ТК1 | ФКУ «СОУ МТС МВД РФ» | 138,12 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,90 | 0,1694890 | 0,0000157 | 0,0000022 | 0,0000000 | 0,0000128 |
| 1127 | Котельная №5 | ТК1 |  | 48,82 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,57 | 0,2185960 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000035 |
| 1123 | Котельная №5 | ТК1 |  | 9,31 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,57 | 0,2185960 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 5 | Котельная №7 «Западная» | ТК1 |  | 159,11 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000025 | 0,9998388 | 0,0000461 |
| 1307 | Котельная №7 «Западная» | ТК62 | ТК55 | 149,83 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000024 | 0,0000000 | 0,0000274 |
| 54 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 82,06 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000013 | 0,9998388 | 0,0000238 |
| 1311 | Котельная №7 «Западная» | ТК64 | ТК62 | 113,82 | 0,21 | 0,21 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000208 |
| 57 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК2 | 67,56 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000011 | 0,9998388 | 0,0000196 |
| 67 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК3 | 63,61 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000010 | 0,9998388 | 0,0000184 |
| 179 | Котельная №7 «Западная» | ТК21 | ТК22 | 74,94 | 0,26 | 0,26 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 14,78 | 0,0676420 | 0,0000157 | 0,0000012 | 0,9998388 | 0,0000174 |
| 239 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 128,60 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000020 | 0,0000000 | 0,0000174 |
| 35 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 59,36 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,9998388 | 0,0000172 |
| 211 | Котельная №7 «Западная» | ТК27 | ТК28 | 89,37 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,98 | 0,0834880 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000168 |
| 1309 | Котельная №7 «Западная» | ТК63 | ТК54 | 74,85 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000012 | 0,0000000 | 0,0000137 |
| 1084 | Котельная №6 | ТК6 | 82 - 50 | 146,42 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,87 | 0,1702260 | 0,0000157 | 0,0000023 | 0,0000000 | 0,0000135 |
| 1499 | Котельная №7 «Западная» | ТК40 (ГВС) | ТК39 (ГВС) | 93,82 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000130 |
| 283 | Котельная №7 «Западная» | ТК39 | ТК40 | 94,05 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000127 |
| 158 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 42,76 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,9998388 | 0,0000124 |
| 156 | Котельная №7 «Западная» | ТК58 |  | 41,33 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,9998388 | 0,0000120 |
| 1487 | Котельная №7 «Западная» | ТК42 (ГВС) | ТК41 (ГВС) | 86,45 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000120 |
| 295 | Котельная №7 «Западная» | ТК41 | ТК42 | 87,22 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000118 |
| 1066 | Котельная №6 | Котельная №6 | ТК1 | 108,76 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,65 | 0,1504490 | 0,0000157 | 0,0000017 | 0,0000000 | 0,0000114 |
| 317 | Котельная №7 «Западная» | ТК37 | ФГБУ ЦЖКУ ЖКС№4 | 84,26 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000114 |
| 1292 | Котельная №7 «Западная» | ТК57 | ТК32 | 79,57 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000107 |
| 1511 | Котельная №7 «Западная» | ТК38 (ГВС) | ТК36 (ГВС) | 95,64 | 0,10 | 0,08 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,68 | 0,1496040 | 0,0000157 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000100 |
| 368 | Котельная №7 «Западная» | ТК55 |  | 54,26 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000099 |
| 203 | Котельная №7 «Западная» | ТК26 | Главный корпус | 81,41 | 0,11 | 0,11 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 7,32 | 0,1365210 | 0,0000157 | 0,0000013 | 0,0000000 | 0,0000094 |
| 205 | Котельная №7 «Западная» | ТК26 | ТК27 | 49,80 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,98 | 0,0834880 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000094 |
| 275 | Котельная №7 «Западная» | ТК38 |  | 64,26 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000087 |
| 263 | Котельная №7 «Западная» | ТК34 | ТК36 | 62,87 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000085 |
| 1507 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК38 (ГВС) | 61,50 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000085 |
| 1342 | Котельная №6 | ТК10 |  | 115,97 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,54 | 0,2200520 | 0,0000157 | 0,0000018 | 0,0000000 | 0,0000083 |
| 65 | Котельная №7 «Западная» | ТК2 |  | 28,31 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,9998388 | 0,0000082 |
| 221 | Котельная №7 «Западная» | ТК29 | ТК30 | 57,07 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 9,11 | 0,1097560 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000082 |
| 339 | Котельная №7 «Западная» | ТК49 | ТК53 | 89,13 | 0,20 |  | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,77 | 0,0849520 | 0,0000079 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000082 |
| 352 | Котельная №7 «Западная» | ТК51 | ТК63 | 43,24 | 0,21 | 0,21 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000079 |
| 341 | Котельная №7 «Западная» | ТК50 |  | 91,76 | 0,07 | 0,07 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,39 | 0,1853950 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000078 |
| 327 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК47 | 40,63 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,00 | 0,0833200 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000077 |
| 356 | Котельная №7 «Западная» | ТК54 | ТК64 | 40,98 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000075 |
| 1491 | Котельная №7 «Западная» | ТК41 (ГВС) |  | 53,89 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000075 |
| 291 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК41 | 52,78 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000071 |
| 1350 | Котельная №6 | 82 - 50 | ТК8 | 95,92 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,54 | 0,2200520 | 0,0000157 | 0,0000015 | 0,0000000 | 0,0000069 |
| 269 | Котельная №7 «Западная» | ТК37 | ТК38 | 50,90 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000069 |
| 1495 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК40 (ГВС) | 47,18 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000065 |
| 1515 | Котельная №7 «Западная» | ТК36 (ГВС) | ТК34 (ГВС) | 61,59 | 0,10 | 0,08 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,68 | 0,1496040 | 0,0000157 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000065 |
| 1068 | Котельная №6 | ТК1 |  | 88,42 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,57 | 0,2188140 | 0,0000157 | 0,0000014 | 0,0000000 | 0,0000064 |
| 288 | Котельная №7 «Западная» | ТК40 |  | 45,83 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000062 |
| 1467 | Котельная №7 «Западная» | ТК47 (ГВС) |  | 45,02 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000062 |
| 273 | Котельная №7 «Западная» | ТК38 | МКОУ СОШ «Мошковский центр обр | 45,33 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000061 |
| 333 | Котельная №7 «Западная» | ТК47 | ТК48 | 31,96 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,00 | 0,0833200 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000060 |
| 267 | Котельная №7 «Западная» | ТК36 | ТК37 | 43,69 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000059 |
| 1475 | Котельная №7 «Западная» | ТК46 (ГВС) | ТК44 (ГВС) | 42,86 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000059 |
| 185 | Котельная №7 «Западная» | ТК23 |  | 24,71 | 0,26 | 0,26 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 14,78 | 0,0676420 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000057 |
| 183 | Котельная №7 «Западная» | ТК22 | ТК23 | 23,96 | 0,26 | 0,26 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 14,78 | 0,0676420 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,9998388 | 0,0000056 |
| 215 | Котельная №7 «Западная» | ТК28 |  | 44,81 | 0,13 | 0,13 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 7,91 | 0,1264300 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000056 |
| 303 | Котельная №7 «Западная» | ТК43 | ТК44 | 41,64 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000056 |
| 33 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 18,99 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,9998388 | 0,0000055 |
| 1479 | Котельная №7 «Западная» | ТК44 (ГВС) | ТК43 (ГВС) | 39,30 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000055 |
| 1080 | Котельная №6 | ТК4 | ТК6 | 49,15 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,65 | 0,1504490 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000051 |
| 1082 | Котельная №6 | ТК6 | ТК7 | 55,10 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,87 | 0,1702260 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000051 |
| 1303 | Котельная №7 «Западная» | ТК60 | ТК23 | 27,07 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000050 |
| 1070 | Котельная №6 | ТК1 | ТК2 | 47,03 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,65 | 0,1504490 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000049 |
| 344 | Котельная №7 «Западная» | ТК51 | ТК50 | 55,66 |  | 0,19 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,22 | 0,0891630 | 0,0000079 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000049 |
| 1290 | Котельная №7 «Западная» | ТК56 |  | 46,75 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,72 | 0,1487020 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000049 |
| 1076 | Котельная №6 | ТК3 | ТК4 | 45,45 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,65 | 0,1504490 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000048 |
| 259 | Котельная №7 «Западная» | ТК35 |  | 50,79 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,92 | 0,1689720 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000047 |
| 193 | Котельная №7 «Западная» | ТК24 | ТК25 | 19,41 | 0,26 | 0,26 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 14,78 | 0,0676420 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000045 |
| 201 | Котельная №7 «Западная» | ТК25 | ТК26 | 19,24 | 0,26 | 0,26 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 14,78 | 0,0676420 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000045 |
| 305 | Котельная №7 «Западная» | ТК44 |  | 48,85 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,92 | 0,1687940 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000045 |
| 223 | Котельная №7 «Западная» | ТК30 | Склад | 35,14 | 0,13 | 0,13 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 7,91 | 0,1263600 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000044 |
| 307 | Котельная №7 «Западная» | ТК44 |  | 22,54 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,00 | 0,0833200 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 349 | Котельная №7 «Западная» | ТК53 | ТК49 | 59,47 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,57 | 0,2188220 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 354 | Котельная №7 «Западная» | ТК54 |  | 46,07 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1687720 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 364 | Котельная №7 «Западная» | ТК55 |  | 65,08 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,18 | 0,2390400 | 0,0000157 | 0,0000010 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 1463 | Котельная №7 «Западная» | ТК48 (ГВС) | ТК47 (ГВС) | 30,99 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 1500 | Котельная №7 «Западная» | ТК39 (ГВС) |  | 48,45 | 0,08 | 0,08 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,66 | 0,1766160 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000043 |
| 235 | Котельная №7 «Западная» | ТК32 |  | 30,86 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000042 |
| 265 | Котельная №7 «Западная» | ТК36 |  | 45,32 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1687660 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000042 |
| 1072 | Котельная №6 | ТК2 | ТК3 | 38,57 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,65 | 0,1504490 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| 374 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК61 | 21,67 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| 1523 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 53,78 | 0,05 | 0,05 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,73 | 0,2112830 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000040 |
| 331 | Котельная №7 «Западная» | ТК47 | ДК «Западное» | 50,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,74 | 0,2111160 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| 1503 | Котельная №7 «Западная» | ТК39 (ГВС) |  | 27,56 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| 1509 | Котельная №7 «Западная» | ТК38 (ГВС) |  | 36,19 | 0,10 | 0,08 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,68 | 0,1496040 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| 1513 | Котельная №7 «Западная» | ТК36 (ГВС) |  | 47,29 | 0,06 | 0,06 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,07 | 0,1973840 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000038 |
| 247 | Котельная №7 «Западная» | ТК33 | ИП Перова | 60,30 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,89 | 0,2573820 | 0,0000157 | 0,0000009 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| 281 | Котельная №7 «Западная» | ТК39 |  | 38,08 | 0,09 | 0,09 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,19 | 0,1614480 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000037 |
| 1078 | Котельная №6 | ТК4 |  | 49,74 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,58 | 0,2185360 | 0,0000157 | 0,0000008 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| 279 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК39 | 26,58 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| 1477 | Котельная №7 «Западная» | ТК44 (ГВС) |  | 41,79 | 0,07 | 0,05 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,41 | 0,1850090 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000036 |
| 1106 | Котельная №6 | ТК8-4 |  | 40,49 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,39 | 0,1855820 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000034 |
| 189 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК24 | 14,55 | 0,26 | 0,26 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 14,78 | 0,0676420 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000034 |
| 199 | Котельная №7 «Западная» |  | Гараж | 36,32 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1687150 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000034 |
| 347 | Котельная №7 «Западная» | ТК48 | ТК52 | 18,19 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,77 | 0,0849630 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000034 |
| 229 | Котельная №7 «Западная» | ТК31 | ТК56 | 21,85 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 9,11 | 0,1097560 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000031 |
| 231 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК57 | 29,29 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,72 | 0,1487020 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000031 |
| 227 | Котельная №7 «Западная» | ТК31 |  | 27,56 | 0,11 | 0,11 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 7,02 | 0,1424720 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 335 | Котельная №7 «Западная» | ТК48 | ТК53 | 16,29 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,77 | 0,0849520 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000030 |
| 1485 | Котельная №7 «Западная» | ТК42 (ГВС) |  | 30,87 | 0,08 | 0,05 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1686540 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000029 |
| 1098 | Котельная №6 | ТК8-3 | ТК8-4 | 32,79 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,39 | 0,1855820 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 1346 | Котельная №6 | ТК7 |  | 30,52 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,87 | 0,1702260 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 187 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 11,86 | 0,26 | 0,26 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 14,78 | 0,0676420 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 209 | Котельная №7 «Западная» | ТК27 |  | 26,77 | 0,10 | 0,10 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,74 | 0,1483270 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000028 |
| 1108 | Котельная №6 | ТК8-1 | ТК9 | 35,77 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,54 | 0,2200520 | 0,0000157 | 0,0000006 | 0,0000000 | 0,0000026 |
| 1074 | Котельная №6 | ТК3 |  | 44,22 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,64 | 0,2749570 | 0,0000157 | 0,0000007 | 0,0000000 | 0,0000025 |
| 329 | Котельная №7 «Западная» | ТК47 |  | 27,16 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1686260 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000025 |
| 1458 | Котельная №7 «Западная» | ТК48 |  | 13,79 | 0,20 | 0,20 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,76 | 0,0850360 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000025 |
| 309 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 12,90 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,00 | 0,0833200 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000024 |
| 217 | Котельная №7 «Западная» | ТК28 | ТК29 | 12,16 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,98 | 0,0834880 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| 219 | Котельная №7 «Западная» | ТК29 |  | 32,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,58 | 0,2184100 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| 1461 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК48 (ГВС) | 16,55 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000023 |
| 337 | Котельная №7 «Западная» | ТК49 |  | 30,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,57 | 0,2188220 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| 372 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 11,89 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000022 |
| 1093 | Котельная №6 | ТК8-2 | ТК8-3 | 25,28 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,39 | 0,1855820 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| 191 | Котельная №7 «Западная» | ТК24 |  | 22,80 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1685920 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000021 |
| 181 | Котельная №7 «Западная» | ТК22 | Ангар | 25,18 | 0,06 | 0,06 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,15 | 0,1940100 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| 345 | Котельная №7 «Западная» | ТК52 | ТК50 | 10,81 | 0,20 | 0,20 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,77 | 0,0849630 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| 1465 | Котельная №7 «Западная» | ТК47 (ГВС) |  | 22,58 | 0,08 | 0,05 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,67 | 0,1764150 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| 1481 | Котельная №7 «Западная» | ТК43 (ГВС) |  | 21,63 | 0,08 | 0,05 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1685830 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000020 |
| 233 | Котельная №7 «Западная» | ТК32 | КНС | 13,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 323 | Котельная №7 «Западная» | ТК46 |  | 20,75 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1685760 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000019 |
| 1349 | Котельная №6 | ТК7 |  | 31,39 | 0,03 | 0,03 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,64 | 0,2748930 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| 172 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК20 | 6,25 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,9998388 | 0,0000018 |
| 237 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 13,51 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000018 |
| 1305 | Котельная №7 «Западная» | ТК61 | ТК60 | 9,08 | 0,21 | 0,21 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,65 | 0,0858310 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 1505 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 12,20 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 1519 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 29,87 | 0,03 | 0,03 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,64 | 0,2749910 | 0,0000157 | 0,0000005 | 0,0000000 | 0,0000017 |
| 1100 | Котельная №6 | ТК8-4 | ТК8-5 | 21,90 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,58 | 0,2183360 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000016 |
| 1092 | Котельная №6 | ТК8-1 | ТК8-2 | 17,36 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,39 | 0,1855820 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| 277 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 11,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000015 |
| 1341 | Котельная №6 | ТК2 |  | 13,21 | 0,10 | 0,10 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,65 | 0,1504490 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 1473 | Котельная №7 «Западная» | ТК46 (ГВС) |  | 16,94 | 0,06 | 0,05 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,16 | 0,1939480 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 1517 | Котельная №7 «Западная» | ТК34 (ГВС) |  | 19,32 | 0,05 | 0,05 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,73 | 0,2112830 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000014 |
| 243 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК33 | 9,79 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 257 | Котельная №7 «Западная» | ТК35 |  | 23,51 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,64 | 0,2749370 | 0,0000157 | 0,0000004 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 297 | Котельная №7 «Западная» | ТК42 |  | 14,33 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1685260 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 1493 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 9,06 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000013 |
| 175 | Котельная №7 «Западная» | ТК20 | ТК21 | 5,21 | 0,26 | 0,26 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 14,78 | 0,0676420 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,9998388 | 0,0000012 |
| 285 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 9,02 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| 343 | Котельная №7 «Западная» | ТК49 | ТК51 | 13,35 | 0,20 |  | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,77 | 0,0849520 | 0,0000079 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| 1521 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 21,35 | 0,03 | 0,03 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,64 | 0,2749910 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000012 |
| 301 | Котельная №7 «Западная» | ТК43 |  | 12,18 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1685100 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| 319 | Котельная №7 «Западная» | ТК45 | ТК46 | 5,84 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,00 | 0,0833200 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| 325 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 5,71 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,00 | 0,0833200 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| 1489 | Котельная №7 «Западная» | ТК41 (ГВС) |  | 14,60 | 0,05 | 0,05 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,74 | 0,2108530 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000011 |
| 170 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 3,56 | 0,34 | 0,34 | Надземная | Россия с 1998 г. по 2003 г. включ. | 0,0000057 | 2 | 18,44 | 0,0542150 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,9998388 | 0,0000010 |
| 255 | Котельная №7 «Западная» | ТК35 |  | 16,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 3,64 | 0,2749370 | 0,0000157 | 0,0000003 | 0,0000000 | 0,0000010 |
| 253 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК35 | 9,62 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,92 | 0,1689720 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 1483 | Котельная №7 «Западная» | ТК43 (ГВС) | ТК42 (ГВС) | 6,68 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 1497 | Котельная №7 «Западная» | ТК40 (ГВС) |  | 10,12 | 0,08 | 0,08 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,67 | 0,1763190 | 0,0000157 | 0,0000002 | 0,0000000 | 0,0000009 |
| 251 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 8,87 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,92 | 0,1689720 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| 1469 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 5,93 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000008 |
| 1112 | Котельная №6 | ТК9 | ТК10 | 9,50 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,54 | 0,2200520 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 293 | Котельная №7 «Западная» | ТК41 |  | 8,82 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,74 | 0,2108110 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000007 |
| 299 | Котельная №7 «Западная» | ТК42 | ТК43 | 4,26 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000006 |
| 287 | Котельная №7 «Западная» | ТК40 |  | 6,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,74 | 0,2107920 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |
| 241 | Котельная №7 «Западная» |  |  | 2,85 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000004 |
| 225 | Котельная №7 «Западная» | ТК30 | ТК31 | 2,31 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 9,11 | 0,1097560 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 311 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК45 | 1,52 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,00 | 0,0833200 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 348 | Котельная №7 «Западная» | ТК53 | ТК52 | 3,74 | 0,20 |  | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 11,77 | 0,0849520 | 0,0000079 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 |
| 1090 | Котельная №6 | ТК8 | ТК8-1 | 2,36 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 4,54 | 0,2200520 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 197 | Котельная №7 «Западная» | ТК25 |  | 2,44 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,93 | 0,1687150 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 249 | Котельная №7 «Западная» | ТК34 |  | 2,50 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 5,92 | 0,1689720 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 321 | Котельная №7 «Западная» | ТК46 |  | 0,94 | 0,21 | 0,21 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 12,00 | 0,0833200 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 1471 | Котельная №7 «Западная» |  | ТК46 (ГВС) | 1,78 | 0,15 | 0,11 | Надземная ГВС | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,83 | 0,1132440 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 |
| 3 | Котельная №7 «Западная» | Котельная №7 «Западная» | ТК1 | 0,01 |  |  | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 63,75 | 0,0156870 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,9998388 | 0,0000001 |
| 245 | Котельная №7 «Западная» | ТК33 | ТК34 | 0,65 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 8,59 | 0,1163470 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| 315 | Котельная №7 «Западная» | ТК1 |  | 0,10 |  |  | Подземная канальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 63,75 | 0,0156870 | 0,0000157 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 |
| 1362 | МКОУ Мошковская ОШИ | МКОУ Мошковская ОШИ | МКОУ Мошковская ОШИ | 4,60 | 0,10 | 0,10 | Подвальная | Россия с 2004 г. | 0,0000057 | 2 | 6,75 | 0,1481590 | 0,0000157 | 0,0000001 | 0,0000000 | 0,0000005 |

https://tarif.nso.ru/

Вступил в действие с 01.12.2022

С 1 января 2025 года МУП «Теплосервис» уплачивает НДС по налоговой ставке в размере 5%.

Тариф для населения дан с НДС

https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamic/

Официальный портал Минэкономразвития России – https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html

"Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности раздел D включает:

- обеспечение электрической и тепловой энергией, природным газом, паром, горячей водой и т.п. через действующую инфраструктуру (сеть) распределительных линий проводов и трубопроводов;

- обеспечение подачи тепла и кондиционированного воздуха"

В соответствии с приложениями к Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.