КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630073, г. Новосибирск, Горский микрорайон 1, офис 9 8 (383) 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения Городского поселения рабочего поселка Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области Утверждаемая часть Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» г. Новосибирск, 2025 г. КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 2006 году ИНН 5408245711 630073, г. Новосибирск, Горский микрорайон 1, офис 9 8 (383) 312-03-51 kvestservis@mail.ru. Схема теплоснабжения Городского поселения рабочего поселка Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области Утверждаемая часть Исполнитель: ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ» Генеральный директор ООО «КВЕСТ СЕРВИС СИБИРЬ»; Г. А. Ромашов. г. Новосибирск, 2025 г.

- Оглавление

Оглавление	3

Список Таблиц	9

Список Рисунков	11

Общая часть	12

Географическое описание	12

Климат	12

Административное деление	14

Население	14

Раздел 1.	«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	15

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	15

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	34

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения	34

Раздел 2.	«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	37

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	37

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	42

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	42

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения		42

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	42

Раздел 3.	«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	44

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	44

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	48

Раздел 4.	«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	49

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	49

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	49

Раздел 5.	«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	51

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	51

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	51

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	51

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	51

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	51

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		52

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	52

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения			52

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей		53

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	53

Раздел 6.	«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	54

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	54

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	54

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	56

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	56

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	58

Раздел 7.	«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	60

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	60

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	60

Раздел 8.	«Перспективные топливные балансы»	61

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	61

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	66

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	66

8.4.	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	66

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	66

Раздел 9.	«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	67

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	67

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;	70

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	70

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	70

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	70

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	78

Раздел 10.	«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»	79

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	79

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)			79

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	79

10.4.	Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	79

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	80

Раздел 11.	«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	81

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	81

Раздел 12.	«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	82

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	82

Раздел 13.	«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	83

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	83

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии			83

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	83

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	83

13.5.	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	84

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	84

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	84

Раздел 14.	«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	85

14.1.	Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа	85

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	89

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	89

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	89

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	91

Раздел 15.	«Ценовые (тарифные) последствия»	92

15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов	92

- Список Таблиц

Таблица 0.1. Характеристика климатического района IB	12

Таблица 0.2. Климатические параметры холодного периода года	13

Таблица 0.3. Ретроспективная численность населения	14

Таблица 1.1. Сведения о движении строительных фондах гп. рп. Мошково	16

Таблица 1.2 Прогноз численности населения, тыс. чел.	18

Таблица 1.3. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению	19

Таблица 1.4. Перечень потребителей, планируемых к присоединению к централизованному теплоснабжению, без Технических условий	19

Таблица 1.5. Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	20

Таблица 1.6. Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	21

Таблица 1.7. Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	22

Таблица 1.8 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, Гкал/ч	24

Таблица 1.9 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	24

Таблица 1.10 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	24

Таблица 1.11 Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	25

Таблица 1.12 Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч	25

Таблица 1.13 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	25

Таблица 1.14 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения	25

Таблица 1.15 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения	26

Таблица 1.16 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал	27

Таблица 1.17 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, тыс. Гкал	28

Таблица 1.18 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал	29

Таблица 1.19 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, тыс. Гкал	31

Таблица 1.20 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	31

Таблица 1.21 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	31

Таблица 1.22 Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	32

Таблица 1.23 Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	32

Таблица 1.24 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	32

Таблица 1.25 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	32

Таблица 1.26 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	33

Таблица 1.27. Существующие и перспективные баланс тепловой мощности источников тепловой энергии	35

Таблица 2.1. Существующие и перспективные баланс тепловой мощности источников тепловой энергии	38

Таблица 2.2. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	43

Таблица 3.1. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения	45

Таблица 4.1. Планируемые к строительству трубопроводы тепловой сети от перспективной котельной №8	49

Таблица 4.2. Технико-экономические показатели мероприятий по источникам тепловой энергии	50

Таблица 4.3. Технико-экономические показатели мероприятий по тепловым сетям	50

Таблица 6.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	55

Таблица 6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	57

Таблица 6.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	59

Таблица 8.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	62

Таблица 8.2. Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)	64

Таблица 9.1 Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения в ценах соответствующих годов без НДС, тыс. руб.	68

Таблица 9.2. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)	73

Таблица 9.3. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) с учётом выхода на положительный NPV	74

Таблица 9.4. Показатели эффективности инвестиций для МУП «Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)	75

Таблица 9.5. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (для котельной «Западная»)	76

Таблица 9.6. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) с учётом выхода на положительный NPV	77

Таблица 9.7. Показатели эффективности инвестиций для МУП «Теплосервис» (для котельной Западной)	78

Таблица 10.1. Реестр систем теплоснабжения	79

Таблица 10.2. Реестр зон деятельности предлагаемой ЕТО	79

Таблица 14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	85

Таблица 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	85

Таблица 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	85

Таблица 14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	86

Таблица 14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	89

Таблица 14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	89

Таблица 14.7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	90

Таблица 14.8. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	90

Таблица 14.9. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	90

Таблица 14.10. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	91

Таблица 15.1 Прогноз тарифов на базе расходной модели МКОУ Мошковская ОШИ на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	93

Таблица 15.2 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	94

Таблица 15.3 Расчёт средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)	95

Таблица 15.4 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	97

Таблица 15.5 Расчёт средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам МУП »Теплосервис» (для котельной Западной)	97

Таблица 15.6 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной на ул. 7-й км) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС	99

- Список Рисунков

Рисунок 1.1. Деление территории городского поселения рабочий поселок Мошково	16

Рисунок 1.2. Прогноз численности населения	18

Рисунок 1.3. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных №1, №3, №4, №5 и №6 МУП «Теплосервис»	52

Рисунок 1.4. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной Западная МУП «Теплосервис»	53

Рисунок 6.1. Планируемые к строительству трубопроводы тепловых сетей от планируемой Котельной №8	56

Рисунок 12.1. Структура финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках Схемы по направлениям, тыс. руб., %	75

Рисунок 15.1. Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МКОУ Мошковская ОШИ	94

Рисунок 14.2 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)	96

Рисунок 14.3 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (для котельной Западной)	98

Рисунок 15.4 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (для котельной на ул. 7-й км)	99

- Общая часть

- Географическое описание

Территория городского поселения рп. Мошково находится в северо-восточной части Новосибирской агломерации, в центре Мошковского района. С северной стороны МО рп. Мошково граничит с МО Новомошковский сельсовет, на юге с МО Сарапульский сельсовет, на востоке с МО Кайлинский сельсовет. Центром муниципального образования является районный центр рп. Мошково. Муниципальное образование находится в 57 км от центра Новосибирской области города Новосибирска и связан с ним железнодорожным и автомобильным транспортом.

Границы городского поселения рп. Мошково установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» и Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

В настоящее время существуют несоответствия в части границ городского поселения рп. Мошково исторически сложившейся застройке рп. Мошково и п. Порос входящих в городское поселение рп. Мошково.

- Климат

В соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория городского поселения рабочий поселок Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области (далее – городское поселение рп. Мошково) относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C. Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70 % осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. Преобладают юго- западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80 %, осенью - 55-65 %, в засушливый период не превышает – 30 %.

Таблица 0.1. Характеристика климатического района IB

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | от -14 до -28 | - | от +12 до +21 | - |

Таблица 0.2. Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | ≤0°С |  | ≤8°С |  | ≤10°С |  |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -41 | -40 | -37 | -24 | -50 | 9,6 | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 168 | -11,9 | 222 | -7,9 | 240 | -6,7 | 77 | 73 | 120 | Ю | 4,2 | 3,6 |

- Административное деление

Наименование муниципального образования – городское поселение рабочий поселок Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области (далее по тексту – рп. Мошково или поселение или муниципальное образование)

Границы муниципального образования и статус его как городского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: рабочий поселок Мошково, поселок Новослободка, поселок Порос.

- Население

Согласно действующего Генерального плана, численность населения городского поселения рп. Мошково составила на 01.01.2024 г. 9503 чел., в том числе:

рп. Мошково – 9503 чел.;

п. Новослободка – 11 чел.;

п. Порос – 31 чел.

Таблица 0.3. Ретроспективная численность населения

| Планировочный район | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по Генеральному плану в т.ч. | 9496 | 9682 | 9856 | 9818 | 9631 | 9509 | 9436 | 9301 | 9572 | 9503 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -6,97% | 1,96% | 1,80% | -0,39% | -1,90% | -1,27% | -0,77% | -1,43% | 2,91% | -0,72% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2015г., % |  | 0,00% | -1,92% | -3,65% | -3,28% | -1,40% | -0,14% | 0,64% | 2,10% | -0,79% |

«Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…»

Наименование муниципального образования – городское поселение рабочий поселок Мошково Мошковского муниципального района Новосибирской области (далее по тексту – рп. Мошково или поселение или муниципальное образование).

Границы муниципального образования и статус его как городского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Муниципальное образование состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: рабочий поселок Мошково, поселок Новослободка, поселок Порос.

Планировочные районы представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1.1. Деление территории городского поселения рабочий поселок Мошково

В связи с отсутствием информации об отапливаемых площадях, представить динамику движения строительных фондов не представляется возможным.

Таблица 1.1. Сведения о движении строительных фондах гп. рп. Мошково

| № п/п | Вид застройки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего отапливаемая площадь на начало года, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 3 | Выбыло общей отапливаемой площади, в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего отапливаемая площадь на конец года, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 5 | Численность населения, пользующихся теплоснабжением | 9436 | 9301 | 9572 | 9503 | 9531 |
| 6 | Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения (на конец года), м²/чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчетный срок актуализированной схемы теплоснабжения – 2042 год.

По данным Генерального плана средняя обеспеченность жилой площадью на 2042 год должна составлять 30 м2/чел.

Таблица 1.2 Прогноз численности населения, тыс. чел.

| Планировочный район | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по Генеральному плану в т.ч. | 9503 | 9531 | 9558 | 9586 | 9613 | 9641 | 9669 | 9696 | 9724 | 9752 | 9779 | 9807 | 9834 | 9862 | 9890 | 9917 | 9945 | 9972 | 10000 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -0,72% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,29% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2015г., % | -5,84% | -5,44% | -3,48% | -2,19% | -1,42% | 0,00% | -2,85% | -2,13% | -2,42% | -2,71% | -3,00% | -3,29% | -3,58% | -3,87% | -4,16% | -4,45% | -4,74% | -5,03% | -5,33% |

Рисунок 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании предоставленных данных.

Таблица 1.3. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению

| № п/п | Наименование перспективного объекта | Район / квартал расположения объекта | Тип застройки (МКД, ИЖС, Общественно-деловая, Промышленная) | Кадастровый номер квартала/ участка | Отапливаемая площадь застройки, тыс. кв.м | Планируемый источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС среднечасовая |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом на 24 квартиры | рп. Мошково | МКД | 54:18:100118:544 | н/д | Центральная тепловая сеть | 0,059 | - | - | 2026 |

В связи с отсутствием данных по отапливаемых строительных фондах, целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения рассчитать не представляется возможным.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозные значения приростов тепловых нагрузок представлены в следующем виде:

- приросты в разрезе источников тепловой энергии;

- снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Годовое потребление представлено аналогично часовым приростам.

Таблица 1.4. Перечень потребителей, планируемых к присоединению к централизованному теплоснабжению, без Технических условий

| № п/п | Наименование объекта | Адресная привязка | Вид объекта | Источник | Год планируемого подключения | Q от+вент, Гкал/ч | Q гвс.max, Гкал/ч | Qгвс.ср. | Qтех. | Суммарная подключенная нагрузка с Qгвс.ср., Гкал/ч | Суммарная подключенная нагрузка с Qгвс.max., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом на 24 квартиры | Рп. Мошково, ул. Кирова | Ж | Котельная №3 | 2026 | 0,059 |  |  |  | 0,059 | 0,059 |
|  |  |  |  | Итого |  | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0,059 |

Таблица 1.5. Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3. | технология |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |

Таблица 1.6. Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7. Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,059 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 1.3. | технология |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |

Таблица 1.8 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, Гкал/ч

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.9 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.10 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.11 Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.12 Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.13 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.14 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.15 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.16 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.2. | ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 1.17 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, тыс. Гкал

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 1.18 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, тыс. Гкал

| № п/п | Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3. | технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост тепловой энергии всего | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.1. | Отопление и вентиляция | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 |
| 1.2. | ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 1.19 Прирост тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления с учетом сноса, тыс. Гкал

| Параметр | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии всего | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отопление и вентиляция |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС (средняя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой энергии всего | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.20 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.21 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.22 Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.23 Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.24 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.25 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.26 Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В перспективе не планируется подключение объектов к централизованному теплоснабжению, расположенными в производственных зонах.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и муниципальному округу представлены в таблице ниже.

Таблица 1.27. Существующие и перспективные баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование/Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| система отопления и вентиляции | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| система отопления и вентиляции | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,35 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| система отопления и вентиляции | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| система отопления и вентиляции | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 6,808 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 6,808 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 4,766 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 1,074 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 1,074 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 1,034 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,271 | 19,271 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,389 | 19,389 | 19,389 | 19,389 |
| система отопления и вентиляции | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 17,189 | 17,189 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,307 | 17,307 | 17,307 | 17,307 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,271 | 19,271 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,389 | 19,389 | 19,389 | 19,389 |
| система отопления и вентиляции | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 17,189 | 17,189 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,307 | 17,307 | 17,307 | 17,307 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 42,6 | 42,6 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Прогноз потребления тепловой энергии напрямую зависит от прогноза ввода жилья, перспективного потребления тепловой энергии крупными промышленными потребителями, а также реализации мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергетической эффективности как у потребителей, так и на сетях и оборудовании теплоснабжающих организаций.

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1. Существующие и перспективные баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование/Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,821 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,951 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,295 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,295 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,165 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 | 3,299 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,35 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,570 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,406 | 3,465 | 3,465 | 3,465 | 3,465 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,578 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,742 | 5,683 | 5,683 | 5,683 | 5,683 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,578 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,801 | 5,933 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,815 | 5,815 | 5,815 | 5,815 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,208 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,645 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,645 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника |  |  |  |  | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 | 10,097 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) |  |  |  |  | 10,097 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  | 0,230 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 6,808 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 | 4,766 |
| 7.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 6,808 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 4,766 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| 8.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | 3,059 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,034 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника |  |  |  |  | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) |  |  |  |  | 3,450 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: |  |  |  |  | 1,074 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 7.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: |  |  |  |  | 1,074 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции |  |  |  |  | 1,034 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 8.2. | горячее водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 2,272 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  | 3,450 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 | 37,607 |
| 2 | Ограничения установленной тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая мощность (с учетом ограничений) | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 | 36,857 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде: | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,271 | 19,271 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,389 | 19,389 | 19,389 | 19,389 |
| 7.1. | система отопления и вентиляции | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 17,189 | 17,189 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,307 | 17,307 | 17,307 | 17,307 |
| 7.2. | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 2,082 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 19,271 | 19,271 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,330 | 19,389 | 19,389 | 19,389 | 19,389 |
| 8.1. | система отопления и вентиляции | 8,299 | 11,389 | 11,389 | 11,389 | 17,189 | 17,189 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,248 | 17,307 | 17,307 | 17,307 | 17,307 |
| 8.2. | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 14,629 | 11,539 | 11,539 | 11,539 | 16,870 | 16,974 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 14,629 | 11,539 | 11,539 | 11,539 | 16,870 | 16,974 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,856 | 16,856 | 16,856 | 16,856 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 42,6 | 42,6 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В перспективе не планируется подключение застройки индивидуальных жилых домов к централизованному теплоснабжению.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице п. 2.1.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух и более поселений, на территории гп. рп. Мошково отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Определение радиуса эффективного теплоснабжения произведено согласно Приложения №40 к Приказу от 5 марта 2019 г. №212 министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее Приказ №212).

На основании утверждённой методики, расчет радиуса эффективного теплоснабжения возможен только для вновь подключаемых потребителей.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения были выявлены социальные технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения величина непостоянная. При увеличении подключаемой тепловой нагрузки расчетная эффективная зона действия источника тепловой энергии расширяется.

Результаты расчета тарифных последствий по присоединяемым абонентам представлены в таблице ниже.

Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Основными показателями оценки целесообразности подключения новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения должны являться следующие показатели:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения при существующем положении для котельных приводятся ниже

Таблица 2.2. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя/Наименование абонента | Операционные расходы | Неподконтрольные расходы | Расходы на приобретение энергоресурсов | НВВ, всего | Полезный отпуск потребителям, тыс. Гкал | Среднеотпускной тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом на 24 квартиры | 34,23 | 10,5 | 0,2 | 45,0 | 0,157 | 287,0 |

«Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- объемы теплоносителя определялись в соответствии с выбранным вариантом развития системы теплоснабжения;

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Максимальные нагрузки на горячее водоснабжения потребителей, подключенных по открытой схеме теплоснабжения приведен в таблице п. 6.1. Главы 6 Обосновывающих материалов. Вопрос по переводу существующих потребителей, подключенных по открытой схеме, на закрытую не решен.

Присоединение вновь подключенных всех потребителей будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Таблица 3.1. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии системы теплоснабжения

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | н/д | н/д | н/д | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Доля резерва ВПУ | % | н/д | н/д | н/д | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Срок службы | лет |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  |  | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 0 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 | 8,837 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м |  |  |  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Расчетный часовой расход для подпитки тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  | 20,50 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 21,00 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (открытый водоразбор) | т/ч |  |  |  | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Резерв/дефицит ВПУ | т/ч |  |  |  | 53,5 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 64,28 |
| Доля резерва ВПУ | % |  |  |  | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице Раздела 3.1. Показанные ниже объемы аварийной подпитки справочные.

«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Предложения по развитию системы теплоснабжения от исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций отсутствуют. Приоритетным остается централизованное теплоснабжение многоквартирный домов и объектов соцкультбыта.

В связи с развитием системы теплоснабжения, основным положением мастер-плана является обеспечение тепловой энергии вновь подключаемых потребителей.

Планируется переключение ряда потребителей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» (Западная, 15, 520 база дом 1, 520 база дом 2) к планируемой к возведению котельной №8. Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии предусматривается в размере 0,6 МВт. Проектирование планируется осуществить в 2026 году с вводом в эксплуатацию котельной в 2027 году.

Также предусматривается строительство тепловых сетей для переключения данных потребителей.

Таблица 4.1. Планируемые к строительству трубопроводы тепловой сети от перспективной котельной №8

| Трубопроводы отопления Т1/Т2, м |  | Трубопроводы ГВС Т3/Т4, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ду150 | 590 |  |  |
| Ду50 | 10 | Ду50/ Ду40 | 250 |
| Ду80 | 20 |  |  |
| Ду32 | 6 |  |  |

Также предусматривается реконструкция тепловых сетей от котельных №3 и №1.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Перспективное развитие систем теплоснабжения предусматривается на основании предложенных мероприятий, в котором соблюдается баланс по рассмотренным технологическим и экономическим критериям. При реализации данного варианта будут обеспечены оптимальные условия теплоснабжения для перспективных потребителей на новом оборудовании с минимизацией теплопотерь при транспортировке ресурса до конечного потребителя.

Технико-экономические показатели предложенного варианта развития системы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2. Технико-экономические показатели мероприятий по источникам тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новой газовой котельной №8 для переключения ряда потребителей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) мощностью 0,6 МВт | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | 2026 | 2028 | 13485,41 |

Таблица 4.3. Технико-экономические показатели мероприятий по тепловым сетям

| Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ ИТП многоквартирного жилого дома, располагаемого на кадастровом квартале 54:18:100118:544 | Подключение перспективных потребителей | протяженность, Т1/Т2, Ду45, подземная прокладка | м |  | 50 | 2025 | 2026 | 852,45 |
| Строительство тепловых сетей для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) на новую газовую котельную №8 | повышение энергоэффективности теплоснабжения | Т1/Т2, Ду150, подземная прокладка | м |  | 590 | 2026 | 2028 | 15818,96 |
|  |  | Т1/Т2, Ду50, подземная прокладка | м |  | 10 | 2026 | 2028 | 170,49 |
|  |  | Т1/Т2, Ду80, подземная прокладка | м |  | 20 | 2026 | 2028 | 340,98 |
|  |  | Т1/Т2, Ду32, подземная прокладка | м |  | 6 | 2026 | 2028 | 102,29 |
|  |  | Т3/Т4, Ду50/40, подземная прокладка | м |  | 250 | 2026 | 2028 | 4262,26 |

«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую застройку на осваиваемых территориях муниципального округа, отсутствуют.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории гп. рп. Мошково, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории гп. рп. Мошково, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных качественное в зависимости от температуры наружного воздуха. В перспективе предусматривается сохранение существующего способа регулирования.

Рисунок 5.1. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных №1, №3, №4, №5 и №6 МУП «Теплосервис»

Рисунок 5.2. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной Западная МУП «Теплосервис»

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В соответствии с выбранным сценарием развития системы теплоснабжения, необходимо строительство новой котельной для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ».

Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии предусматривается в размере 0,6 МВт. Проектирование планируется осуществить в 2026 году с вводом в эксплуатацию котельной в 2027 году.

Остальные источники тепловой энергии сохраняют установленную мощность на всем рассматриваемом временном промежутке.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, не планируется.

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В гп. рп. Мошково, реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку представлены ниже.

Объемы строительства и стоимость мероприятий определены укрупненно, согласно объемам прогнозируемых тепловых нагрузок.

Таблица 6.1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ ИТП многоквартирного жилого дома, располагаемого на кадастровом квартале 54:18:100118:544 | Подключение перспективных потребителей | рп. Мошково | плата за подключение | протяженность, Т1/Т2, Ду45, подземная прокладка | м |  | 50 | 2025 | 2026 | 852,45 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для переключения ряда потребителей (МКД) от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» на планируемую к строительству Котельную №8, требуется строительство тепловых сетей.

Рисунок 6.1. Планируемые к строительству трубопроводы тепловых сетей от планируемой Котельной №8

В приложении 19.2 к Обосновывающим материалам на рисунке отображены тепловые сети в перспективном исполнении.

Таблица 6.2. Предложения по строительству тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) на новую газовую котельную №8 | повышение энергоэффективности теплоснабжения | рп. Мошково | региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | Т1/Т2, Ду150, подземная прокладка | м |  | 590 | 2026 | 2028 | 15818,96 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду50, подземная прокладка | м |  | 10 | 2026 | 2028 | 170,49 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду80, подземная прокладка | м |  | 20 | 2026 | 2028 | 340,98 |
|  |  |  |  |  | Т1/Т2, Ду32, подземная прокладка | м |  | 6 | 2026 | 2028 | 102,29 |
|  |  |  |  |  | Т3/Т4, Ду50/40, подземная прокладка | м |  | 250 | 2026 | 2028 | 4262,26 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланировано за счет реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Планируемые мероприятия по повышению надёжности работы системы теплоснабжения включают реконструкция новых тепловых сетей от Котельной №1 и Котельной №3 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 6.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование мероприятия | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Источник финансирования | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значения показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | »Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной №1» | износ тепловых сетей | рп. Мошково | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | диаметр, Ду, протяженностью 3722,25 м | мм | 32-200 | 32-200 | 2025 | 2025 | 143342,66 |
| 2 | «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной №3» | износ тепловых сетей | рп. Мошково | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | диаметр, Ду, протяженностью 3267,4 м | мм | 32-200 | 32-250 | 2025 | 2025 | 114599,083 |

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Потребители с нагрузкой на горячее водоснабжение присоединены к Котельной «Западная» и Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ».

Подготовка горячей воды потребителей, присоединенные к Котельной «Западная», присоединены через ЦТП – система теплоснабжения закрытая.

Информация по способам присоединения потребителей к котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» отсутствует. В связи с этим, предложения по переводу потребителей на закрытую систему теплоснабжения не приводится.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

«Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии приведены ниже.

Таблица 8.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 9144,88 | 13823,45 | 13279,45 | 12872,23 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 | 10475,61 |
| 2 | Собственные нужды источника | 300,00 | 458,68 | 443,30 | 151,99 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 | 432,06 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 8844,88 | 13364,77 | 12836,15 | 12720,24 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 | 10043,55 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 780,00 | 1792,23 | 1546,76 | 745,56 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 |
| 4.1. | То же в % | 9 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 8064,88 | 11572,55 | 11289,39 | 11974,68 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 | 9516,58 |
|  | Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 11833,00 | 13788,51 | 12002,79 | 9478,45 | 12283,65 | 12283,65 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 | 9910,54 |
| 2 | Собственные нужды источника | 266,00 | 466,28 | 328,30 | 211,00 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 | 349,55 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 11567,00 | 13322,23 | 11674,49 | 9267,45 | 11934,10 | 11934,10 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 | 9561,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 4320,00 | 5075,14 | 3653,81 | 1575,81 | 1947,04 | 1947,04 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 | 1954,95 |
| 4.1. | То же в % | 37 | 38 | 31 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 7247,00 | 8247,10 | 8020,68 | 7596,99 | 7605,89 | 7605,89 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 | 7606,05 |
|  | Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2594,24 | 2594,24 | 2094,88 | 1322,45 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 |
| 2 | Собственные нужды источника | 87,73 | 87,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2506,51 | 2506,51 | 2094,88 | 1322,45 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 602,37 | 602,37 | 582,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | То же в % | 24 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1904,14 | 1904,14 | 1512,14 | 1322,14 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 | 1309,90 |
|  | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1550,80 | 1550,80 | 1550,88 | 1550,88 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1550,80 | 1550,80 | 1550,88 | 1550,88 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | То же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 1550,80 | 1550,80 | 1550,88 | 1550,88 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 | 1542,84 |
|  | Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1201,09 | 1201,09 | 811,46 | 694,09 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 |
| 2 | Собственные нужды источника | 40,62 | 40,62 | 28,40 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 1160,47 | 1160,47 | 811,46 | 687,07 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 565,75 | 565,75 | 241,81 | 152,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | То же в % | 49 | 49 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 594,72 | 594,72 | 569,65 | 534,39 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 | 415,10 |
|  | Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 | 11829,00 |
| 2 | Собственные нужды источника |  |  |  |  | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 | 11445,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) |  |  |  |  | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 | 2083,00 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 | 9362,00 |
|  | Итого по МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 26324,00 | 32958,09 | 29739,46 | 25918,09 | 37856,09 | 37856,09 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 | 35482,99 |
| 2 | Собственные нужды источника | 694,34 | 1053,30 | 800,00 | 370,00 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 | 1165,61 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 25629,66 | 31904,78 | 28967,86 | 25548,09 | 36690,49 | 36690,49 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 | 34317,38 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 6268,12 | 8035,48 | 6025,12 | 2474,05 | 4557,00 | 4557,00 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 | 4564,91 |
| 4.1. | То же в % | 24 | 25 | 21 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 19361,54 | 23869,30 | 22942,74 | 22979,08 | 29752,31 | 29752,31 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 | 29752,47 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| 2 | Собственные нужды источника |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | То же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
|  | Итого по МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | То же в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 | 2414,00 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 |
| 2 | Собственные нужды источника |  |  |  |  | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) |  |  |  |  | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 |
|  | Итого по Филиалу ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 | 4471,49 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 | 103,88 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 | 4367,61 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 | 2382,31 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 | 1985,30 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 |
| 2 | Собственные нужды источника |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 |
|  | Итого по Перспективным котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 157,62 |
| 2 | Собственные нужды источника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 | 150,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 | 22,52 |
| 4.1. | То же в % |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 | 111,97 |
|  | Всего по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 28738,00 | 35372,09 | 32153,46 | 28332,09 | 44741,58 | 44741,58 | 42368,48 | 42368,48 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 | 42526,10 |
| 2 | Собственные нужды источника | 694,34 | 1053,30 | 800,00 | 370,00 | 1269,49 | 1269,49 | 1269,49 | 1269,49 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 | 1276,99 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | 28043,66 | 34318,78 | 31381,86 | 27962,09 | 43472,10 | 43472,10 | 41098,99 | 41098,99 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 | 41249,11 |
| 4 | Потери в тепловых сетях (включая ХБН) | 6268,12 | 8035,48 | 6025,12 | 2474,05 | 6939,31 | 6939,31 | 6947,22 | 6947,22 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 | 6969,74 |
| 4.1. | То же в % | 22 | 23 | 19 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | 21775,54 | 26283,30 | 25356,74 | 25393,08 | 34151,61 | 34151,61 | 34151,77 | 34151,77 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 | 34263,74 |

Таблица 8.2. Прогнозные значения расходов топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,7 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 | 1974,67 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 | 188,50 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 | 1747,50 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 | 1884,09 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 153,38 | 153,38 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 | 190,11 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 157,87 | 157,87 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1667,34 | 1667,34 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 1667,34 | 1667,34 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 | 1623,02 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 | 163,86 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 | 210,39 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 | 83,80 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 201,88 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 | 8126,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 | 540,71 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 | 478,50 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 | 8147,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 | 1378,37 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 | 1237,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 | 7800,00 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 | 1011,20 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 | 226,14 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | уголь, тонн | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 | 1385,21 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: |  |  |  |  | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. |  |  |  |  | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
| 1.2. | уголь, т у.т. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м |  |  |  |  | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 4.2. | уголь, тонн |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по гп. рп. Мошково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрачено условного топлива, т у.т., в т.ч.: | 7268,39 | 7268,39 | 7268,39 | 7268,39 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 | 7291,56 |
| 1.1. | Природный газ, т у.т. | 4878,82 | 4878,82 | 4878,82 | 4878,82 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 | 4901,99 |
| 1.2. | уголь, т у.т. | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 | 2389,57 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 162,45 | 162,45 | 171,55 | 171,55 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 |
| 3 | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 167,20 | 167,20 | 176,85 | 176,85 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 | 176,77 |
| 4 | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 5702,75 | 5702,75 | 5658,42 | 5658,42 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 | 5678,45 |
| 4.1. | Природный газ, тыс. куб.м | 4317,54 | 4317,54 | 4273,22 | 4273,22 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 | 4293,24 |
| 4.2. | уголь, тонн | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 | 2622,21 |
| 5 | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Природный газ, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Все котельные МУП «Теплосервис» на 01.01.2025 г. в качестве основного топлива используют природный газ.

На котельных, находящихся в эксплуатации МКОУ «Мошковская ОШИ» и Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО), в качестве топлива использую уголь.

Характеристики топлива по ресурсоснабжающим организациям представлены в таблицах п.1.8.2 Главы 1 Обосновывающих материалов.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных по объему потребления является природный газ. Характеристики топлива по ресурсоснабжающим организациям представлены в таблицах п.1.8.2 Главы 1 Обосновывающих материалов.

Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Основным видом топлива для котельных по объему потребления является природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование природного газа. Перевод ряда потребителей на новую газовую котельную позволит еще больше увеличить долю природного газа в объеме потребляемого топлива.

«Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения городского поселения «рабочий поселок Мошково» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», Главе 9 обосновывающих материалов «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также с использованием государственных укрупненных нормативов цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2025.

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и материалы НЦС-81-02-13-2025.

Также для определения величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей капитальных вложений на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующих годов без НДС представлены в таблице ниже.

В качестве основных данных для планирования инвестиций используются данные действующей схемы теплоснабжения городского поселения «рабочий поселок Мошково», материалы долгосрочных программ развития ТСО и технические решения по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей, предлагаемые в настоящей работе.

Таблица 9.1 Объёмы инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения в ценах соответствующих годов без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год начала реализации мероприятия | Год завершения мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по схеме теплоснабжения |  |  |  | 278 366,54 | 5 770,06 | 13 767,19 | 13 714,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 618,24 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 278 366,54 | 284 136,60 | 297 903,79 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 | 311 618,24 |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов на источниках тепловой энергии |  |  |  | 213,44 | 3 296,46 | 6 335,45 | 6 311,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 156,52 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 213,44 | 3 509,90 | 9 845,35 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 | 16 156,52 |  |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  | 0,00 | 1 420,01 | 6 335,45 | 6 311,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 066,63 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 0,00 | 1 420,01 | 7 755,46 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 | 14 066,63 |  |
| 001.01.01.001 | Строительство новой газовой котельной № 8 для переключения ряда потребителей от котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) мощностью 2 МВт | региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | 2026 | 2028 | 0,00 | 1 420,01 | 6 335,45 | 6 311,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 066,63 |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  | 213,44 | 1 876,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089,89 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 213,44 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 | 2 089,89 |  |
| 001.01.02.001 | Замена пластин и прокладок теплообменников FUNKE FP 41-151-1 EH, 60 шт., на котельной № 3 | областной бюджет | 2025 | 2026 | 38,81 | 341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,98 |
| 001.01.02.002 | Замена затвора дискового межфланцевого Ду200 теплообменника Funke, 2 шт., на котельной № 3 | областной бюджет | 2025 | 2026 | 17,25 | 151,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,88 |
| 001.01.02.003 | Замена пластин и прокладок теплообменников РИДАН НН № 062, 60 шт. на котельной «Западная» | областной бюджет | 2025 | 2026 | 38,81 | 341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,98 |
| 001.01.02.004 | Замена трехходового клапана Ду200 на котельной «Западная» | областной бюджет | 2025 | 2026 | 118,58 | 1 042,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,05 |
| 001.02.00.000 | Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  | 278 153,09 | 2 473,60 | 7 431,75 | 7 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 461,72 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 278 153,09 | 280 626,70 | 288 058,44 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 | 295 461,72 |  |
| 001.02.01.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  | 91,89 | 807,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,76 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 91,89 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 | 899,76 |  |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловых сетей от точки подключения до границ ИТП многоквартирного жилого дома, располагаемого на кадастровом квартале 54:18:100118:544 | Плата за подключение | 2025 | 2026 | 91,89 | 807,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,76 |
| 001.02.02.000 | Подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  | 0,00 | 1 665,74 | 7 431,75 | 7 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 586,93 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 0,00 | 1 665,74 | 9 097,48 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 | 16 500,76 |  |
| 001.02.02.001 | Строительство тепловых сетей для переключения ряда потребителей от Котельной Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) на новую газовую котельную № 8 | Региональный бюджет (за счет программы по повышению энергоэффективности Новосибирской области) | 2026 | 2028 | 0,00 | 1 665,74 | 7 431,75 | 7 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,76 |
|  |  |  | 2026 | 2028 | 0,00 | 17,95 | 80,10 | 79,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,84 |
|  |  |  | 2026 | 2028 | 0,00 | 35,91 | 160,19 | 159,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,68 |
|  |  |  | 2026 | 2028 | 0,00 | 10,77 | 48,06 | 47,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,70 |
|  |  |  | 2026 | 2028 | 0,00 | 448,82 | 2 002,41 | 1 994,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445,96 |
| 001.02.03.000 | Подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  | 278 061,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 061,20 |
|  | Нарастающим итогом |  |  |  | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 | 278 061,20 |  |
| 001.02.03.001 | »Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной № 1» | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | 2025 | 2025 | 154 523,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 523,39 |
| 001.02.03.002 | «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей от котельной № 3» | Средства ППК «Фонд развития территорий» за счет средств ФНБ, средства субъекта Российской Федерации | 2025 | 2025 | 123 537,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 537,81 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблице выше (Таблица 9.1).

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусматривается.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.

Финансовая модель проекта построена на 18-летний срок – с 2025 по 2042 год в ценах соответствующих лет.

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие материалы:

      - Тарифная документация РСО;

      - Выписки из бухгалтерской отчётности РСО;

      - Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, Минэкономразвития России;

      - Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Минэкономразвития России;

      - Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2025 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 130/пр;

      - Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2025 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр;

      - Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет.

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчётности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта ТСО и протоколов Департамента по тарифам Новосибирской области.

- Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в прогнозных ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 18 годам (с 2025 до 2042 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.

- Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция, исправленная и дополненная), утвержденными 21.06.1999 Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ включение поправки на риск обычно производится, когда проект оценивается при единственном сценарии его реализации.

Ставку дисконта для дальнейших экономических расчетов мы приняли как сумму следующих параметров:

- Безрисковая норма дисконта,

- Ожидаемая инфляция,

- Страновой риск,

- Риск ненадежности участников проекта,

- Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Безрисковая норма дисконта для программы была принята на уровне 21,998% на основании учёта безрисковой ставки RUONIA 6M на 23.04.2025.

Ожидаемая инфляция не учитывалась в ставке дисконта, т.к. она была учтена при индексации затрат и доходов.

Страновой риск был принят равным 0% в соответствии с подпунктом 4 пункта 11.2 Методических рекомендаций.

Риск ненадежности участников проекта также принят равным 0%, т.к. в проекте участвуют и поддерживают его федеральные, субфедеральные и муниципальные органы власти.

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов также принят равным 0%, т.к. собираемость коммунальных платежей близка к 100%.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

      - чистой приведённой стоимости (NPV);

      - внутренней нормы доходности (IRR);

      - срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемости, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные величины надбавок к экономически обоснованному тарифу, с целью определить точку безубыточности (при NPV = 0).

Расчёт эффективности приведён по каждой РСО, реализующей инвестиционные мероприятия.

Таблица 9.2. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)

| № п/п | Позиция | Ед. изм. | Итого | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 1 250 682,27 | 56 066,17 | 59 083,30 | 62 263,27 | 65 613,89 | 69 526,59 | 73 268,07 | 77 210,90 | 81 365,90 | 85 744,50 | 90 358,73 | 95 221,27 | 100 345,48 | 105 745,44 | 111 435,99 | 117 432,77 | 123 752,27 | 130 411,83 | 137 429,78 | 144 825,38 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | тыс. Гкал | 307,10 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб./Гкал | 61 065,30 | 2 749,65 | 2 897,62 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
| III | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | тыс. руб. | 420 756,93 | 16 773,95 | 18 798,22 | 20 515,49 | 21 996,09 | 23 374,47 | 24 691,16 | 26 082,01 | 27 551,21 | 29 075,89 | 30 684,95 | 32 383,06 | 34 207,20 | 36 134,09 | 38 169,52 | 40 319,61 | 42 590,81 | 44 989,96 | 47 524,24 | 50 201,28 |
| Б | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 127 068,59 | 5 065,73 | 5 677,06 | 6 195,68 | 6 642,82 | 7 059,09 | 7 456,73 | 7 876,77 | 8 320,47 | 8 780,92 | 9 266,86 | 9 779,68 | 10 330,57 | 10 912,49 | 11 527,20 | 12 176,52 | 12 862,43 | 13 586,97 | 14 352,32 | 15 160,79 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 742 063,45 | 34 226,49 | 39 544,64 | 43 536,28 | 44 658,13 | 46 319,44 | 47 628,97 | 48 797,62 | 50 008,52 | 51 252,31 | 52 540,41 | 53 874,26 | 55 243,49 | 56 660,66 | 58 127,29 | 59 644,94 | 61 215,22 | 62 941,81 | 64 930,24 | 66 856,49 |
| 1 | Материальные расходы | тыс. руб. | 624 002,40 | 32 114,47 | 34 368,39 | 35 243,15 | 36 237,61 | 37 617,30 | 38 816,78 | 40 054,58 | 41 331,91 | 42 639,31 | 43 988,12 | 45 379,66 | 46 803,47 | 48 272,02 | 49 786,69 | 51 348,96 | 52 960,30 | 54 622,26 | 56 336,44 | 58 104,48 |
| 2 | Ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 55 761,77 | 1 565,01 | 1 639,22 | 1 924,63 | 2 216,65 | 2 555,40 | 2 919,58 | 3 285,34 | 3 652,72 | 4 021,79 | 4 392,58 | 4 765,15 | 5 139,55 | 5 515,83 | 5 894,05 | 6 274,28 | 6 656,56 | 7 040,95 | 7 427,53 | 7 584,91 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 62 299,28 | 547,01 | 3 537,03 | 6 368,50 | 6 203,87 | 6 146,75 | 5 892,61 | 5 457,71 | 5 023,89 | 4 591,21 | 4 159,72 | 3 729,45 | 3 300,47 | 2 872,81 | 2 446,54 | 2 021,71 | 1 598,37 | 1 278,60 | 1 166,26 | 1 167,10 |
| Г | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого себестоимость, включая налоги | тыс. руб. | 1 289 888,97 | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
|  | Удельная себестоимость | руб./Гкал | 62 983,08 | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
| IV | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | тыс. руб. | 50 712,80 | 0 | 4 936,63 | 7 984,18 | 7 683,16 | 7 226,42 | 6 508,79 | 5 545,50 | 4 514,30 | 3 364,62 | 2 133,49 | 815,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | источники тепла | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | тепловые сети | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребность в оборотном капитале | тыс. руб. | 50 712,80 | 0,00 | 4 936,63 | 7 984,18 | 7 683,16 | 7 226,42 | 6 508,79 | 5 545,50 | 4 514,30 | 3 364,62 | 2 133,49 | 815,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | Операционная деятельность | тыс. руб. | -39 206,70 | 0,00 | -4 936,63 | -7 984,18 | -7 683,16 | -7 226,42 | -6 508,79 | -5 545,50 | -4 514,30 | -3 364,62 | -2 133,49 | -815,73 | 564,22 | 2 038,19 | 3 611,98 | 5 291,70 | 7 083,80 | 8 893,10 | 10 622,98 | 12 606,83 |
| 1 | выручка от реализации | тыс. руб. | 1 250 682,27 | 56 066,17 | 59 083,30 | 62 263,27 | 65 613,89 | 69 526,59 | 73 268,07 | 77 210,90 | 81 365,90 | 85 744,50 | 90 358,73 | 95 221,27 | 100 345,48 | 105 745,44 | 111 435,99 | 117 432,77 | 123 752,27 | 130 411,83 | 137 429,78 | 144 825,38 |
| 2 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | расходы | тыс. руб. | 1 289 888,97 | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
| Д | Возврат НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | -39 206,70 | 0 | -4 936,63 | -7 984,18 | -7 683,16 | -7 226,42 | -6 508,79 | -5 545,50 | -4 514,30 | -3 364,62 | -2 133,49 | -815,73 | 564,22 | 2 038,19 | 3 611,98 | 5 291,70 | 7 083,80 | 8 893,10 | 10 622,98 | 12 606,83 |
| Г | Накопительные потоки (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | -39 206,70 | 0 | -4 936,63 | -12 920,80 | -20 603,96 | -27 830,37 | -34 339,16 | -39 884,66 | -44 398,96 | -47 763,58 | -49 897,07 | -50 712,80 | -50 148,58 | -48 110,39 | -44 498,41 | -39 206,70 | -32 122,90 | -23 229,80 | -12 606,83 | 0,00 |
| V | Расчёт чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | тыс. руб. | -39 206,70 | 0 | -4 936,63 | -7 984,18 | -7 683,16 | -7 226,42 | -6 508,79 | -5 545,50 | -4 514,30 | -3 364,62 | -2 133,49 | -815,73 | 564,22 | 2 038,19 | 3 611,98 | 5 291,70 | 7 083,80 | 8 893,10 | 10 622,98 | 12 606,83 |
| Б | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 876,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,05 | 509,55 | 903,00 | 1 322,93 | 1 770,95 | 2 223,27 | 2 655,74 | 3 151,71 |
| В | Чистая прибыль | тыс. руб. | -42 083,23 | 0 | -4 936,63 | -7 984,18 | -7 683,16 | -7 226,42 | -6 508,79 | -5 545,50 | -4 514,30 | -3 364,62 | -2 133,49 | -815,73 | 423,16 | 1 528,65 | 2 708,99 | 3 968,78 | 5 312,85 | 6 669,82 | 7 967,23 | 9 455,12 |
| Д | Расход на обслуживание кредита | тыс. руб. | 123 912,18 | 0 | 617,08 | 2 232,18 | 4 190,59 | 6 054,29 | 7 771,19 | 9 277,98 | 10 535,45 | 11 520,32 | 12 207,58 | 12 576,23 | 12 607,67 | 12 282,37 | 11 576,10 | 10 463,14 | 8 916,20 | 6 919,09 | 4 479,58 | 1 575,85 |
| VI | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | -165 995,41 | 0 | -5 553,70 | -10 216,35 | -11 873,75 | -13 280,71 | -14 279,98 | -14 823,48 | -15 049,75 | -14 884,94 | -14 341,08 | -13 391,97 | -12 184,51 | -10 753,73 | -8 867,11 | -6 494,36 | -3 603,35 | -249,27 | 3 487,66 | 7 879,27 |
|  | ЧДД кумулятивный | тыс. руб. | -165 995,41 | 0 | -5 553,70 | -15 770,06 | -27 643,81 | -40 924,52 | -55 204,50 | -70 027,97 | -85 077,72 | -99 962,66 | -114 303,73 | -127 695,70 | -139 880,21 | -150 633,93 | -159 501,04 | -165 995,41 | -169 598,76 | -169 848,02 | -166 360,37 | -158 481,10 |
| Б | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | тыс. руб. | -58 756,97 | 0 | -5 553,70 | -8 374,20 | -7 977,79 | -7 314,14 | -6 446,39 | -5 485,12 | -4 564,71 | -3 700,65 | -2 922,54 | -2 237,02 | -1 668,33 | -1 206,92 | -815,74 | -489,72 | -222,72 | -12,63 | 144,84 | 268,22 |
|  | NPV кумулятивный | тыс. руб. | -58 756,97 | 0 | -5 553,70 | -13 927,90 | -21 905,69 | -29 219,83 | -35 666,22 | -41 151,34 | -45 716,05 | -49 416,70 | -52 339,24 | -54 576,26 | -56 244,58 | -57 451,51 | -58 267,24 | -58 756,97 | -58 979,69 | -58 992,32 | -58 847,48 | -58 579,26 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости обычный | лет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Срок окупаемости дисконтированный | лет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 9.3. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) с учётом выхода на положительный NPV

| № п/п | Позиция | Ед. изм. | Итого | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 1 456 992,16 | 56 066,17 | 59 083,30 | 63 597,13 | 68 455,28 | 74 091,38 | 79 751,18 | 85 843,33 | 92 400,85 | 99 459,30 | 107 056,94 | 115 234,96 | 124 037,70 | 133 512,87 | 143 711,84 | 154 689,91 | 166 506,59 | 179 225,93 | 192 916,90 | 207 653,72 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | тыс. Гкал | 307,10 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 | 20,503 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб./Гкал | 61 065,30 | 2 749,65 | 2 897,62 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
|  | надбавка к тарифу | руб./Гкал | 10 063,52 |  |  | 65,42 | 139,35 | 222,64 | 316,20 | 421,03 | 538,21 | 668,92 | 814,43 | 976,13 | 1 155,55 | 1 354,31 | 1 574,20 | 1 817,15 | 2 085,27 | 2 380,82 | 2 706,29 | 3 064,34 |
| III | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | тыс. руб. | 420 756,93 | 16 773,95 | 18 798,22 | 20 515,49 | 21 996,09 | 23 374,47 | 24 691,16 | 26 082,01 | 27 551,21 | 29 075,89 | 30 684,95 | 32 383,06 | 34 207,20 | 36 134,09 | 38 169,52 | 40 319,61 | 42 590,81 | 44 989,96 | 47 524,24 | 50 201,28 |
| Б | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 127 068,59 | 5 065,73 | 5 677,06 | 6 195,68 | 6 642,82 | 7 059,09 | 7 456,73 | 7 876,77 | 8 320,47 | 8 780,92 | 9 266,86 | 9 779,68 | 10 330,57 | 10 912,49 | 11 527,20 | 12 176,52 | 12 862,43 | 13 586,97 | 14 352,32 | 15 160,79 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 742 063,45 | 34 226,49 | 39 544,64 | 43 536,28 | 44 658,13 | 46 319,44 | 47 628,97 | 48 797,62 | 50 008,52 | 51 252,31 | 52 540,41 | 53 874,26 | 55 243,49 | 56 660,66 | 58 127,29 | 59 644,94 | 61 215,22 | 62 941,81 | 64 930,24 | 66 856,49 |
| 1 | Материальные расходы | тыс. руб. | 624 002,40 | 32 114,47 | 34 368,39 | 35 243,15 | 36 237,61 | 37 617,30 | 38 816,78 | 40 054,58 | 41 331,91 | 42 639,31 | 43 988,12 | 45 379,66 | 46 803,47 | 48 272,02 | 49 786,69 | 51 348,96 | 52 960,30 | 54 622,26 | 56 336,44 | 58 104,48 |
| 2 | Ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 55 761,77 | 1 565,01 | 1 639,22 | 1 924,63 | 2 216,65 | 2 555,40 | 2 919,58 | 3 285,34 | 3 652,72 | 4 021,79 | 4 392,58 | 4 765,15 | 5 139,55 | 5 515,83 | 5 894,05 | 6 274,28 | 6 656,56 | 7 040,95 | 7 427,53 | 7 584,91 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 62 299,28 | 547,01 | 3 537,03 | 6 368,50 | 6 203,87 | 6 146,75 | 5 892,61 | 5 457,71 | 5 023,89 | 4 591,21 | 4 159,72 | 3 729,45 | 3 300,47 | 2 872,81 | 2 446,54 | 2 021,71 | 1 598,37 | 1 278,60 | 1 166,26 | 1 167,10 |
| Г | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого себестоимость, включая налоги | тыс. руб. | 1 289 888,97 | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
|  | Удельная себестоимость | руб./Гкал | 62 983,08 | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
| IV | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | тыс. руб. | 19 116,01 | 0 | 4 936,63 | 6 650,32 | 4 841,76 | 2 661,63 | 25,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | источники тепла | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребность в оборотном капитале | тыс. руб. | 19 116,01 | 0,00 | 4 936,63 | 6 650,32 | 4 841,76 | 2 661,63 | 25,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | Операционная деятельность | тыс. руб. | 167 103,19 | 0,00 | -4 936,63 | -6 650,32 | -4 841,76 | -2 661,63 | -25,68 | 3 086,93 | 6 520,65 | 10 350,18 | 14 564,72 | 19 197,96 | 24 256,44 | 29 805,63 | 35 887,84 | 42 548,84 | 49 838,12 | 57 707,20 | 66 110,11 | 75 435,16 |
| 1 | выручка от реализации | тыс. руб. | 1 456 992,16 | 56 066,17 | 59 083,30 | 63 597,13 | 68 455,28 | 74 091,38 | 79 751,18 | 85 843,33 | 92 400,85 | 99 459,30 | 107 056,94 | 115 234,96 | 124 037,70 | 133 512,87 | 143 711,84 | 154 689,91 | 166 506,59 | 179 225,93 | 192 916,90 | 207 653,72 |
| 2 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | расходы | тыс. руб. | 1 289 888,97 | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
| Д | Возврат НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | 167 103,19 | 0 | -4 936,63 | -6 650,32 | -4 841,76 | -2 661,63 | -25,68 | 3 086,93 | 6 520,65 | 10 350,18 | 14 564,72 | 19 197,96 | 24 256,44 | 29 805,63 | 35 887,84 | 42 548,84 | 49 838,12 | 57 707,20 | 66 110,11 | 75 435,16 |
| Г | Накопительные потоки (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | 167 103,19 | 0 | -4 936,63 | -11 586,94 | -16 428,70 | -19 090,33 | -19 116,01 | -16 029,07 | -9 508,42 | 841,76 | 15 406,48 | 34 604,44 | 58 860,88 | 88 666,51 | 124 554,35 | 167 103,19 | 216 941,31 | 274 648,51 | 340 758,61 | 416 193,77 |
| V | Расчёт чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 167 103,19 | 0 | -4 936,63 | -6 650,32 | -4 841,76 | -2 661,63 | -25,68 | 3 086,93 | 6 520,65 | 10 350,18 | 14 564,72 | 19 197,96 | 24 256,44 | 29 805,63 | 35 887,84 | 42 548,84 | 49 838,12 | 57 707,20 | 66 110,11 | 75 435,16 |
| Б | Налог на прибыль | тыс. руб. | 46 554,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,73 | 1 630,16 | 2 587,55 | 3 641,18 | 4 799,49 | 6 064,11 | 7 451,41 | 8 971,96 | 10 637,21 | 12 459,53 | 14 426,80 | 16 527,53 | 18 858,79 |
| В | Чистая прибыль | тыс. руб. | 120 548,39 | 0 | -4 936,63 | -6 650,32 | -4 841,76 | -2 661,63 | -25,68 | 2 315,20 | 4 890,49 | 7 762,64 | 10 923,54 | 14 398,47 | 18 192,33 | 22 354,22 | 26 915,88 | 31 911,63 | 37 378,59 | 43 280,40 | 49 582,58 | 56 576,37 |
| Д | Расход на обслуживание кредита | тыс. руб. | 24 174,03 | 0 | 617,08 | 2 065,45 | 3 501,96 | 4 439,88 | 4 775,79 | 4 393,14 | 3 192,19 | 1 188,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | 96 374,36 | 0,00 | -5 553,70 | -8 715,76 | -8 343,72 | -7 101,50 | -4 801,47 | -2 077,94 | 1 698,30 | 6 574,08 | 10 923,54 | 14 398,47 | 18 192,33 | 22 354,22 | 26 915,88 | 31 911,63 | 37 378,59 | 43 280,40 | 49 582,58 | 56 576,37 |
|  | ЧДД кумулятивный | тыс. руб. | 96 374,36 | 0,00 | -5 553,70 | -14 269,46 | -22 613,18 | -29 714,69 | -34 516,16 | -36 594,09 | -34 895,79 | -28 321,71 | -17 398,17 | -2 999,69 | 15 192,64 | 37 546,86 | 64 462,73 | 96 374,36 | 133 752,96 | 177 033,35 | 226 615,93 | 283 192,30 |
| Б | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | тыс. руб. | -8 488,26 | 0,00 | -5 553,70 | -7 144,18 | -5 606,02 | -3 911,04 | -2 167,52 | -768,90 | 515,11 | 1 634,43 | 2 226,08 | 2 405,15 | 2 490,93 | 2 508,88 | 2 476,14 | 2 406,38 | 2 310,39 | 2 192,81 | 2 059,14 | 1 925,92 |
|  | NPV кумулятивный | тыс. руб. | -8 488,26 | 0,00 | -5 553,70 | -12 697,89 | -18 303,90 | -22 214,94 | -24 382,46 | -25 151,36 | -24 636,25 | -23 001,82 | -20 775,74 | -18 370,59 | -15 879,66 | -13 370,78 | -10 894,64 | -8 488,26 | -6 177,87 | -3 985,06 | -1 925,92 | 0,00 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости обычный | лет | 10,84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок окупаемости дисконтированный | лет | 18,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Рисунок 9.1. Структура финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках Схемы по направлениям, тыс. руб., %

Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций представлены в таблице ниже. Анализ приводится с учётом выхода на положительный NPV при IRR = 21,998%.

Таблица 9.4. Показатели эффективности инвестиций для МУП «Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Без надбавки | С надбавкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонт планирования |  | 2042 |  |
|  | Ставка дисконтирования | % | 21,998% |  |
| 1 | Статические показатели |  |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учёта дисконтирования с начала реализации программы (PBP) | лет | - | 10,84 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс. руб. | -158 481,10 | 0,00 |
| 2.2. | Внутренняя норма доходности проекта (IRR) | % | - | 21,998% |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования с начала реализации программы (DPBP) | лет | - | 18,0 |

На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом длительного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оценена по более высоким показателям.

Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей работе ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что окупаемость строительства и реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения, очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет достичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования.

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рисковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в процессе реализации проекта.

Таблица 9.5. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (для котельной «Западная»)

| № п/п | Позиция | Ед. измерения | Итого | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 488 498,48 | 24 122,93 | 25 124,38 | 26 167,39 | 27 253,71 | 28 385,13 | 29 563,51 | 30 790,81 | 32 069,07 | 33 400,39 | 34 786,98 | 36 231,13 | 37 735,23 | 39 301,78 | 40 933,36 | 42 632,67 | 44 402,53 | 46 245,86 | 48 165,72 | 50 165,28 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | тыс. Гкал | 140,43 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб./Гкал | 52 178,86 | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
| III | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | тыс. руб. | 90 001,08 | 3 606,62 | 4 041,87 | 4 409,60 | 4 727,84 | 4 994,16 | 5 275,48 | 5 572,65 | 5 886,56 | 6 212,32 | 6 556,11 | 6 918,93 | 7 308,67 | 7 720,37 | 8 155,25 | 8 614,64 | 9 099,90 | 9 612,50 | 10 153,97 | 10 725,95 |
| Б | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 27 180,33 | 1 089,20 | 1 220,65 | 1 331,70 | 1 427,81 | 1 508,24 | 1 593,20 | 1 682,94 | 1 777,74 | 1 876,12 | 1 979,95 | 2 089,52 | 2 207,22 | 2 331,55 | 2 462,89 | 2 601,62 | 2 748,17 | 2 902,98 | 3 066,50 | 3 239,24 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 374 838,81 | 19 427,11 | 20 738,71 | 21 284,14 | 21 891,87 | 22 584,63 | 23 299,37 | 24 036,80 | 24 797,64 | 25 577,18 | 26 381,30 | 27 210,76 | 28 060,37 | 28 936,58 | 29 840,21 | 30 772,14 | 31 733,24 | 32 724,44 | 33 746,67 | 34 800,92 |
| 1 | Материальные расходы | тыс. руб. | 325 514,15 | 16 835,24 | 18 021,50 | 18 475,89 | 18 997,86 | 19 602,21 | 20 225,82 | 20 869,30 | 21 533,29 | 22 213,00 | 22 914,19 | 23 637,55 | 24 377,78 | 25 141,23 | 25 928,61 | 26 740,69 | 27 578,23 | 28 442,05 | 29 332,95 | 30 251,79 |
| 2 | Ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 44 630,13 | 2 361,81 | 2 473,80 | 2 554,38 | 2 629,99 | 2 707,83 | 2 787,99 | 2 870,51 | 2 955,48 | 3 042,96 | 3 133,03 | 3 225,77 | 3 321,25 | 3 419,56 | 3 520,78 | 3 624,99 | 3 732,29 | 3 842,77 | 3 956,52 | 4 073,63 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 4 694,53 | 230,06 | 243,40 | 253,87 | 264,03 | 274,59 | 285,57 | 296,99 | 308,87 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,82 | 406,46 | 422,71 | 439,62 | 457,21 | 475,50 |
| Г | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого себестоимость, включая налоги | тыс. руб. | 492 020,22 | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 025,44 | 28 047,52 | 29 087,03 | 30 168,05 | 31 292,40 | 32 461,94 | 33 665,63 | 34 917,35 | 36 219,20 | 37 576,26 | 38 988,49 | 40 458,36 | 41 988,40 | 43 581,31 | 45 239,91 | 46 967,14 | 48 766,10 |
|  | Удельная себестоимость | руб./Гкал | 52 555,03 | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,72 | 2 995,89 | 3 106,92 | 3 222,39 | 3 342,49 | 3 467,42 | 3 595,99 | 3 729,69 | 3 868,75 | 4 013,70 | 4 164,55 | 4 321,55 | 4 484,98 | 4 655,13 | 4 832,29 | 5 016,79 | 5 208,94 |
| IV | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | тыс. руб. | 5 125,21 | 0 | 876,85 | 858,04 | 793,81 | 701,90 | 604,54 | 501,58 | 392,87 | 265,24 | 130,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | источники тепла | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребность в оборотном капитале | тыс. руб. | 5 125,21 | 0 | 876,85 | 858,04 | 793,81 | 701,90 | 604,54 | 501,58 | 392,87 | 265,24 | 130,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б | Операционная деятельность | тыс. руб. | -3 521,74 | 0 | -876,85 | -858,04 | -793,81 | -701,90 | -604,54 | -501,58 | -392,87 | -265,24 | -130,37 | 11,93 | 158,98 | 313,28 | 475,00 | 644,27 | 821,22 | 1 005,95 | 1 198,58 | 1 399,18 |
| 1 | выручка от реализации | тыс. руб. | 488 498,48 | 24 122,93 | 25 124,38 | 26 167,39 | 27 253,71 | 28 385,13 | 29 563,51 | 30 790,81 | 32 069,07 | 33 400,39 | 34 786,98 | 36 231,13 | 37 735,23 | 39 301,78 | 40 933,36 | 42 632,67 | 44 402,53 | 46 245,86 | 48 165,72 | 50 165,28 |
| 2 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | расходы | тыс. руб. | 492 020,22 | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 025,44 | 28 047,52 | 29 087,03 | 30 168,05 | 31 292,40 | 32 461,94 | 33 665,63 | 34 917,35 | 36 219,20 | 37 576,26 | 38 988,49 | 40 458,36 | 41 988,40 | 43 581,31 | 45 239,91 | 46 967,14 | 48 766,10 |
| Д | Возврат НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | -3 521,74 | 0 | -876,85 | -858,04 | -793,81 | -701,90 | -604,54 | -501,58 | -392,87 | -265,24 | -130,37 | 11,93 | 158,98 | 313,28 | 475,00 | 644,27 | 821,22 | 1 005,95 | 1 198,58 | 1 399,18 |
| Г | Накопительные потоки (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | -3 521,74 | 0 | -876,85 | -1 734,89 | -2 528,70 | -3 230,60 | -3 835,14 | -4 336,72 | -4 729,60 | -4 994,84 | -5 125,21 | -5 113,28 | -4 954,30 | -4 641,02 | -4 166,02 | -3 521,74 | -2 700,53 | -1 694,57 | -496,00 | 903,19 |
| V | Расчёт чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | тыс. руб. | -3 521,74 | 0 | -876,85 | -858,04 | -793,81 | -701,90 | -604,54 | -501,58 | -392,87 | -265,24 | -130,37 | 11,93 | 158,98 | 313,28 | 475,00 | 644,27 | 821,22 | 1 005,95 | 1 198,58 | 1 399,18 |
| Б | Налог на прибыль | тыс. руб. | 400,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98 | 39,74 | 78,32 | 118,75 | 161,07 | 205,30 | 251,49 | 299,64 | 349,80 |
| В | Чистая прибыль | тыс. руб. | -3 922,61 | 0 | -876,85 | -858,04 | -793,81 | -701,90 | -604,54 | -501,58 | -392,87 | -265,24 | -130,37 | 8,95 | 119,23 | 234,96 | 356,25 | 483,20 | 615,91 | 754,46 | 898,93 | 1 049,39 |
| Д | Расход на обслуживание кредита | тыс. руб. | 7 207,49 | 0 | 109,61 | 326,47 | 532,95 | 719,91 | 883,22 | 1 021,48 | 1 133,29 | 1 215,55 | 1 265,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | -11 130,10 | 0 | -986,45 | -1 184,51 | -1 326,76 | -1 421,81 | -1 487,76 | -1 523,06 | -1 526,16 | -1 480,79 | -1 395,38 | 8,95 | 119,23 | 234,96 | 356,25 | 483,20 | 615,91 | 754,46 | 898,93 | 1 049,39 |
|  | ЧДД кумулятивный | тыс. руб. | -11 130,10 | 0 | -986,45 | -2 170,96 | -3 497,72 | -4 919,54 | -6 407,30 | -7 930,36 | -9 456,53 | -10 937,32 | -12 332,70 | -12 323,75 | -12 204,52 | -11 969,55 | -11 613,30 | -11 130,10 | -10 514,18 | -9 759,72 | -8 860,79 | -7 811,40 |
| Б | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | тыс. руб. | -5 869,05 | 0 | -986,45 | -970,93 | -891,43 | -783,04 | -671,62 | -563,58 | -462,90 | -368,15 | -284,36 | 1,49 | 16,33 | 26,37 | 32,77 | 36,44 | 38,07 | 38,23 | 37,33 | 35,72 |
|  | NPV кумулятивный | тыс. руб. | -5 869,05 | 0 | -986,45 | -1 957,38 | -2 848,81 | -3 631,85 | -4 303,47 | -4 867,05 | -5 329,94 | -5 698,09 | -5 982,45 | -5 980,96 | -5 964,63 | -5 938,26 | -5 905,49 | -5 869,05 | -5 830,98 | -5 792,76 | -5 755,43 | -5 719,70 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости обычный | лет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Срок окупаемости дисконтированный | лет | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 9.6. Расчёт эффективности мероприятий Схемы для МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) с учётом выхода на положительный NPV

| № п/п | Позиция | Ед. измерения | Итого | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| I | План производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Доход от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 511 506,85 | 24 122,93 | 25 124,38 | 26 343,47 | 27 621,72 | 28 961,99 | 30 367,29 | 31 840,78 | 33 385,77 | 35 005,72 | 36 704,28 | 38 485,26 | 40 352,65 | 42 310,65 | 44 363,67 | 46 516,29 | 48 773,37 | 51 139,97 | 53 621,40 | 56 223,23 |
| 1 | объем теплоэнергии (полезный) | тыс. Гкал | 140,43 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 | 9,362 |
| 2 | тариф на теплоэнергию (ЭОТ) | руб./Гкал | 52 178,86 | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
|  | надбавка к тарифу | руб./Гкал | 2 457,63 |  |  | 18,81 | 39,31 | 61,62 | 85,86 | 112,15 | 140,64 | 171,47 | 204,80 | 240,77 | 279,58 | 321,39 | 366,41 | 414,83 | 466,87 | 522,76 | 582,75 | 647,08 |
| III | Смета затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Заработная плата | тыс. руб. | 90 001,08 | 3 606,62 | 4 041,87 | 4 409,60 | 4 727,84 | 4 994,16 | 5 275,48 | 5 572,65 | 5 886,56 | 6 212,32 | 6 556,11 | 6 918,93 | 7 308,67 | 7 720,37 | 8 155,25 | 8 614,64 | 9 099,90 | 9 612,50 | 10 153,97 | 10 725,95 |
| Б | Начисления на заработную плату | тыс. руб. | 27 180,33 | 1 089,20 | 1 220,65 | 1 331,70 | 1 427,81 | 1 508,24 | 1 593,20 | 1 682,94 | 1 777,74 | 1 876,12 | 1 979,95 | 2 089,52 | 2 207,22 | 2 331,55 | 2 462,89 | 2 601,62 | 2 748,17 | 2 902,98 | 3 066,50 | 3 239,24 |
| В | Производственные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 374 838,81 | 19 427,11 | 20 738,71 | 21 284,14 | 21 891,87 | 22 584,63 | 23 299,37 | 24 036,80 | 24 797,64 | 25 577,18 | 26 381,30 | 27 210,76 | 28 060,37 | 28 936,58 | 29 840,21 | 30 772,14 | 31 733,24 | 32 724,44 | 33 746,67 | 34 800,92 |
| 1 | Материальные расходы | тыс. руб. | 325 514,15 | 16 835,24 | 18 021,50 | 18 475,89 | 18 997,86 | 19 602,21 | 20 225,82 | 20 869,30 | 21 533,29 | 22 213,00 | 22 914,19 | 23 637,55 | 24 377,78 | 25 141,23 | 25 928,61 | 26 740,69 | 27 578,23 | 28 442,05 | 29 332,95 | 30 251,79 |
| 2 | Ремонт и обслуживание | тыс. руб. | 44 630,13 | 2 361,81 | 2 473,80 | 2 554,38 | 2 629,99 | 2 707,83 | 2 787,99 | 2 870,51 | 2 955,48 | 3 042,96 | 3 133,03 | 3 225,77 | 3 321,25 | 3 419,56 | 3 520,78 | 3 624,99 | 3 732,29 | 3 842,77 | 3 956,52 | 4 073,63 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 4 694,53 | 230,06 | 243,40 | 253,87 | 264,03 | 274,59 | 285,57 | 296,99 | 308,87 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,82 | 406,46 | 422,71 | 439,62 | 457,21 | 475,50 |
| Г | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого себестоимость, включая налоги | тыс. руб. | 492 020,22 | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 025,44 | 28 047,52 | 29 087,03 | 30 168,05 | 31 292,40 | 32 461,94 | 33 665,63 | 34 917,35 | 36 219,20 | 37 576,26 | 38 988,49 | 40 458,36 | 41 988,40 | 43 581,31 | 45 239,91 | 46 967,14 | 48 766,10 |
|  | Удельная себестоимость | руб./Гкал | 52 555,03 | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,72 | 2 995,89 | 3 106,92 | 3 222,39 | 3 342,49 | 3 467,42 | 3 595,99 | 3 729,69 | 3 868,75 | 4 013,70 | 4 164,55 | 4 321,55 | 4 484,98 | 4 655,13 | 4 832,29 | 5 016,79 | 5 208,94 |
| IV | Денежные потоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Инвестиционная деятельность | тыс. руб. | 2 109,66 | 0 | 877 | 682 | 426 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Затраты на приобретение материальных объектов: | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | источники тепла | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | тепловые сети | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Потребность в оборотном капитале | тыс. руб. | 2 109,66 | 0,00 | 876,85 | 681,97 | 425,81 | 125,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Б | Операционная деятельность | тыс. руб. | 19 486,62 | 0,00 | -876,85 | -681,97 | -425,81 | -125,04 | 199,24 | 548,38 | 923,82 | 1 340,10 | 1 786,93 | 2 266,06 | 2 776,39 | 3 322,16 | 3 905,31 | 4 527,89 | 5 192,06 | 5 900,05 | 6 654,25 | 7 457,13 |
| 1 | выручка от реализации | тыс. руб. | 511 506,85 | 24 122,93 | 25 124,38 | 26 343,47 | 27 621,72 | 28 961,99 | 30 367,29 | 31 840,78 | 33 385,77 | 35 005,72 | 36 704,28 | 38 485,26 | 40 352,65 | 42 310,65 | 44 363,67 | 46 516,29 | 48 773,37 | 51 139,97 | 53 621,40 | 56 223,23 |
| 2 | амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | расходы | тыс. руб. | 492 020,22 | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 025,44 | 28 047,52 | 29 087,03 | 30 168,05 | 31 292,40 | 32 461,94 | 33 665,63 | 34 917,35 | 36 219,20 | 37 576,26 | 38 988,49 | 40 458,36 | 41 988,40 | 43 581,31 | 45 239,91 | 46 967,14 | 48 766,10 |
| Д | Возврат НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В | Потоки в сумме (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | 19 486,62 | 0,00 | -876,85 | -681,97 | -425,81 | -125,04 | 199,24 | 548,38 | 923,82 | 1 340,10 | 1 786,93 | 2 266,06 | 2 776,39 | 3 322,16 | 3 905,31 | 4 527,89 | 5 192,06 | 5 900,05 | 6 654,25 | 7 457,13 |
| Г | Накопительные потоки (инвестиции и операционка) | тыс. руб. | 19 486,62 | 0,00 | -876,85 | -1 558,81 | -1 984,62 | -2 109,66 | -1 910,42 | -1 362,04 | -438,22 | 901,88 | 2 688,81 | 4 954,87 | 7 731,26 | 11 053,42 | 14 958,73 | 19 486,62 | 24 678,68 | 30 578,73 | 37 232,99 | 44 690,12 |
| V | Расчёт чистой прибыли комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 19 486,62 | 0,00 | -876,85 | -681,97 | -425,81 | -125,04 | 199,24 | 548,38 | 923,82 | 1 340,10 | 1 786,93 | 2 266,06 | 2 776,39 | 3 322,16 | 3 905,31 | 4 527,89 | 5 192,06 | 5 900,05 | 6 654,25 | 7 457,13 |
| Б | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5 399,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,81 | 137,10 | 230,96 | 335,02 | 446,73 | 566,51 | 694,10 | 830,54 | 976,33 | 1 131,97 | 1 298,01 | 1 475,01 | 1 663,56 | 1 864,28 |
| В | Чистая прибыль | тыс. руб. | 14 087,55 | 0,00 | -876,85 | -681,97 | -425,81 | -125,04 | 149,43 | 411,29 | 692,87 | 1 005,07 | 1 340,20 | 1 699,54 | 2 082,29 | 2 491,62 | 2 928,98 | 3 395,92 | 3 894,04 | 4 425,04 | 4 990,69 | 5 592,85 |
| Д | Расход на обслуживание кредита | тыс. руб. | 2 560,16 | 0 | 109,61 | 304,46 | 442,93 | 511,79 | 502,51 | 409,06 | 225,03 | 54,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Чистый денежный доход (ЧДД) | тыс. руб. | 11 527,40 | 0,00 | -986,45 | -986,42 | -868,74 | -636,83 | -353,08 | 2,23 | 467,84 | 950,30 | 1 340,20 | 1 699,54 | 2 082,29 | 2 491,62 | 2 928,98 | 3 395,92 | 3 894,04 | 4 425,04 | 4 990,69 | 5 592,85 |
|  | ЧДД кумулятивный | тыс. руб. | 11 527,40 | 0,00 | -986,45 | -1 972,88 | -2 841,61 | -3 478,44 | -3 831,52 | -3 829,29 | -3 361,46 | -2 411,16 | -1 070,97 | 628,58 | 2 710,87 | 5 202,49 | 8 131,48 | 11 527,40 | 15 421,44 | 19 846,48 | 24 837,17 | 30 430,02 |
| Б | Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) | тыс. руб. | -862,54 | 0,00 | -986,45 | -808,56 | -583,69 | -350,72 | -159,39 | 0,83 | 141,90 | 236,26 | 273,12 | 283,90 | 285,11 | 279,64 | 269,45 | 256,08 | 240,69 | 224,20 | 207,26 | 190,39 |
|  | NPV кумулятивный | тыс. руб. | -862,54 | 0,00 | -986,45 | -1 795,01 | -2 378,70 | -2 729,42 | -2 888,82 | -2 887,99 | -2 746,09 | -2 509,83 | -2 236,72 | -1 952,82 | -1 667,71 | -1 388,07 | -1 118,61 | -862,54 | -621,84 | -397,65 | -190,39 | 0,00 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 22,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости обычный | лет | 9,37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок окупаемости дисконтированный | лет | 18,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Оба мероприятия Схемы, запланированных на котельной Западной, от носятся к источнику тепловой энергии

Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций представлены в таблице ниже (Таблица 9.7). Анализ приводится с учётом выхода на положительный NPV при IRR = 21,998%.

Таблица 9.7. Показатели эффективности инвестиций для МУП «Теплосервис» (для котельной Западной)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Без надбавки | С надбавкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горизонт планирования |  | 2042 |  |
|  | Ставка дисконтирования | % | 21,998% |  |
| 1 | Статические показатели |  |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учёта дисконтирования с начала реализации программы (PBP) | лет | - | 9,37 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс. руб. | -7 811,40 | 0,00 |
| 2.2. | Внутренняя норма доходности проекта (IRR) | % | - | 21,998% |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования с начала реализации программы (DPBP) | лет | - | 18,0 |

На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом длительного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оценена по более высоким показателям.

Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей работе ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что окупаемость строительства и реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения, очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет достичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования.

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рисковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в процессе реализации проекта.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные о фактически осуществленных инвестиций в мероприятия схемы теплоснабжения в прошлых периодах отсутствуют.

«Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На момент актуализации Схемы теплоснабжения статус ЕТО не присвоен какой-либо ресурсоснабжающей организации.

На территории гп. рп. Мошково действуют несколько теплоснабжающих организаций.

Таблица 10.1. Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование ТСО | Район теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно стоящая газовая котельная №1 | МУП «Теплосервис» | рп. Мошково |
| 2 | Газовая котельная №3 |  | рп. Мошково |
| 3 | Газовая котельная №4 |  | рп. Мошково |
| 4 | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  | рп. Мошково |
| 5 | Газовая котельная №6 |  | рп. Мошково |
| 6 | Котельная «Западная» |  | рп. Мошково |
| 7 | Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ | МКОУ «Мошковская ОШИ» | рп. Мошково |
| 8 | Котельная Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) | рп. Мошково |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На момент актуализации Схемы теплоснабжения статус ЕТО не присвоен какой-либо ресурсоснабжающей организации.

На территории гп. рп. Мошково действуют несколько теплоснабжающих организаций.

Таблица 10.2. Реестр зон деятельности предлагаемой ЕТО

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование ТСО | Район теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельно стоящая газовая котельная №1 | МУП «Теплосервис» | рп. Мошково |
| 2 | Газовая котельная №3 |  | рп. Мошково |
| 3 | Газовая котельная №4 |  | рп. Мошково |
| 4 | Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  | рп. Мошково |
| 5 | Газовая котельная №6 |  | рп. Мошково |
| 6 | Котельная «Западная» |  | рп. Мошково |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения по совокупности приведенных выше критериев, статусом единой теплоснабжающей организацией следует наделить МУП «Теплосервис».

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального, представлен в таблице п. 10.2.

«Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Бесхозяйные тепловые сети на территории гп. рп. Мошково не выявлены.

«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Схеме газоснабжения Мошковского района Новосибирской области, подача природного газа обеспечивается от ГРС-Мошково. Рассматриваемые варианты развития системы газоснабжения не влияют на обеспечение топливом (газом) источников тепловой энергии в гп. рп. Мошково.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной программы газификации отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Региональная схема развития электроэнергетики Новосибирской области не предусматривает на территории гп. рп. Мошково строительство, а также вывод из эксплуатации новых источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

На территории гп. рп. Мошково, источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального округа, городского округа

Таблица 14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовая котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 143,14 | 250,98 | 261,32 | 216,79 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| Газовая котельная №3 | 78,38 | 218,90 | 249,81 | 215,32 | 157,87 | 157,87 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 |
| Газовая котельная №4 | 110,73 | 247,75 | 296,44 | 340,81 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 | 141,35 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 330,05 | 459,61 | 471,07 | 191,66 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 | 136,37 |
| Газовая котельная №6 | 308,30 | 428,40 | 500,00 | 0,00 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 | 74,16 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 | 47,24 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 475,58 | 524,03 | 522,06 | 508,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 | 570,99 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 | 231,52 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 | 154,35 |

Таблица 14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,7028 | 1,6149 | 1,3937 | 0,6718 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 | 0,4748 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 3,8161 | 4,4831 | 3,2276 | 1,3920 | 1,7199 | 1,7199 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 5,1700 | 5,1700 | 5,0015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 10,7589 | 10,7589 | 4,5985 | 2,9036 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 | 2,4130 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 14,2266 | 0,0000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0000 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 | 12,5123 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 | 0,1635 |

Таблица 14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 0,21 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Газовая котельная №3 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Газовая котельная №4 | 0,38 | 0,38 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Газовая котельная №6 | 0,52 | 0,52 | 0,35 | 0,30 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 | 393,41 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 | 224,17 |
| Газовая котельная №3 | 440,49 | 338,22 | 338,22 | 338,22 | 338,22 | 338,22 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 | 332,36 |
| Газовая котельная №4 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 | 150,28 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 79,94 |
| Газовая котельная №6 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |

- Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории гп. рп. Мошково отсутствуют.

- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории гп. рп. Мошково отсутствуют.

- Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории гп. рп. Мошково отсутствуют.

Таблица 14.7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14.8. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  | 30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Таблица 14.9. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  | 79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  | 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14.10. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящая газовая котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МКОУ «Мошковская ОШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ЦВО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная филиала ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.

«Ценовые (тарифные) последствия»

Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов

В поселениях, городских округах, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» органы регулирования ежегодно осуществляют расчёт уровня цены на тепловую энергию (мощность), определенного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В соответствии со схемой теплоснабжения на территории городского поселения «рабочий поселок Мошково» функционируют 2 теплоснабжающих предприятия (см. Главу 15):

- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района.

- МУП «Теплосервис» городского поселения рабочий поселок Мошково.

Для каждой ТСО приводится динамика расчётных тарифов на тепловую энергию с учётом проведения инвестиционных мероприятий по развитию системы теплоснабжения, прогнозных тарифов с учётом прогноза МЭР без указанных мероприятий, а также сглаженного прогнозного тарифа. Результаты с учётом мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, и устанавливаемых тарифов с учётом индексов-дефляторов на тепловую энергию представлены в таблицах 15.1÷15.6.

Таблица 15.1 Прогноз тарифов на базе расходной модели МКОУ Мошковская ОШИ на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 | 3 234,73 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 | 3 153,86 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 | 739,86 |
|  |  | % | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% | 23,46% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 | 2 414,00 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 1 533,55 | 1 578,94 | 1 625,68 | 1 673,80 | 1 767,42 | 1 866,30 | 1 970,73 | 2 081,02 | 2 195,46 | 2 316,22 | 2 443,64 | 2 580,48 | 2 725,01 | 2 877,64 | 3 038,86 | 3 209,12 | 3 388,95 | 3 578,89 | 3 779,49 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 22,69 | 23,36 | 24,05 | 24,76 | 25,49 | 26,25 | 27,02 | 27,82 | 28,65 | 29,50 | 30,37 | 31,27 | 32,19 | 33,15 | 34,13 | 35,14 | 36,18 | 37,25 | 38,35 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 510,86 | 1 555,58 | 1 601,63 | 1 649,04 | 1 741,93 | 1 840,05 | 1 943,70 | 2 053,19 | 2 166,82 | 2 286,73 | 2 413,28 | 2 549,21 | 2 692,81 | 2 844,50 | 3 004,73 | 3 173,99 | 3 352,78 | 3 541,64 | 3 741,14 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 1 007,24 | 1 037,06 | 1 067,75 | 1 099,36 | 1 161,29 | 1 226,70 | 1 295,80 | 1 368,79 | 1 444,54 | 1 524,49 | 1 608,85 | 1 699,48 | 1 795,21 | 1 896,33 | 2 003,15 | 2 115,99 | 2 235,18 | 2 361,09 | 2 494,09 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 251,81 | 259,26 | 266,94 | 274,84 | 290,32 | 306,68 | 323,95 | 342,20 | 361,14 | 381,12 | 402,21 | 424,87 | 448,80 | 474,08 | 500,79 | 529,00 | 558,80 | 590,27 | 623,52 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 251,81 | 259,26 | 266,94 | 274,84 | 290,32 | 306,68 | 323,95 | 342,20 | 361,14 | 381,12 | 402,21 | 424,87 | 448,80 | 474,08 | 500,79 | 529,00 | 558,80 | 590,27 | 623,52 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 456,28 | 469,79 | 483,69 | 498,01 | 526,06 | 555,70 | 587,00 | 620,06 | 654,38 | 690,59 | 728,81 | 769,86 | 813,23 | 859,04 | 907,43 | 958,54 | 1 012,54 | 1 069,57 | 1 129,82 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 456,28 | 469,79 | 483,69 | 498,01 | 526,06 | 555,70 | 587,00 | 620,06 | 654,38 | 690,59 | 728,81 | 769,86 | 813,23 | 859,04 | 907,43 | 958,54 | 1 012,54 | 1 069,57 | 1 129,82 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2 615,87 | 2 722,77 | 2 833,53 | 2 949,22 | 3 064,62 | 3 182,74 | 3 303,54 | 3 426,97 | 3 552,07 | 3 681,77 | 3 816,25 | 3 954,67 | 4 098,15 | 4 246,86 | 4 401,00 | 4 560,78 | 4 726,39 | 4 898,06 | 5 075,99 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 2 264,46 | 2 352,77 | 2 444,53 | 2 539,87 | 2 643,49 | 2 749,50 | 2 857,83 | 2 968,42 | 3 080,33 | 3 196,46 | 3 316,97 | 3 441,02 | 3 569,72 | 3 703,22 | 3 841,73 | 3 985,41 | 4 134,46 | 4 289,09 | 4 449,50 |
|  | объем топлива - уголь | т | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 | 792,01 |
|  | тариф на уголь | руб./т | 2 859,13 | 2 970,63 | 3 086,49 | 3 206,86 | 3 337,70 | 3 471,54 | 3 608,32 | 3 747,96 | 3 889,26 | 4 035,89 | 4 188,04 | 4 344,67 | 4 507,16 | 4 675,73 | 4 850,60 | 5 032,01 | 5 220,21 | 5 415,45 | 5 617,99 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 292,90 | 308,04 | 323,76 | 340,65 | 350,39 | 360,42 | 370,73 | 381,33 | 392,24 | 403,47 | 415,01 | 426,88 | 439,10 | 451,66 | 464,58 | 477,87 | 491,54 | 505,61 | 520,07 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 58,23 | 57,65 | 57,07 | 56,50 | 55,94 | 55,38 | 54,82 | 54,27 | 53,73 | 53,19 | 52,66 | 52,14 | 51,61 | 51,10 | 50,59 | 50,08 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 5,03 | 5,29 | 5,56 | 5,85 | 6,08 | 6,32 | 6,56 | 6,82 | 7,08 | 7,36 | 7,65 | 7,94 | 8,25 | 8,58 | 8,91 | 9,26 | 9,62 | 9,99 | 10,38 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 58,52 | 61,96 | 65,24 | 68,71 | 70,74 | 72,83 | 74,99 | 77,21 | 79,49 | 81,85 | 84,27 | 86,76 | 89,33 | 91,98 | 94,70 | 97,50 | 100,39 | 103,36 | 106,42 |
|  | объем воды | м3 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 617,36 | 1 601,19 | 1 585,17 | 1 569,32 | 1 553,63 | 1 538,09 | 1 522,71 | 1 507,49 | 1 492,41 | 1 477,49 | 1 462,71 | 1 448,08 | 1 433,60 | 1 419,27 | 1 405,07 | 1 391,02 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 36,18 | 38,31 | 40,34 | 42,48 | 44,18 | 45,95 | 47,78 | 49,70 | 51,68 | 53,75 | 55,90 | 58,14 | 60,46 | 62,88 | 65,40 | 68,01 | 70,73 | 73,56 | 76,50 |
|  | Итого | тыс. руб. | 4 605,70 | 4 771,49 | 4 942,91 | 5 121,03 | 5 358,11 | 5 604,74 | 5 861,27 | 6 128,05 | 6 401,91 | 6 688,59 | 6 988,70 | 7 305,02 | 7 636,38 | 7 983,54 | 8 347,29 | 8 728,45 | 9 127,88 | 9 546,52 | 9 985,31 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 1 907,91 | 1 976,59 | 2 047,60 | 2 121,39 | 2 219,60 | 2 321,77 | 2 428,03 | 2 538,54 | 2 651,99 | 2 770,75 | 2 895,07 | 3 026,10 | 3 163,37 | 3 307,18 | 3 457,87 | 3 615,76 | 3 781,23 | 3 954,65 | 4 136,41 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Рисунок 15.1. Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МКОУ Мошковская ОШИ

Таблица 15.2 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 23 645,92 | 23 645,92 | 23 653,99 | 23 653,99 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 | 23 795,84 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 781,61 | 781,61 | 781,61 | 781,61 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 | 788,36 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 22 864,31 | 22 864,31 | 22 872,38 | 22 872,38 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 | 23 007,48 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 2 474,00 | 2 474,00 | 2 481,91 | 2 481,91 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 | 2 504,43 |
|  |  | % | 10,82% | 10,82% | 10,85% | 10,85% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% | 10,89% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 20 390,31 | 20 390,31 | 20 390,47 | 20 390,47 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 | 20 503,05 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 18 338,95 | 20 437,44 | 22 440,12 | 24 212,74 | 25 929,88 | 27 610,74 | 29 367,35 | 31 203,93 | 33 097,68 | 35 077,53 | 37 148,21 | 39 346,74 | 41 649,92 | 44 063,58 | 46 593,89 | 49 247,37 | 52 030,91 | 54 951,77 | 57 786,19 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 095,18 | 1 147,11 | 1 184,88 | 1 219,95 | 1 263,59 | 1 301,00 | 1 339,51 | 1 379,15 | 1 419,98 | 1 462,01 | 1 505,28 | 1 549,84 | 1 595,72 | 1 642,95 | 1 691,58 | 1 741,65 | 1 793,20 | 1 846,28 | 1 900,93 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 16 773,95 | 18 798,22 | 20 515,49 | 21 996,09 | 23 374,47 | 24 691,16 | 26 082,01 | 27 551,21 | 29 075,89 | 30 684,95 | 32 383,06 | 34 207,20 | 36 134,09 | 38 169,52 | 40 319,61 | 42 590,81 | 44 989,96 | 47 524,24 | 50 201,28 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 8 239,83 | 9 234,21 | 10 077,77 | 10 805,09 | 11 482,19 | 12 128,98 | 12 812,20 | 13 533,92 | 14 282,88 | 15 073,30 | 15 907,45 | 16 803,52 | 17 750,06 | 18 749,92 | 19 806,11 | 20 921,79 | 22 100,31 | 23 345,22 | 24 660,26 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 4 636,46 | 5 195,99 | 5 670,66 | 6 079,91 | 6 460,91 | 6 824,85 | 7 209,29 | 7 615,39 | 8 036,83 | 8 481,59 | 8 950,96 | 9 455,17 | 9 987,78 | 10 550,39 | 11 144,69 | 11 772,47 | 12 435,61 | 13 136,11 | 13 876,07 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 1 605,03 | 1 798,72 | 1 963,04 | 2 104,71 | 2 236,60 | 2 362,59 | 2 495,68 | 2 636,26 | 2 782,15 | 2 936,11 | 3 098,60 | 3 273,14 | 3 457,52 | 3 652,28 | 3 858,01 | 4 075,33 | 4 304,90 | 4 547,39 | 4 803,55 |
| 1.2.4 | персонала непромышленной группы (АУП) | тыс. руб. | 2 292,63 | 2 569,30 | 2 804,02 | 3 006,38 | 3 194,78 | 3 374,74 | 3 564,84 | 3 765,64 | 3 974,03 | 4 193,96 | 4 426,05 | 4 675,37 | 4 938,73 | 5 216,93 | 5 510,80 | 5 821,23 | 6 149,14 | 6 495,52 | 6 861,41 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 103,60 | 108,52 | 112,09 | 115,41 | 119,54 | 123,07 | 126,72 | 130,47 | 134,33 | 138,31 | 142,40 | 146,61 | 150,95 | 155,42 | 160,02 | 164,76 | 169,64 | 174,66 | 179,83 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 145,14 | 152,03 | 157,03 | 161,68 | 167,46 | 172,42 | 177,53 | 182,78 | 188,19 | 193,76 | 199,50 | 205,40 | 211,48 | 217,74 | 224,19 | 230,82 | 237,65 | 244,69 | 251,93 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 221,08 | 231,56 | 239,19 | 246,27 | 255,08 | 262,63 | 270,40 | 278,41 | 286,65 | 295,13 | 303,87 | 312,86 | 322,12 | 331,66 | 341,47 | 351,58 | 361,99 | 372,70 | 383,73 |
| 1.6 | Расходы на содержание и ТО новых объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 231,45 | 473,35 | 749,73 | 1 060,46 | 1 371,19 | 1 681,92 | 1 992,64 | 2 303,37 | 2 614,10 | 2 924,83 | 3 235,56 | 3 546,29 | 3 857,01 | 4 167,74 | 4 478,47 | 4 789,20 | 4 868,48 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 612,75 | 18 487,73 | 31 274,78 | 32 255,89 | 33 683,51 | 34 360,23 | 34 345,36 | 34 355,25 | 34 383,03 | 34 437,47 | 34 520,03 | 34 641,93 | 34 796,20 | 34 984,63 | 35 209,12 | 35 471,69 | 26 602,82 | 17 818,87 | 17 929,58 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 065,73 | 5 677,06 | 6 195,68 | 6 642,82 | 7 059,09 | 7 456,73 | 7 876,77 | 8 320,47 | 8 780,92 | 9 266,86 | 9 779,68 | 10 330,57 | 10 912,49 | 11 527,20 | 12 176,52 | 12 862,43 | 13 586,97 | 14 352,32 | 15 160,79 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 509,70 | 539,26 | 562,64 | 585,15 | 612,21 | 636,69 | 662,16 | 688,65 | 716,19 | 744,84 | 774,64 | 805,62 | 837,85 | 871,36 | 906,21 | 942,46 | 980,16 | 1 019,37 | 1 060,14 |
| 2.3 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 19,37 | 20,50 | 21,39 | 22,24 | 23,27 | 24,20 | 25,17 | 26,18 | 27,22 | 28,31 | 29,44 | 30,62 | 31,85 | 33,12 | 34,44 | 35,82 | 37,26 | 38,75 | 40,30 |
| 2.4 | Транспортный налог | тыс. руб. | 10,89 | 11,52 | 12,02 | 12,50 | 13,08 | 13,60 | 14,15 | 14,71 | 15,30 | 15,91 | 16,55 | 17,21 | 17,90 | 18,61 | 19,36 | 20,13 | 20,94 | 21,78 | 22,65 |
| 2.5 | Прочие налоги | тыс. руб. | 7,05 | 7,46 | 7,78 | 8,09 | 8,47 | 8,81 | 9,16 | 9,53 | 9,91 | 10,30 | 10,72 | 11,14 | 11,59 | 12,05 | 12,54 | 13,04 | 13,56 | 14,10 | 14,67 |
| 2.6 | Налог на имущество на объекты инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 2 958,29 | 5 764,66 | 5 575,88 | 5 489,72 | 5 209,31 | 4 747,07 | 4 284,83 | 3 822,59 | 3 360,35 | 2 898,11 | 2 435,87 | 1 973,63 | 1 511,39 | 1 049,15 | 586,91 | 226,68 | 72,27 | 29,35 |
| 2.7 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 9 273,64 | 18 710,61 | 19 409,20 | 20 477,68 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 11 737,25 | 2 300,29 | 1 601,69 |
| 2.7.1 | существующих объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | объектов инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 9 273,64 | 18 710,61 | 19 409,20 | 20 477,68 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 21 010,89 | 11 737,25 | 2 300,29 | 1 601,69 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 32 114,47 | 34 368,39 | 35 243,15 | 36 237,61 | 37 617,30 | 38 816,78 | 40 054,58 | 41 331,91 | 42 639,31 | 43 988,12 | 45 379,66 | 46 803,47 | 48 272,02 | 49 786,69 | 51 348,96 | 52 960,30 | 54 622,26 | 56 336,44 | 58 104,48 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 27 841,93 | 29 724,05 | 30 459,71 | 31 312,58 | 32 520,98 | 33 574,66 | 34 662,48 | 35 785,54 | 36 934,26 | 38 119,85 | 39 343,49 | 40 594,62 | 41 885,52 | 43 217,48 | 44 591,80 | 46 009,82 | 47 472,93 | 48 982,57 | 50 540,22 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 3 502,13 | 3 502,13 | 3 503,33 | 3 503,33 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 | 3 524,34 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 7 950,00 | 8 487,42 | 8 694,51 | 8 937,96 | 9 227,55 | 9 526,52 | 9 835,18 | 10 153,84 | 10 479,78 | 10 816,18 | 11 163,38 | 11 518,38 | 11 884,66 | 12 262,59 | 12 652,54 | 13 054,89 | 13 470,04 | 13 898,39 | 14 340,35 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 4 272,54 | 4 644,34 | 4 783,44 | 4 925,03 | 5 096,32 | 5 242,12 | 5 392,10 | 5 546,37 | 5 705,05 | 5 868,27 | 6 036,16 | 6 208,86 | 6 386,49 | 6 569,21 | 6 757,16 | 6 950,48 | 7 149,33 | 7 353,87 | 7 564,27 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 710,70 | 703,59 | 696,80 | 689,83 | 687,03 | 680,16 | 673,35 | 666,62 | 659,95 | 653,35 | 646,82 | 640,35 | 633,95 | 627,61 | 621,33 | 615,12 | 608,97 | 602,88 | 596,85 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 6,01 | 6,60 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,71 | 8,01 | 8,32 | 8,64 | 8,98 | 9,33 | 9,70 | 10,07 | 10,47 | 10,88 | 11,30 | 11,74 | 12,20 | 12,67 |
|  | Итого | тыс. руб. | 56 066,17 | 64 019,92 | 70 247,44 | 73 297,04 | 76 753,01 | 79 776,86 | 82 756,40 | 85 880,20 | 89 109,12 | 92 492,23 | 96 037,00 | 99 781,26 | 103 707,24 | 107 824,01 | 112 141,07 | 116 668,46 | 121 518,74 | 126 806,80 | 132 218,56 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,23 | 1,14 | 1,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | руб./Гкал | 2 749,65 | 2 897,41 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 1,226 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 | 1,054 |

Таблица 15.3 Расчёт средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной составляющей), руб./Гкал | руб./Гкал | 2 749,65 | 3 139,72 | 3 445,11 | 3 594,67 | 3 743,49 | 3 890,97 | 4 036,30 | 4 188,65 | 4 346,14 | 4 511,14 | 4 684,03 | 4 866,65 | 5 058,14 | 5 258,92 | 5 469,48 | 5 690,30 | 5 926,86 | 6 184,78 | 6 448,73 |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания), руб./Гкал | руб./Гкал | 2 749,65 | 2 897,41 | 3 053,55 | 3 217,87 | 3 391,04 | 3 573,52 | 3 765,82 | 3 968,48 | 4 182,04 | 4 407,09 | 4 644,25 | 4 894,17 | 5 157,55 | 5 435,09 | 5 727,58 | 6 035,80 | 6 360,61 | 6 702,89 | 7 063,60 |
| Тариф, индексированный по индексам-дефляторам Минэкономразвития, руб./Гкал | руб./Гкал | 2 749,65 | 3 019,11 | 3 139,88 | 3 265,47 | 3 392,83 | 3 525,15 | 3 662,63 | 3 805,47 | 3 953,88 | 4 108,08 | 4 268,30 | 4 434,76 | 4 607,72 | 4 787,42 | 4 974,13 | 5 168,12 | 5 369,68 | 5 579,09 | 5 796,68 |
| Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Средства на компенсацию тарифной разницы | млн руб. | 0,00 | 4,94 | 7,98 | 7,68 | 7,23 | 6,51 | 5,55 | 4,51 | 3,36 | 2,13 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Рисунок 15.2 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (без котельных на ул. 7-й км и Западной)

Таблица 15.4 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной Западной) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 | 11 829,00 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 | 11 445,00 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 | 2 083,00 |
|  |  | % | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% | 18,20% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 | 9 362,00 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 5 968,43 | 6 515,68 | 6 964,63 | 7 364,91 | 7 715,49 | 8 083,39 | 8 469,50 | 8 874,80 | 9 294,46 | 9 734,74 | 10 196,72 | 10 688,36 | 11 204,79 | 11 747,32 | 12 317,34 | 12 916,33 | 13 545,82 | 14 207,46 | 14 902,31 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 1 553,42 | 1 627,09 | 1 680,08 | 1 729,81 | 1 781,02 | 1 833,73 | 1 888,01 | 1 943,90 | 2 001,44 | 2 060,68 | 2 121,67 | 2 184,48 | 2 249,14 | 2 315,71 | 2 384,26 | 2 454,83 | 2 527,49 | 2 602,31 | 2 679,34 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 3 606,62 | 4 041,87 | 4 409,60 | 4 727,84 | 4 994,16 | 5 275,48 | 5 572,65 | 5 886,56 | 6 212,32 | 6 556,11 | 6 918,93 | 7 308,67 | 7 720,37 | 8 155,25 | 8 614,64 | 9 099,90 | 9 612,50 | 10 153,97 | 10 725,95 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 1 585,40 | 1 776,72 | 1 938,37 | 2 078,26 | 2 195,33 | 2 318,99 | 2 449,62 | 2 587,61 | 2 730,81 | 2 881,93 | 3 041,41 | 3 212,74 | 3 393,71 | 3 584,88 | 3 786,82 | 4 000,13 | 4 225,45 | 4 463,47 | 4 714,90 |
| 1.2.3 | персонала непромышленной группы | тыс. руб. | 2 021,23 | 2 265,15 | 2 471,23 | 2 649,58 | 2 798,83 | 2 956,49 | 3 123,03 | 3 298,95 | 3 481,51 | 3 674,18 | 3 877,51 | 4 095,93 | 4 326,65 | 4 570,38 | 4 827,82 | 5 099,78 | 5 387,05 | 5 690,50 | 6 011,04 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 241,87 | 253,34 | 261,59 | 269,34 | 277,31 | 285,52 | 293,97 | 302,67 | 311,63 | 320,85 | 330,35 | 340,13 | 350,20 | 360,56 | 371,24 | 382,22 | 393,54 | 405,19 | 417,18 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 150,19 | 157,31 | 162,43 | 167,24 | 172,19 | 177,29 | 182,53 | 187,94 | 193,50 | 199,23 | 205,12 | 211,20 | 217,45 | 223,88 | 230,51 | 237,33 | 244,36 | 251,59 | 259,04 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 416,32 | 436,07 | 450,27 | 463,60 | 477,32 | 491,45 | 506,00 | 520,97 | 536,39 | 552,27 | 568,62 | 585,45 | 602,78 | 620,62 | 638,99 | 657,91 | 677,38 | 697,43 | 718,07 |
| 1.6 | Расходы на содержание и ТО новых объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 7,08 | 13,50 | 19,92 | 26,34 | 32,76 | 39,18 | 45,60 | 52,02 | 58,44 | 64,87 | 71,29 | 77,71 | 84,13 | 90,55 | 96,97 | 102,74 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 319,26 | 1 469,30 | 1 642,20 | 1 794,73 | 1 885,86 | 1 981,94 | 2 083,25 | 2 190,07 | 2 300,95 | 2 417,76 | 2 540,84 | 2 672,58 | 2 811,50 | 2 958,01 | 3 112,52 | 3 275,47 | 3 442,08 | 3 571,96 | 3 716,99 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 089,20 | 1 220,65 | 1 331,70 | 1 427,81 | 1 508,24 | 1 593,20 | 1 682,94 | 1 777,74 | 1 876,12 | 1 979,95 | 2 089,52 | 2 207,22 | 2 331,55 | 2 462,89 | 2 601,62 | 2 748,17 | 2 902,98 | 3 066,50 | 3 239,24 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 230,06 | 243,40 | 253,87 | 264,03 | 274,59 | 285,57 | 296,99 | 308,87 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,82 | 406,46 | 422,71 | 439,62 | 457,21 | 475,50 |
| 2.3 | Налог на имущество на объекты инвестиций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,30 | 0,44 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,29 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,85 | 1,99 | 2,13 | 2,26 |
| 2.4 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 5,25 | 56,61 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 97,49 | 46,12 | 0,00 |
| 2.4.1 | существующих объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | объектов инвестирования | тыс. руб. | 0,00 | 5,25 | 56,61 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 97,49 | 46,12 | 0,00 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16 835,24 | 18 021,50 | 18 475,89 | 18 997,86 | 19 602,21 | 20 225,82 | 20 869,30 | 21 533,29 | 22 213,00 | 22 914,19 | 23 637,55 | 24 377,78 | 25 141,23 | 25 928,61 | 26 740,69 | 27 578,23 | 28 442,05 | 29 332,95 | 30 251,79 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 14 238,55 | 15 201,07 | 15 571,98 | 16 007,99 | 16 526,65 | 17 062,11 | 17 614,93 | 18 185,65 | 18 769,41 | 19 371,91 | 19 993,75 | 20 629,55 | 21 285,57 | 21 962,45 | 22 660,85 | 23 381,47 | 24 125,00 | 24 892,17 | 25 683,75 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 | 1 624,13 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 8 766,85 | 9 359,49 | 9 587,86 | 9 856,32 | 10 175,66 | 10 505,36 | 10 845,73 | 11 197,13 | 11 556,56 | 11 927,52 | 12 310,40 | 12 701,87 | 13 105,79 | 13 522,55 | 13 952,57 | 14 396,26 | 14 854,06 | 15 326,42 | 15 813,80 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 2 464,04 | 2 678,46 | 2 757,74 | 2 839,37 | 2 920,61 | 3 004,16 | 3 090,11 | 3 178,52 | 3 269,46 | 3 363,00 | 3 459,21 | 3 558,18 | 3 659,98 | 3 764,69 | 3 872,40 | 3 983,19 | 4 097,15 | 4 214,37 | 4 334,94 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 409,87 | 405,77 | 401,72 | 397,70 | 393,72 | 389,78 | 385,89 | 382,03 | 378,21 | 374,43 | 370,68 | 366,97 | 363,30 | 359,67 | 356,08 | 352,51 | 348,99 | 345,50 | 342,04 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 6,01 | 6,60 | 6,86 | 7,14 | 7,42 | 7,71 | 8,01 | 8,32 | 8,64 | 8,98 | 9,33 | 9,70 | 10,07 | 10,47 | 10,88 | 11,30 | 11,74 | 12,20 | 12,67 |
| 3.3 | Расходы на воду на технологические цели | тыс. руб. | 132,02 | 141,29 | 145,47 | 149,77 | 154,21 | 158,77 | 163,47 | 168,31 | 173,29 | 178,42 | 183,70 | 189,14 | 194,74 | 200,50 | 206,44 | 212,55 | 218,84 | 225,32 | 231,99 |
|  | объем воды | м3 | 3 463,89 | 3 429,25 | 3 394,96 | 3 361,01 | 3 327,40 | 3 294,12 | 3 261,18 | 3 228,57 | 3 196,28 | 3 164,32 | 3 132,68 | 3 101,35 | 3 070,34 | 3 039,63 | 3 009,24 | 2 979,15 | 2 949,35 | 2 919,86 | 2 890,66 |
|  | тариф на воду | руб./м3 | 38,11 | 41,20 | 42,85 | 44,56 | 46,34 | 48,20 | 50,13 | 52,13 | 54,22 | 56,39 | 58,64 | 60,99 | 63,43 | 65,96 | 68,60 | 71,35 | 74,20 | 77,17 | 80,25 |
| 3.4 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,64 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,12 |
|  | объем стоков | м3 | 23,84 | 23,60 | 23,37 | 23,13 | 22,90 | 22,67 | 22,45 | 22,22 | 22,00 | 21,78 | 21,56 | 21,35 | 21,13 | 20,92 | 20,71 | 20,51 | 20,30 | 20,10 | 19,90 |
|  | тариф на водоотведение | руб./м3 | 26,68 | 28,84 | 29,99 | 31,19 | 32,44 | 33,73 | 35,08 | 36,49 | 37,95 | 39,46 | 41,04 | 42,68 | 44,39 | 46,17 | 48,01 | 49,93 | 51,93 | 54,01 | 56,17 |
|  | Итого | тыс. руб. | 24 122,93 | 26 001,22 | 27 026,11 | 28 054,76 | 29 100,82 | 30 188,41 | 31 319,31 | 32 495,42 | 33 705,67 | 34 963,96 | 36 272,37 | 37 635,99 | 39 054,79 | 40 531,21 | 42 067,82 | 43 667,29 | 45 332,45 | 47 066,25 | 48 871,10 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,79 | 2 996,66 | 3 108,40 | 3 224,57 | 3 345,37 | 3 470,99 | 3 600,26 | 3 734,67 | 3 874,42 | 4 020,08 | 4 171,63 | 4 329,33 | 4 493,46 | 4 664,31 | 4 842,18 | 5 027,37 | 5 220,16 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания) | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
|  | прогнозный индекс роста тарифа (с учётом сглаживания) |  | 1,159 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |

Таблица 15.5 Расчёт средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам МУП »Теплосервис» (для котельной Западной)

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с инвестиционной составляющей), руб./Гкал | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 777,32 | 2 886,79 | 2 996,66 | 3 108,40 | 3 224,57 | 3 345,37 | 3 470,99 | 3 600,26 | 3 734,67 | 3 874,42 | 4 020,08 | 4 171,63 | 4 329,33 | 4 493,46 | 4 664,31 | 4 842,18 | 5 027,37 | 5 220,16 |
| Прогнозный среднегодовой тариф (с учётом сглаживания), руб./Гкал | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 683,65 | 2 795,06 | 2 911,10 | 3 031,95 | 3 157,82 | 3 288,91 | 3 425,45 | 3 567,66 | 3 715,76 | 3 870,02 | 4 030,68 | 4 198,01 | 4 372,29 | 4 553,80 | 4 742,85 | 4 939,74 | 5 144,81 | 5 358,39 |
| Тариф, индексированный по индексам-дефляторам Минэкономразвития, руб./Гкал | руб./Гкал | 2 576,69 | 2 829,20 | 2 942,37 | 3 060,06 | 3 179,41 | 3 303,40 | 3 432,24 | 3 566,09 | 3 705,17 | 3 849,67 | 3 999,81 | 4 155,80 | 4 317,88 | 4 486,28 | 4 661,24 | 4 843,03 | 5 031,91 | 5 228,15 | 5 432,05 |
| Полезный отпуск т/э | тыс. Гкал | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 |
| Средства на компенсацию тарифной разницы | млн. руб. | 0,00 | 0,88 | 0,86 | 0,80 | 0,72 | 0,62 | 0,53 | 0,43 | 0,31 | 0,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Рисунок 15.3 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (для котельной Западной)

Таблица 15.6 Прогноз тарифов на базе расходной модели МУП »Теплосервис» (для котельной на ул. 7-й км) на период 2024-2042 гг. в ценах соответствующего года без НДС

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство т/э | Гкал | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 | 1 679,54 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | Гкал | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 3 | Отпуск т/э в сеть | Гкал | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 | 1 647,54 |
| 4 | Потери т/э в сетях | Гкал | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | % | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% |
| 5 | Полезный отпуск т/э потребителям | Гкал | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 | 1 547,54 |
|  | Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 1 209,98 | 1 350,06 | 1 467,92 | 1 570,13 | 1 656,16 | 1 746,97 | 1 842,81 | 1 943,99 | 2 048,95 | 2 159,65 | 2 276,40 | 2 401,67 | 2 533,91 | 2 673,50 | 2 820,87 | 2 976,44 | 3 140,68 | 3 314,07 | 3 497,12 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, включая ремонт | тыс. руб. | 66,50 | 69,66 | 71,93 | 74,06 | 76,25 | 78,50 | 80,83 | 83,22 | 85,68 | 88,22 | 90,83 | 93,52 | 96,29 | 99,14 | 102,07 | 105,09 | 108,21 | 111,41 | 114,71 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 128,88 | 1 265,11 | 1 380,21 | 1 479,82 | 1 563,18 | 1 651,23 | 1 744,25 | 1 842,50 | 1 944,47 | 2 052,07 | 2 165,63 | 2 287,62 | 2 416,49 | 2 552,61 | 2 696,39 | 2 848,28 | 3 008,73 | 3 178,21 | 3 357,24 |
| 1.2.1 | производственного персонала | тыс. руб. | 942,13 | 1 055,82 | 1 151,88 | 1 235,01 | 1 304,58 | 1 378,07 | 1 455,69 | 1 537,69 | 1 622,79 | 1 712,59 | 1 807,37 | 1 909,18 | 2 016,72 | 2 130,32 | 2 250,32 | 2 377,08 | 2 510,98 | 2 652,43 | 2 801,84 |
| 1.2.2 | ремонтного персонала | тыс. руб. | 186,75 | 209,29 | 228,33 | 244,81 | 258,60 | 273,17 | 288,56 | 304,81 | 321,68 | 339,48 | 358,27 | 378,45 | 399,77 | 422,28 | 446,07 | 471,20 | 497,74 | 525,78 | 555,40 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 14,59 | 15,29 | 15,78 | 16,25 | 16,73 | 17,23 | 17,74 | 18,26 | 18,80 | 19,36 | 19,93 | 20,52 | 21,13 | 21,76 | 22,40 | 23,06 | 23,75 | 24,45 | 25,17 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 377,57 | 420,83 | 457,26 | 488,96 | 515,82 | 544,16 | 574,07 | 605,63 | 638,39 | 672,94 | 709,36 | 748,42 | 789,64 | 833,14 | 879,05 | 927,51 | 978,66 | 1 032,64 | 1 089,62 |
| 2.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 340,92 | 382,06 | 416,82 | 446,91 | 472,08 | 498,67 | 526,76 | 556,44 | 587,23 | 619,73 | 654,02 | 690,86 | 729,78 | 770,89 | 814,31 | 860,18 | 908,64 | 959,82 | 1 013,89 |
| 2.2 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс. руб. | 36,64 | 38,77 | 40,44 | 42,05 | 43,74 | 45,49 | 47,31 | 49,20 | 51,17 | 53,21 | 55,34 | 57,55 | 59,86 | 62,25 | 64,74 | 67,33 | 70,02 | 72,82 | 75,74 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 687,23 | 1 804,98 | 1 850,10 | 1 902,24 | 1 963,04 | 2 025,79 | 2 090,55 | 2 157,37 | 2 225,77 | 2 296,34 | 2 369,14 | 2 443,63 | 2 520,46 | 2 599,71 | 2 681,45 | 2 765,77 | 2 852,74 | 2 942,45 | 3 034,98 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 496,97 | 1 598,16 | 1 637,16 | 1 683,00 | 1 737,53 | 1 793,82 | 1 851,94 | 1 911,95 | 1 973,32 | 2 036,66 | 2 102,04 | 2 168,88 | 2 237,86 | 2 309,02 | 2 382,45 | 2 458,21 | 2 536,38 | 2 617,04 | 2 700,26 |
|  | объем топлива - газ | тыс. м3 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 |
|  | тариф на газ | руб./тыс. м3 | 8 040,00 | 8 583,50 | 8 792,94 | 9 039,14 | 9 332,01 | 9 634,37 | 9 946,52 | 10 268,79 | 10 598,42 | 10 938,63 | 11 289,76 | 11 648,77 | 12 019,20 | 12 401,41 | 12 795,78 | 13 202,68 | 13 622,53 | 14 055,73 | 14 502,70 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую э/э | тыс. руб. | 190,26 | 206,82 | 212,94 | 219,24 | 225,51 | 231,97 | 238,60 | 245,43 | 252,45 | 259,67 | 267,10 | 274,74 | 282,60 | 290,69 | 299,01 | 307,56 | 316,36 | 325,41 | 334,72 |
|  | объем э/э | тыс. кВт*ч | 31,76 | 31,44 | 31,13 | 30,82 | 30,51 | 30,20 | 29,90 | 29,60 | 29,31 | 29,01 | 28,72 | 28,44 | 28,15 | 27,87 | 27,59 | 27,31 | 27,04 | 26,77 | 26,50 |
|  | тариф на э/э | руб./кВт*ч | 5,99 | 6,58 | 6,84 | 7,11 | 7,39 | 7,68 | 7,98 | 8,29 | 8,61 | 8,95 | 9,30 | 9,66 | 10,04 | 10,43 | 10,84 | 11,26 | 11,70 | 12,16 | 12,63 |
|  | Итого | тыс. руб. | 3 274,77 | 3 575,87 | 3 775,28 | 3 961,33 | 4 135,02 | 4 316,91 | 4 507,43 | 4 706,99 | 4 913,12 | 5 128,93 | 5 354,90 | 5 593,71 | 5 844,00 | 6 106,35 | 6 381,37 | 6 669,72 | 6 972,08 | 7 289,16 | 7 621,72 |
|  | Тариф на теплоэнергию | руб./Гкал | 2 116,11 | 2 310,68 | 2 439,54 | 2 559,76 | 2 671,99 | 2 789,53 | 2 912,64 | 3 041,60 | 3 174,79 | 3 314,24 | 3 460,27 | 3 614,58 | 3 776,32 | 3 945,84 | 4 123,56 | 4 309,89 | 4 505,26 | 4 710,16 | 4 925,05 |
|  | Индекс роста тарифа |  | 0,97 | 1,09 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Рисунок 15.4 Сравнение прогноза тарифов в Схеме теплоснабжения для МУП »Теплосервис» (для котельной на ул. 7-й км)

https://cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamic/